## nasl
Investitor: | OPĆINA GRAČAN d.o.o.
Park Svetog Jurja 1, 23440 Gračac
Građevina: | UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
ZA NOVO NASELJE 1 I 2 – UPOV NOVO NASELJE 1 I 2
Vrsta projekta: | ELEKTRO PROJEKT
Razina obrade: | GLAVNI PROJEKT
Mapa 2/3: | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Z.O.P. | 004GR/17-ZG
Projekt broj: | 110/17 - GP
6. TROŠKOVNIK S PROCJENOM TROŠKOVA GRADNJE
| Projektant: | _________________
Pero Ćurić, ing.el.
Zagreb, srpanj 2017.

## troš
NAPOMENA:
Svaka stavka ovog troškovnika obuhvaća kompletno dobavu materijala, isporuku sa transportom do mjesta ugradnje, ugradnju, spajanje, ispitivanje i puštanje u probni pogon.
6.1. | VANJSKI KABELSKI RAZVOD I KABELSKA KANALIZACIJA
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Iskolčenje trase kabela i kabelske kanalizacija | m | 65 |  | 0
2. | Ručni isklop kabelskog rova 40x80cm u zemlji IV kategorije (probne jame i dr.) | m³ | 2 |  | 0
3. | Strojni iskop kabelskog rova 40x80cm u zemlji B kategorije, sa odvozom viška zemlje (10%). Obračunat iskop za polaganje glavnih kabela i vanjskog uzemljenja | m³ | 21 |  | 0
4. | Zasipanje rova uz propisno nabijanje:
| ▪ sitni pijesak sa dobavom duž cijele trase rova (10+10 cm) | m³ | 5 |  | 0
| ▪ materijal iz iskopa | m³ | 16 |  | 0
5. | Dobava i polaganje u rov
| ▪ gibljiva cijev s dvostrukom stjenkom PEHD/DN63, glatka iznutra | m | 50 |  | 0
| ▪ gibljiva cijev s dvostrukom stjenkom PEHD/DN90, glatka iznutra | m | 50 |  | 0
| ▪ traka za upozorenje | m | 90 |  | 0
6. | Dobava i montaža tipskog TK - zdenca, tip MZ/D1 + poklopac 400kN (62x92x72cm) | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja mršavog betona za postavljanje zdenca i zatvaranje otvora | m³ | 1 |  | 0
8. | Dobava i polaganje kabela u zaštitne cijevi
| ▪ NYY-J 5x25 mm² (od SPMO do GRO) | m | 37 |  | 0
| ▪ NYY-J 5x6 mm² (od GRO do RT2) | m | 20 |  | 0
| ▪ NYY-J 3x6 mm² (od GRO do RBS) | m | 30 |  | 0
| ▪ NYY-J 5x4 mm² (od GRO do RK2) |  | 20 |  | 0
| ▪ FG70R-5x2,5 mm² (od GRO do POCS) |  | 30 |  | 0
| ▪ FG70R-4x2,5 mm² (od GRO do POCS) | m | 30 |  | 0
| ▪ FG70R-3x1,5 mm² (od GRO do POCS) |  | 30 |  | 0
| ▪ YSLCY 3x1 mm² (od GRO do POCS) |  | 30 |  | 0
9. | Dobava i polaganje u rov trake Fe/Zn 25x4mm | m | 60 |  | 0
10. | Izrada spoja trake u zemlji-međusobno ili sa metalnim masama | kpl | 10 |  | 0
11. | Ispitivanje, označavanje i spajanje na oba kraja energetskih kabela iz st.8, komplet sa spojnim priborom | kpl | 1 |  | 0
12. | Izrada geotskog snimka kabelskog razvoda | m | 65 |  | 0
6.1. | VANJSKI KABELSKI RAZVOD I KABELSKA KANALIZACIJA | UKUPNO |  |  | 0
6.2. | ULAZNA CRPNA STANICA
6.2.1. | RAZVODNI ORMAR - GRO
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Plastični razvodni ormar za na zid 1000x1000x300 mm sa dvoja vrata, zaštita IP54 "RITTAL" | komplet | 1 |  | 0
U ormar je ugrađena slijedeća oprema:
− | 3-polni prekidač 63A sa naponskim isklopnim okidačem kao tip MC1B A63, sa okidačem MCI-XAL 230V AC/DC i pomoćnim kontaktom M22-CK11 proizvod "Schrack" ili jednakovrijedan Proizvođač:____________ . Tip:____________ | kom | 1 |  | 0
− | 4-polna preklopka 63A sa položajima 1-0-2 (ručna "changeover" sklopka) kao tip OT63F4C "ABB" ili jednakovrijedna Proizvođač:____________ . Tip:____________ | kom | 1 |  | 0
− | strujna zaštitna sklopka FI 25/0,3A/4p sa prigrađenom signalnom sklopkom NO+NC | kom | 3 |  | 0
− | strujna zaštitna sklopka FI 25/0,03A/4p sa prigrađenom signalnom sklopkom NO+NC | kom | 1 |  | 0
− | voltmetar 72x72mm, 0-500 VAC | kom | 1 |  | 0
− | voltmetarska preklopka za mjerenje faznih i linijskih napona | kom | 1 |  | 0
− | tropolno podnožje za cilindrični osigurač kao E933/32 sa osiguračima 3x32A (10,3x38 mm) | kom | 1 |  | 0
− | 4-polna prenaponska zaštita 275V/25kA, COMBTEC-TNS, T1+T2 (B+C) + sig.kontakt | kom | 1 |  | 0
− | kontrolnik prisutnosti napona (faza) kao tip RM4 TG20 " Schneider Electric" ili jednakovrijedan Proizvođač:____________ . Tip:____________ | kom | 1 |  | 0
− | automatski osigurač B6-16A/3p | kom | 2 |  | 0
− | automatski osigurač B6-16A/1p | kom | 3 |  | 0
− | automatski osigurač C10A/1p + NC | kom | 1 |  | 0
− | automatski osigurač C4-25A/1p | kom | 4 |  | 0
− | automatski osigurač C4-25A/3p | kom | 6 |  | 0
− | automatski osigurač C32A/3p | kom | 1 |  | 0
− | aparatni osigurač 6,3/1-4A (20x5), kompletno s nosačem | kom | 12 |  | 0
− | termomagnetski motorni prekidač kao tip GV ME10 (4-6,3A), sa pomoćnim blokom signala položaja i greške GV AD1010+AN11, sve kao proizvod " Schneider Electric" ili jednakovrijedan Proizvođač:____________ . Tip:____________ | kom | 2 |  | 0
− | luksomat sa foto senzorom 230 VAC | kom | 1 |  | 0
− | grebenasta sklopka 10A, tropolna sa položajima (1-0-2) | kom | 3 |  | 0
− | grebenasta sklopka 10A, jednopolna sa položajima (0-1) | kom | 1 |  | 0
− | prenaponska zaštita 230VAC/ dvopolna,tip UAK2 – PE/S, 2,5kA (PHOENIX) | kom | 1 |  | 0
− | ampermetar 72x72 mm, 0-10A, za montažu na vrata ormara | kom | 2 |  | 0
− | brojač sati rada BZ326413, 230 VAC | kom | 2 |  | 0
− | 3-polni sklopnik 12A, kao tip LC1 D12P7 sa prigrađenim signalnim kontaktima 4N/O (LAD N40), kao proizvod " Schneider Electric" ili jednakovrijedan Proizvođač:____________ . Tip:____________ | kom | 3 |  | 0
− | signalna lampica, za priključak na napon 24VDC, sa diodom za testiranje | kom | 7 |  | 0
− | tipkalo uklopno (zeleno) Ø22 | kom | 2 |  | 0
− | gljivasto tipkalo crveno za nužni isklop glavnog prekidača | kom | 1 |  | 0
− | tipkalo isklopno (crveno) Ø22 | kom | 2 |  | 0
− | grijač el.ormara 230V/100W | kom | 1 |  | 0
− | termostat + higrostat 230V za uklop grijača | kom | 1 |  | 0
− | fluo svjetiljka 230V/35W, za rasvjetu razdjelnog ormarića | kom | 1 |  | 0
− | krajnja sklopka za prigradnju na vrata ormara | kom | 2 |  | 0
− | kontrolni (zaštitni) relej crpke kao Mini CAS II 24VDC «Flygt» ili jednakovrijedan Proizvođač:____________ . Tip:____________ | kom | 2 |  | 0
− | pomoćni relej sa 3 preklopna kontakta i podnožjem 230VAC | kom | 4 |  | 0
− | pomoćni relej 24VDC sa 3 preklopna kontakta, podnožjem i zaštitnim modulom | kom | 12 |  | 0
− | pomoćni inter face relej 24VDC sa 2 preklopna kontakta , podnožjem i zaštitnim modulom | kom | 5 |  | 0
− | kompletan kompaktni uređaj za besprekidno napajanje SITOP DC-UPS 24V za montažu na DIN šinu, koji se sastoji od: | komplet | 1 |  | 0
*Napojni modul 230/24V, 10A
*SITOP DC UPS modul 24V/15A
*SITOP BATTERY modul 24V/7Ah
ili jednakovrijedan komplet Proizvođač:____________ . Tip:____________
− | programibilni logički kontroler (PLC) koji sastoji od sljedećih komponenti:
▪ napajanje istosmjernim naponom 24VDC
▪ centralna jedinica (CPU) s integriranim slijedećim priključcima:
▪ 14 digitalna ulaza, 24V istosmjerno
▪ 10 digitalnih izlaza, 24V istosmjerno
▪ 2 analogna ulaza (naponska)
▪ 2 port Ethernet TCP/IP
▪ 1 dodatni modul sa 8 digitalnih ulaza, 24VDC
▪ 1 dodatni modul sa 4 analogna ulaza (4-20 mA)
▪ memorijska kartica 24 MB
| kao SIMATIC S7-1200, CPU 1215C DC/DC/DC «Siemens» ili jednakovrijedan Proizvođač:____________ . Tip:____________ | komplet | 1 |  | 0
− | Ethernet preklopnik 24VDC, 4xRJ45, kao tip CSM 1277 "Siemens" ili jednakovrijedan Proizvođač:____________ . Tip:____________ | kom | 1 |  | 0
− | Dobava i ugradnja GSM/GPRS/EDGE usmjernika prijenosa podataka 236.8 kb/s s ethernet priključkom za komunikaciju s PLC-om i mogućnošću statičkog adresiranja unutar VPN GPRS/EDGE mreže, komplet s antenom i priključnim kabelom tip kao Conel ER-75i ili jednakovrijedan Proizvođač:____________ . Tip:____________ | kom | 1 |  | 0
− | Operatorski panel 6 inčni zaslon, Touch Screen, Color, sučeljenje 1xRJ45 Ethernet za PROFINET, IP 65, kao tip KTP600, proizvod «Siemens» ili jednakovrijedan Proizvođač:____________ . Tip:____________ | kom | 1 |  | 0
− | uređaj za galvansko odvajanje mjernog strujnog kruga DC/DC 0-20mA/0-20mA, sa aktivnim napajanjem 24VDC, kao Z109S | kom | 1 |  | 0
− | prenaponska zaštita mjernog strujnog kruga (4-20mA) dvopolna kao HAW560+562 | komplet | 1 |  | 0
− | 3-polni kondenzatorski sklopnik 12,5 kVAr | kom | 1 |  | 0
− | trofazni kondenzator 1,0kVAr/400V | kom | 1 |  | 0
− | Softstarter 12A/400V, kao SMC3 (150-C12 NBD) s bajpas sklopnikom, proizvod "Allen Bradley"ili jednakovrijedan Proizvođač:____________ . Tip:____________ | kom | 2 |  | 0
− | Programiranje PLC uređaja S7 –1200 kao lokalnog automata, sa programskom opremom za prikupljanje podataka i izdavanje komandi direktno u/iz procesa. PLC upravlja sa dvije crpke (br. DI/D0 signala 18+AI 1) | komplet | 1 |  | 0
− | Programiranje GSM/GPRS modema za daljinski nadzor i upravljanje putem GPRS | komplet | 1 |  | 0
− | Programiranje operatorskog panela (OP) | komplet | 1 |  | 0
− | Komplet komunikacijskih spojnih kabela s konektorima | komplet | 1 |  | 0
− | Provjera svih algoritama automatskog rada, puštanje u pogon | NS | 8 |  | 0
− | Cu sabirnice, izolatori, kabelske obujmice, uvodnice, šine za montažu elemenata, redne stezaljke, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor, s označavanjem i ispitivanjem | komplet | 1 |  | 0
6.2.1. | RAZVODNI ORMAR - RCS | UKUPNO: |  |  | 0
6.2.2. | ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL, UZEMLJENJE I RADOVI
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Polaganje kabela vertikalno unutar crpne stanice i van do POCS sa spajanjem. Kabel isporučen uz uronjene crpke, nivo sklopke i mjernu sondu, prosječne dužine 10m | kom | 8 |  | 0
2. | Nivo plovci ENM10 komplet sa pripadajućim kabelom 10 m Flygt ilijednakovrijedan Proizvođač:____________ . Tip:____________ | kom | 3 |  | 0
3. | Dobava i montaža unutar crpne stanice uz revizono okno, nosača kabela od inoxa (za nivo sklopke, mjerne sonde i zavješenje kabela crpki) | kom | 6 |  | 0
4. | Brtvljenje gibljive PEHD cijevi Ø63 sa kabelima kod ulaza u CS vodonepropusno | kom | 3 |  | 0
5. | Dobava i polaganje trake za uzemljenje u rov oko CS, Fe/Zn-25x4 | m | 16 |  | 0
6. | Dobava i postavljanje inox voda Rf Ø8mm obujmicama na konstrukciju unutar crpne stanice | m | 10 |  | 0
7. | Izrada spoja voda Rf Ø8mm međusobno ili sa metalnim masama | kom | 16 |  | 0
8. | Dobava i postavljanje križnog spoja Fe/Fe u zemlji i premazivanjem bitumenom | kom | 4 |  | 0
9. | Premoštenje prirubnica komadom Inox trake, Inox obujmice za cijev ili slični spojevi na metalnu konstrukciju i fleksibini spoj metalnog poklopca sa inoks pletenicom dužine do 0,5 m | kom | 12 |  | 0
10. | Dobava i i montaža na potporne izolatore inoks sabirnice 30x3,5x300 mm za izjednačenje potencijala | komplet | 1 |  | 0
11. | Dobava i postavljanje mjerne hidrostatske nivo sonde 4-20 mA primjerenje za otpadne vode kao MJK Ekspert 7060 ili jednakovrijede, komplet sa kabelom 10m. | kom | 1 |  | 0
12. | Dobava i postavljanje gibljive PEHD cijevi Ø63 od POCS do stijenke crpne stanice | m | 10 |  | 0
13. | Strojni iskop kabelskog rova i jame za temelj elektroormara u zemlji B kategorije | m3 | 3 |  | 0
14. | Zasipanje kabelskog rova sa materijalom uz propisno nabijanje:
| ▪ sitni pijesak sa dobavom | m3 | 0.5 |  | 0
| ▪ materijal iz iskopa | m3 | 2.5 |  | 0
15. | Izrada betonske podloge ispod temelja razdjelnog ormara POCS | m3 | 0.5 |  | 0
16. | Funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon kompletne instalacije crpne stanice | komplet | 1 |  | 0
17. | Namještanje visine zavješenja nivosklopki prema kotama iz građevinskog projekta | kom | 3 |  | 0
6.2.2. | ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL, UZEMLJENJE I RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
6.2.3. | PRIKLJUČNI ORMAR CRPNE STANICE - POCS
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Poliesterski ormar za vanjsku montažu sa zatvorenim dnom i krovićem, dim.500x500x320 mm. Uz ormarić isporučiti poliesterski temelj i montažnu ploču. U ormar ugraditi stezaljke 2,5 mm² 825 kom) i uvodnice Pg16 (6 kom) | komplet | 1 |  | 0
6.2.3. | PRIKLJUČNI ORMAR CRPNE STANICE - POCS | UKUPNO: |  |  | 0
6.2. | ULAZNA CRPNA STANICA | UKUPNO: |  |  | 0
6.3. | KOMANDNA KUĆICA 1 i 2
6.3.1. | RAZDJELNI ORMARIĆ OPĆE POTROŠNJE - RK1 (RK2)
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
Dobava, isporuka i montaža na zid plastičnog razdjelnog ormarića RK1 (RK2). Razdjelnik je jednoredni za ugradnju 12 modula, sve u zaštiti IP 55. (CT12NS) dimenzija 283x250x136mm. U ormarić se ugrađuje slijedeća oprema:
▪ 1 kom. Automatski osigurači C16A/3p
▪ 3 kom. Automatski osigurači C16A/1p
▪ 2 kom. Automatski osigurači B10A/1p
6.3.1. | RAZDJELNI ORMARIĆ OPĆE POTROŠNJE - RK1 (RK2) | kpl | 2 |  | 0
6.3.2. | ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL I RADOVI
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Fluorescentna poliesterska svjetiljka 2x54W/T5, IP 65, sa elektronskom prigušnicom (EB); komplet sa cijevima | kom | 2 |  | 0
2. | El.kalorifer za vlažne prostore, 2kW/230V, kompletno s ugrađenim termostatom i vremenskom sklokom 0-24h VES-24 "Vaillant" ili jednakovrijedan Proizvođač:____________ . Tip:____________ | kom | 2 |  | 0
3. | Nadžbukna utičnica 230 V, 16 A, IP44 | kom | 2 |  | 0
4. | Nadžbukna trofazna utičnica 400V, 16 A, IP44 | kom | 2 |  | 0
5. | Instalaciona sklopka nadžbukna 10A, isklopna, IP44, plastična | kom | 4 |  | 0
6. | Utikač industrijski 32A/IP67, 3P+N+PE, 6h sa poklopcem | kom | 1 |  | 0
7. | Tipkalo za nužni isklop za nadžbuknu montažu JPR 10 | kom | 1 |  | 0
8. | Svjetiljka za vanjsku montažu, IP65 sa kompakt - fluo žaruljama 1x32W kao tip PLUS OVALE 350 VISA ili jednakovrijedan Proizvođač:____________ . Tip:____________ | kom | 2 |  | 0
9. | Sabirnica za izjednačenje potencijala BS900200, Schrack | kom | 2 |  | 0
10. | IC - detektor kretanja 230 VAC/10A, IP 54 | kom | 2 |  | 0
11. | Dobava i postavljanje pocinčane (PK) kabelske police sa poklopcem i kompletnim materijalom za montažu na zid:
| ▪ PK 100 | m | 8 |  | 0
| ▪ PK 50 | m | 12 |  | 0
12. | OG razvodne kutije (IP55), RKP 2,5 mm² | kom | 4 |  | 0
13. | Dobava i postavljanje PVC kabelske kanalice sa poklopcima dimenzija:
| ▪ od 15x15mm do 40x40mm | m | 16 |  | 0
14. | Dobava, polaganje na kabelske police, djelomično u zaštitne cijevi i spajanje kabela:
| - PP-Y- 3x1,5mm² | m | 40 |  | 0
| - PP-Y- 4x1,5mm² | m | 10 |  | 0
| - PP-Y- 3x2,5mm² | m | 30 |  | 0
| - PP-Y- 5x2,5mm² | m | 20 |  | 0
| - YSLY - 3x1 mm² | m | 10 |  | 0
| - PP00-Y- 5x6 mm² (za RT1) | m | 6 |  | 0
| - PP00-Y- 5x4 mm² (za RK1) | m | 6 |  | 0
| - FG70R- 5x10 mm² (za uitkač -XA) | m | 10 |  | 0
| - PF/Y 1x10mm² | m | 20 |  | 0
| - PF/Y 1x16mm² | m | 20 |  | 0
15. | Uzemljenje metalnih masa komadom PF/Y - vodiča, komplet sa spojnim priborom | kom | 20 |  | 0
6.3.2. | ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL I RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
6.3. | KOMANDNA KUĆICA 1 i 2 | UKUPNO: |  |  | 0
6.4. | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA - OBJEKT UREĐAJA
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 25x4mm u betonski temelj (temeljni uzemljivač) | m | 60 |  | 0
2. | Dobava i izrada izvoda, traka Fe/Zn 25x4mm prosječne dužine 4m od temeljnog uzemljivača do vanjskog uzemljivača ili izvod u objkt | kom | 7 |  | 0
3. | Dobava i polaganje trake u zemlju, u prostoru između linije A i B Topas uređaja, te izvoda u svaki spremnik i flter (u funkciji SIP-a), traka Fe/Zn-25x4mm | m | 35 |  | 0
4. | Izrada spoja trake Fe/Zn-25x4mm križnom spojnicom u temelju ili zemlji | kom | 15 |  | 0
5. | Dobava i polaganje žice od nehrđajućeg čelika Rf – Ø 8 mm komplet sa obujmicama unutar svakog spremnika i filtra, prosječne dužine 3m | kom | 9 |  | 0
6. | Premoštenje prirubničkih spojeva cjevovoda u spremnicima, inoks limom 2mm, te bojanje vijka crvenom bojom | kom | 20 |  | 0
7. | Dobava i montaža inox pletenice 16 mm2, za uzemljenje manjih i pokretnih metalnih masa (spoj na vod izjednačenja potencijala), prosječne dužine 0,5m, komplet sa spojnim priborom. Izvesti u svim spremnicima i filtru | kom | 9 |  | 0
8. | Dobava materijala i izvedba spojeva, voda Rf Ø8mm/Rf Ø8mm u spremnicima | kom | 18 |  | 0
6.4. | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA - OBJEKT UREĐAJA | UKUPNO |  |  | 0
6.5. | TEHNOLOŠKE INSTALACIJE UREĐAJA
Napomena:
Projektiran je tipski uređaj 2x300=600ES
U sklopu građevinskog projekta specificiran je navedeni uređaj kao komplet sa tehnološkom opremom i pripadajućom automatikom.
Ovim projektom predviđeno je samo napajanje ormara automatike RT1, RT2 i RBS, te uzemljenje i izjednačenje potencijala. Potrebne stavke su obuhvaćene u poglavlju 6.1. i 6.4., a sve ostalo je obveza isporučitelja opreme.
6.6. | OSTALO
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Ispitivanje kompletnih el.instalacija uređaja sa izdavanjem protokola o izvršenim mjerenjima (atesta), otpora izolacije, otpora petlje, zaštite od indirektnog dodira, otpora uzemljenja i dr. | komplet | 1 |  | 0
2. | Puštanje u pogon el.instalacija tehnološkog i ostalog dijela el. instalacija i obuka korisnika. | komplet | 1 |  | 0
3. | Izrada izvedbenog projekta i projekta izvedenog stanja i predaja investitoru u 6 kopija i na CD | komplet | 1 |  | 0
6.7. | OSTALO | UKUPNO |  |  | 0
REKAPITULACIJA S PROCJENOM TROŠKOVA GRADNJE
ELEKTRO INSTALACIJE I RADOVI
6.1. | VANJSKI KABELSKI RAZVOD I KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
6.2. | ULAZNA CRPNA STANICA |  |  |  | 0
6.3. | KOMANDNE KUĆICE 1 i 2 |  |  |  | 0
6.4. | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA - OBJEKT UREĐAJA |  |  |  | 0
6.5. | TEHNOLOŠKE INSTALACIJE UREĐAJA (uključeno u cijenu uređaja)
6.6. | OSTALO |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0