	[image: image12.emf]
	ALFA ATEST d.o.o.

www.alfa-atest.hr
	Zaštita na radu  -  Zaštita okoliša 

Zaštita od požara
	60725-15 PUZOP
	Stranica

11/122



	1. [image: image12.emf] 
	ALFA  ATEST   d.o.o.
	aa@alfa-atest.hr
www.alfa-atest.hr

	
	21000 SPLIT ,  POLJIČKA CESTA  32         tel.:  021 / 270 506,   fax.: 021 / 270 507

	■ ZAŠTITA NA RADU ■ INSPEKCIJA DIZALA  ■  ISPITIVANJA  ■  ZAŠTITA OKOLIŠA ■ ZAŠTITA OD POŽARA ■


[image: image13.emf]PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA
I
TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA
OPĆINA GRAČAC
(USKLAĐENJE 1)
Split, kolovoz 2016. godine
[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
[image: image14.emf]
Temeljem članka 8. Pravilnika o izradi Procjene ugroženosti od požara i tehnološke

eksplozije (NN. br. 35/94) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara (NN. br. 110/05 i 28/2010), te narudžbe od strane OPĆINE GRAČAC donosim:

O D L U K U

o imenovanju stručnog tima za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara za OPĆINU GRAČAC:
Za voditelja: 

Rade Pehar, dipl. ing. sig.

                               --------------------------------
Za članove stručnog tima:

Denis Radić Lima, dipl. ing.
str.

                     -------------------------------
Pero Dražić, dipl. ing. el.


                     -------------------------------
Marko Kadić, struč.spec.ing.sec..                                    -------------------------------
Željko Tulumović,  zapovjednik JVP Gračac                   -------------------------------
Split,  kolovoz  2016. god.







M. P.









Direktor:








 Rade Pehar, dipl. ing. sig.
Sadržaj
11.



131.
PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA


141.1.
Položaj, površina i reljef


151.2.
Broj stanovnika, te njihova dobna, spolna i obrazovna struktura


221.3.
Pregled naseljenih mjesta


231.4.
Pregled pravnih osoba u gospodarstvu po vrstama


251.5.
Pregled pravnih osobe u gospodarstvu glede povećanih opasnosti od nastajanja i širenja požara


251.6.
Pregled gospodarskih zona


261.7.
Pregled cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa


281.8.
Pregled turističkih naselja i sadržaja


351.9.
Pregled elektroenergetske mreže, građevina i objekata


351.10.
Pregled plinovoda


351.11.
Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari


371.12.
Pregled vatrogasnih postrojbi


371.12.1. Profesionalne vatrogasne postrojbe


381.12.2. Dobrovoljne vatrogasne postrojbe


391.13.
Pregled vodoopskrba i prirodnih izvorišta vode za gašenje požara


391.13.1. Izvori vode, vodeni tokovi i vodoopskrba


401.13.2. Hidrantska mreža


401.14.
Pregled građevina u kojima trajno ili povremeno boravi veći broj osoba


401.15.
Pregled prostora i građevina u kojima se obavlja utovar i istovar opasnih tvari


411.16.
Pregled poljoprivrednih površina, te šumskih površina po vrstama, starosti, i zapaljivosti šuma i izgrađenosti protupožarnih prosjeka i putova u šumama


411.16.1.
Poljoprivredne površine


431.16.2.
Šumske površine


441.16.3. Uzročnici nastanka požara na poljoprivrednim i šumskim površinama


441.17.
Klimatske značajke


451.18.
Seizmičke značajke


471.19.
Odlagališta otpada


491.20.
Pregled naselja, ulica i građevina kojima nisu osigurani vatrogasni pristupi


501.21.
Nedostatak uređaja, opreme, sredstava i vozila za gašenje požara


511.22.
Pregled sustava telefonskih i radijskih veza uporabljivih u gašenju požara


511.23.
Pregled požara nastalih na prostoru Općine Gračac


532.
PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA PRAVNIH OSOBA


553.
STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA


563.1 Ugroženost od požara


573.2.  Požarne značajke područja Općine Gračac


583.3. Makropodjela na požarna područja i zone, te vatrogasne snage


593.4.  Gustoća izgrađenosti i vatrogasni pristupi građevinama


593.4.1. Starost, struktura, etažnost-visina i zagrijavanje građevina


603.5. Antropogeni čimbenici


623.6.  Klimatske značajke


643.7.  Seizmičke značajke


663.8.  Turizam i ugostiteljstvo


663.8.1. Građevine kulturne i sakralne baštine


663.9. Gospodarske zone i građevine


673.10. Cestovne prometnice i vatrogasni pristupi, željeznički, pomorski i zračni promet


673.10.1. Cestovne prometnice i vatrogasni pristupi


673.10.2. Željeznički promet


683.10.3.  Pomorski promet


683.10.4. Zračni promet


683.11. Plinovod


693.12. Skladišta zapaljivih tekućina, zapaljivih plinova i drugih opasnih tvari


703.13. Odlagališta otpada


713.14. Izvorišta vode i hidrantska mreža


723.15. Električna mreža, građevine i objekti


733.16. Šumske i poljoprivredne površine


733.16.1. Šumske površine


773.16.2. Poljoprivredne površine


783.17. Uzroci nastajanja i širenja požara u razdoblju od 2006. do 2016. godine


793.18. Moguće vrste i opseg požara na području Općine Gračac


803.19. Izračun broja vatrogasca potrebnih za učinkovito gašenje požara


803.19.1. Potrebne količine vode, broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila temeljem broja stanovnika


813.19.2.  Količine potrebne vode, broja vatrogasaca i vozila temeljem izračuna gašenja pretpostavljenog požara otvorenog prostora


833.19.3.  Izračun potrebnog broja vatrogasaca za gašenje pretpostavljenih požara na stambenim građevinama


873.19.4. Izračun potrebnog broja vatrogasaca za gašenje pretpostavljenih požara na javnim i gospodarskim građevinama


913.19.5. Rezultati izračuna za pretpostavljene požare


923.20. Vatrogasne postrojbe i dežurstva


944.
PRIJEDLOG ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA


954.1.  Ustroj i opremljenost vatrogasnih postrojbi


1034.2. Vođenje evidencija o nastalim požarima i drugim akcidentima


1034.3.  Osposobljavanje pučanstva i osposobljavanje i provjera osposobljenosti radnika


1044.4.  Obavijesno - promidžbene djelatnosti


1044.5. Cestovni, željeznički  i zračni promet


1044.6. Urbanističke mjere zaštite od požara


1044.7. Prijenos, distribucija i uporaba električne energije


1054.8. Osiguranje vode za gašenje požara


1054.9. Šume, poljoprivredne površine i drugi požarom ugroženi otvoreni prostori


1064.10. Skladištenje, držanje, uporaba i prijevoz opasnih tvari


1074.11. Radijska i telefonska komunikacija


1074.12. Uporaba zrakoplova i helikoptera u zaštiti od požara i gašenju požara


1074.13.   Minsko sumljivi prostori


1074.14. Mjere zaštite od požara pri gospodarenju s otpadom


1095.
SMJERNICE ZA OPĆINU GRAČAC KOD DONOŠENJA PLANOVA UREĐENJA PROSTORA TE ZA PRAVNE OSOBE U SVEZI PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA


1105.1. Općenito


1105.2.  Mjere zaštite od požara u skladištima i drugim gospodarskim građevinama


1115.3.  Mjere zaštite šuma, poljoprivrednih površina i drugih otvorenih prostora od požara


1125.4.  Mjere zaštite od požara na mjestima za odlaganje otpada


1125.5. Mjere zaštite od požara u prijenosu i uporabi energenata i mjere zaštite od munje


1135.6. Mjere osiguranja vatrogasnih pristupa


1135.7. Mjere zaštite od požara kod prijevoza opasnih tvari


1146.
ZAKLJUČAK


1187.
PROPISI I DRUGA REGULATIVA, TE LITERATURA KORIŠTENI U IZRADI PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA


1197.1.   Zakoni


1197.2.   Pravilnici, tehnički propisi, odluke, planovi


1207.3.   Norme, pravila tehničke prakse i stručna literatura


1228.
GRAFIČKI PRILOZI




UVOD
Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije izrađena je u svrhu utvrđivanja stanja zaštite od požara i tehnološke eksplozije na prostoru Općine Gračac te donošenja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti kako bi se ugroženost od nastanka požara i/ili tehnološke eksplozije smanjila na što je god moguće manju razinu, te slijedom toga smanjila moguća šteta po zdravlje ljudi i imovinu od nastalih požara i/ili tehnoloških eksplozija. 
Na temelju stavka 7. članka 13. Zakona o zaštiti od požara (NN. br. 92/10), Općina Gračac dužna je osigurati uskladbu Procjene ugroženosti od požara prema aktualnom stanju zaštite od požara na pripadajućem joj prostoru.

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija izrađena je na temelju trenutnog stanja, zapažanja i uvidom u dokumentaciju kako bi se što bolje evaluirale opasnosti od požara i tehnoloških eksplozija te što efikasnije provele tehničke i operativne mjere zaštita od požara i tehnoloških eksplozija na gore navedenom području.

1. PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA

1.1st  Položaj, površina i reljef
Područje Općine Gračac obuhvaća prostor između rijeka Une, Krke i Srebrenice na sjeveroistoku, te sjeverozapadnog ruba masiva Dinare na istoku, što istovremeno čini državnu granicu Republike Hrvatske prema Federaciji BIH; na jugoistoku graniči sa općinom Knin, na jugu sa općinama Ervenik i Obrovac, na jugozapadu sa općinom Jasenice, a granica prolazi dužinom Crnih Potoka, te vrhovima Veliki kurozeb, Crni vrh, Čupkovića kita, a krajnja južna točka je lokalitet Štalija, južno od naselja Palanka; južna granica dodiruje lokalitete Lička brina, vrhove krajnjeg juga velebitskog masiva; Jagodnik, Mujina glavica, Sedlo, Visibaba, Ruja, Jezero podno vrha Veliki Crnopac, Golovro, te Milsko bilo (krajnja zapadna točka). Zapadna granica prema općini Lovinac prolazi lokalitetima Razvršje, Četinarica, Jelovi vršak, Šiljak (Velebit), Vrh bukovi, Selakovići, Vrh Pešin, Vrh jelovi (Resnik), uz sjeverozapadnu granicu sa općinom Udbina lokalitetima; Paklarić, Mirkovići, Gradina, Krtinići, Zvijezda, Opaljeni vršci, Javornik, Kurozeb, što čini sjevernu granicu, te uz granicu sa općinom Donji Lapac lokalitetima; Pošta (najsjevernija točka), Zuleševica, Ilića kosa, Točkova greda, Veliki Lisac (predstavljaju sjeveroistočnu granicu), zaokružuje sa vanjske strane Brezovac Dobroseljski i dalje istočnim obronkom Kozjače, vrhom Lipovca, do Jezerina, gdje izlazi na državnu granicu prema BiH. Krajnja istočna točka nalazi se na državnoj granici prema BiH kod naselja Donji Tiškovac. Površina Općine iznosi 955,95 km², tj. 95 594 ha. Općina Gračac obuhvaća 39 naselja.
[image: image6.jpg]Srednja Gora

ornice

| Cituk

Gornja Ploca

m
Rudopolje B
St )
babtrica
omea s »
oo Gunmeens T
K S
dogoo :
e = R‘
7] Grab Velika Popina
sl 4

Lo~

ZimanjaVrelo.

Biisane
Nadvoda
Kastel

B0k 5 ors

e Komazeci





Slika 1. Općina Gračac
Tablica 1. Površina naselja u Općini Gračac
	Redni broj
	NASELJA
	POVRŠINA (km2)

	1.
	Begluci
	9,65

	2.
	Brotnja
	12,07

	3.
	Bruvno
	88,06

	4.
	Cerovac
	20,81

	5.
	Dabašnica
	32,88

	6.
	Deringaj
	15,54

	7.
	Donja Suvaja
	4,46

	8.
	Drenovac Osredački
	15,56

	9.
	Duboki Dol
	25,23

	10.
	Dugopolje
	6,67

	11.
	Glogovo
	23,48

	12.
	Gornja Suvaja
	22,14

	13.
	Grab
	17,09

	14.
	Gračac
	69,83

	15.
	Gubavčevo Polje
	12,56

	16.
	Kaldrma
	4,15

	17.
	Kijani
	27,13

	18.
	Kom
	38,49

	19.
	Kunovac Kupirovački
	13,86

	20.
	Kupirovo
	26,27

	21.
	Mazin
	82,29

	22.
	Nadvrelo
	8,71

	23.
	Neteka
	15,8

	24.
	Omsica
	18,72

	25.
	Osredci
	16,46

	26.
	Otrić
	20,98

	27.
	Palanka
	7,1

	28.
	Pribudić
	10,31

	29.
	Prljevo
	12,14

	30.
	Rastičevo
	28,69

	31.
	Rudopolje Bruvanjsko
	57,86

	32.
	Srb
	17,67

	33.
	Tiškovac Lički
	40,68

	34.
	Tomingaj
	13,27

	35.
	Velika Popina
	50,21

	36.
	Vučipolje
	29,07

	37.
	Zaklopac
	12,35

	38.
	Zrmanja
	5,41

	39.
	Zrmanja Vrelo
	25,72

	
	UKUPNO
	955,95


1.2nd Broj stanovnika, te njihova dobna, spolna i obrazovna struktura
Načelno, stanovništvo je nositelj gospodarskog i drugih vrsta razvoja, ono osmišljava, provodi i nadzire sve djelatnosti, uključujući i one iz područja zaštite od požara, te je ključni čimbenik koji utječe na stanje zaštite od požara.
Na prostoru Općine Gračac, prema popisu iz 2011. godine živi 4.690 stanovnika. Gustoća naseljenosti iznosi 4,91 st/km2, što je ispod državnog prosjeka koji iznosi 75,90 st/ km². 
Tablica 2. Podaci o broju stanovnika po određenim popisnim razdobljima

	GODINA
	1857.
	1900.
	1931.
	1948.
	1961.
	1971.
	1991.
	2001.
	2011.

	GRAČAC
	19.099
	24.607
	25.214
	17.946
	16.670
	14.377
	12.151
	11.167
	4.690


Značajke demografskih kretanja u Općini Gračac ukazuju između ostalog i na stalno opadanje broja pučana od popisa iz 1971. godine. Glavni razlozi velikog i stalnog pada broja pučana u razdoblju od 1971. do 2001. su nerazvijenost gospodarstva u dugom vremenskom razdoblju, te progoni i izbjeglištvo tijekom Domovinskog rata.
Tablica 3. Podaci o gustoći naseljenosti stanovnika po kilometru kvadratnom

	Redni broj
	NASELJA
	POVRŠINA (km2)
	BROJ STANOVNIKA
	GUSTOĆA (st/km2)

	1.
	Begluci
	9,65
	61
	6,32

	2.
	Brotnja
	12,07
	47
	3,89

	3.
	Bruvno
	88,06
	92
	1,04

	4.
	Cerovac
	20,81
	3
	0,14

	5.
	Dabašnica
	32,88
	3
	0,09

	6.
	Deringaj
	15,54
	77
	4,95

	7.
	Donja Suvaja
	4,46
	53
	11,88

	8.
	Drenovac Osredački
	15,56
	12
	0,77

	9.
	Duboki Dol
	25,23
	0
	0

	10.
	Dugopolje
	6,67
	20
	3,00

	11.
	Glogovo
	23,48
	11
	0,47

	12.
	Gornja Suvaja
	22,14
	36
	1,63


	13.
	Grab
	17,09
	78
	4,56

	14.
	Gračac
	69,83
	3.063
	43,86

	15.
	Gubavčevo Polje
	12,56
	3
	0,24

	16.
	Kaldrma
	4,15
	31
	7,47

	17.
	Kijani
	27,13
	56
	2,06

	18.
	Kom
	38,49
	34
	0,88

	19.
	Kunovac Kupirovački
	13,86
	37
	2,67

	20.
	Kupirovo
	26,27
	46
	1,75

	21.
	Mazin
	82,29
	47
	0,57

	22.
	Nadvrelo
	8,71
	1
	0,11

	23.
	Neteka
	15,8
	87
	5,50

	24.
	Omsica
	18,72
	12
	0,64

	25.
	Osredci
	16,46
	42
	2,55

	26.
	Otrić
	20,98
	15
	0,71

	27.
	Palanka
	7,1
	19
	2,68

	28.
	Pribudić
	10,31
	5
	0,48

	29.
	Prljevo
	12,14
	7
	0,58

	30.
	Rastičevo
	28,69
	4
	0,14

	31.
	Rudopolje Bruvanjsko
	57,86
	31
	0,56

	32.
	Srb
	17,67
	472
	26,71

	33.
	Tiškovac Lički
	40,68
	15
	0,37

	34.
	Tomingaj
	13,27
	26
	1,96

	35.
	Velika Popina
	50,21
	71
	1,41

	36.
	Vučipolje
	29,07
	1
	0,03

	37.
	Zaklopac
	12,35
	23
	1,86

	38.
	Zrmanja
	5,41
	21
	3,89

	39.
	Zrmanja Vrelo
	25,72
	28
	1,09

	
	UKUPNO
	955,95
	4.690
	4,95


Tablica 4. Podaci o stupnju obrazovanja stanovništva
	OPĆINA GRAČAC

	STAROST
	SPOL
	UKUPNO
	BEZ ŠKOLE
	1 - 3 RAZREDA OSNOVNE
ŠKOLE
	4 - 7 RAZREDA OSNOVNE
ŠKOLE
	OSNOVNA ŠKOLA
	SREDNJA ŠKOLA1)
	VISOKO OBRAZOVANJE
	NEPOZNATO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SVEGA
	STRUČNI STUDIJ2)
	SVEUČILIŠNI STUDIJ3)
	DOKTORAT ZNANOSTI
	

	
	Ukupno
	sv.
	3.931
	220
	68
	495
	1.032
	1.875
	238
	163
	74
	1
	3

	
	
	m
	1.958
	22
	15
	168
	465
	1.163
	124
	87
	36
	1
	1

	
	
	ž
	1.973
	198
	53
	327
	567
	712
	114
	76
	38
	-
	2

	
	15-19
	sv.
	243
	-
	-
	6
	188
	49
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	m
	127
	-
	-
	4
	96
	27
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	ž
	116
	-
	-
	2
	92
	22
	-
	-
	-
	-
	-

	
	20-24
	sv.
	237
	-
	-
	-
	13
	209
	15
	10
	5
	-
	-

	
	
	m
	111
	-
	-
	-
	6
	100
	5
	3
	2
	-
	-

	
	
	ž
	126
	-
	-
	-
	7
	109
	10
	7
	3
	-
	-

	
	25-29
	sv.
	247
	1
	1
	3
	31
	183
	27
	16
	11
	-
	1

	
	
	m
	128
	1
	1
	1
	14
	106
	5
	2
	3
	-
	-

	
	
	ž
	119
	-
	-
	2
	17
	77
	22
	14
	8
	-
	1

	
	30-34
	sv.
	278
	-
	1
	1
	81
	184
	11
	8
	3
	-
	-

	
	
	m
	149
	-
	1
	1
	37
	106
	4
	3
	1
	-
	-

	
	
	ž
	129
	-
	-
	-
	44
	78
	7
	5
	2
	-
	-

	
	35-39
	sv.
	301
	2
	-
	3
	83
	200
	13
	7
	6
	-
	-

	
	
	m
	159
	1
	-
	1
	37
	115
	5
	4
	1
	-
	-

	
	
	ž
	142
	1
	-
	2
	46
	85
	8
	3
	5
	-
	-

	
	40-44
	sv.
	319
	2
	-
	3
	83
	213
	17
	12
	5
	-
	1

	
	
	m
	179
	1
	-
	1
	26
	146
	4
	3
	1
	-
	1

	
	
	ž
	140
	1
	-
	2
	57
	67
	13
	9
	4
	-
	-

	
	45-49
	sv.
	321
	2
	-
	9
	78
	208
	24
	14
	10
	-
	-

	
	
	m
	178
	2
	-
	3
	30
	132
	11
	6
	5
	-
	-

	
	
	ž
	143
	-
	-
	6
	48
	76
	13
	8
	5
	-
	-

	
	50-54
	sv.
	321
	11
	4
	29
	80
	171
	26
	16
	10
	-
	-

	
	
	m
	182
	2
	1
	6
	39
	115
	19
	13
	6
	-
	-

	
	
	ž
	139
	9
	3
	23
	41
	56
	7
	3
	4
	-
	-

	
	55-59
	sv.
	312
	12
	2
	41
	76
	154
	27
	23
	3
	1
	-

	
	
	m
	158
	3
	-
	7
	31
	98
	19
	16
	2
	1
	-

	
	
	ž
	154
	9
	2
	34
	45
	56
	8
	7
	1
	-
	-

	
	60-64
	sv.
	284
	10
	4
	40
	89
	114
	27
	20
	7
	-
	-

	
	
	m
	143
	-
	1
	9
	34
	81
	18
	12
	6
	-
	-

	
	
	ž
	141
	10
	3
	31
	55
	33
	9
	8
	1
	-
	-

	
	65-69
	sv.
	227
	18
	9
	58
	63
	59
	20
	16
	4
	-
	-

	
	
	m
	99
	3
	1
	15
	27
	37
	16
	12
	4
	-
	-

	
	
	ž
	128
	15
	8
	43
	36
	22
	4
	4
	-
	-
	-

	
	70-74
	sv.
	327
	27
	8
	123
	87
	70
	12
	10
	2
	-
	-

	
	
	m
	145
	3
	1
	40
	44
	50
	7
	7
	-
	-
	-

	
	
	ž
	182
	24
	7
	83
	43
	20
	5
	3
	2
	-
	-

	
	75 i više
	sv.
	514
	135
	39
	179
	80
	61
	19
	11
	8
	-
	1

	
	
	m
	200
	6
	9
	80
	44
	50
	11
	6
	5
	-
	-

	
	
	ž
	314
	129
	30
	99
	36
	11
	8
	5
	3
	-
	1


IZVOR: http://www.dzs.hr/
Po stupnju obrazovanja 26,25% stanovnika je završilo osnovnu školu, 47,70% stanovnika srednju školu, dok je višu i visoku školu završilo samo 6,05%. Bez školske spreme ili sa nezavršenom osnovnom školom je 5,60% stanovnika. Razina školske obrazovanosti s gledišta zaštite od požara je relativno zadovoljavajuća. Budući izravno utječu na društveno i gospodarsko stanje, uključujući i stanje zaštite od požara, u skupine najvažnijih karakteristika stanovnika spadaju njihova dobna i obrazovna struktura.

Tablica 5. Podaci o broju stanovništva po godinama i spolu
	
	0-4
	5-9
	10-14
	15-19
	20-24
	25-29
	30-34
	35-39
	40-44
	45-49
	50-54
	55-59
	60-64
	65-69
	70-74
	75-79
	80-84
	85-89
	90-94
	95 i više

	OPĆINA GRAČAC
	sv.
	4.690
	216
	256
	287
	243
	237
	247
	278
	301
	319
	321
	321
	312
	284
	227
	327
	303
	150
	49
	10
	2

	
	m
	2.358
	114
	134
	152
	127
	111
	128
	149
	159
	179
	178
	182
	158
	143
	99
	145
	129
	58
	8
	4
	1

	
	ž
	2.332
	102
	122
	135
	116
	126
	119
	129
	142
	140
	143
	139
	154
	141
	128
	182
	174
	92
	41
	6
	1

	NASELJA

	Begluci
	sv.
	61
	3
	3
	-
	-
	1
	2
	-
	3
	3
	4
	4
	6
	7
	4
	11
	5
	3
	2
	-
	-

	
	m
	32
	2
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	3
	3
	3
	2
	1
	5
	-
	5
	2
	3
	-
	-
	-

	
	ž
	29
	1
	2
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	2
	5
	2
	4
	6
	3
	-
	2
	-
	-

	Brotnja
	sv.
	47
	1
	2
	-
	2
	3
	1
	3
	1
	-
	3
	4
	1
	6
	1
	9
	9
	1
	-
	-
	-

	
	m
	22
	-
	1
	-
	1
	1
	1
	2
	1
	-
	1
	2
	1
	1
	1
	4
	5
	-
	-
	-
	-

	
	ž
	25
	1
	1
	-
	1
	2
	-
	1
	-
	-
	2
	2
	-
	5
	-
	5
	4
	1
	-
	-
	-

	Bruvno
	sv.
	92
	3
	4
	3
	3
	1
	3
	1
	6
	3
	9
	7
	11
	5
	7
	8
	7
	7
	4
	-
	-

	
	m
	45
	-
	2
	1
	2
	-
	1
	1
	2
	2
	6
	6
	6
	2
	2
	5
	6
	1
	-
	-
	-

	
	ž
	47
	3
	2
	2
	1
	1
	2
	-
	4
	1
	3
	1
	5
	3
	5
	3
	1
	6
	4
	-
	-

	Cerovac
	sv.
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	m
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ž
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Dabašnica
	sv.
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-

	
	m
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ž
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	Deringaj
	sv.
	77
	1
	3
	1
	5
	4
	1
	3
	1
	8
	10
	3
	7
	3
	10
	7
	7
	2
	1
	-
	-

	
	m
	36
	-
	2
	-
	1
	2
	1
	2
	-
	2
	5
	2
	5
	1
	7
	3
	3
	-
	-
	-
	-

	
	ž
	41
	1
	1
	1
	4
	2
	-
	1
	1
	6
	5
	1
	2
	2
	3
	4
	4
	2
	1
	-
	-

	Donja Suvaja
	sv.
	53
	1
	2
	2
	3
	2
	4
	2
	2
	3
	4
	4
	6
	4
	4
	4
	2
	4
	-
	-
	-

	
	m
	26
	-
	2
	1
	3
	-
	3
	1
	-
	2
	1
	2
	4
	2
	2
	1
	-
	2
	-
	-
	-

	
	ž
	27
	1
	-
	1
	-
	2
	1
	1
	2
	1
	3
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	-
	-
	-

	Drenovac Osredački
	sv.
	12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	4
	-
	5
	2
	-
	-
	-
	-

	
	m
	7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	2
	1
	-
	-
	-
	-

	
	ž
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	3
	1
	-
	-
	-
	-

	Duboki Dol

Dugopolje
	sv.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	sv.
	20
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	1
	-
	1
	2
	3
	5
	-
	4
	1
	-
	-
	1
	-

	
	m
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	3
	1
	-
	-
	-
	-

	
	ž
	10
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	1
	3
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-

	Glogovo
	sv.
	11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	-
	2
	-
	2
	1
	3
	-
	-
	-

	
	m
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	3
	-
	-
	-

	
	ž
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	2
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-

	Gornja Suvaja
	sv.
	36
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	4
	2
	-
	-
	5
	3
	4
	4
	2
	5
	1
	-
	-
	-

	
	m
	18
	-
	-
	-
	1
	-
	2
	3
	1
	-
	-
	3
	1
	2
	1
	2
	2
	-
	-
	-
	-

	
	ž
	18
	-
	-
	-
	1
	2
	-
	1
	1
	-
	-
	2
	2
	2
	3
	-
	3
	1
	-
	-
	-

	Grab
	sv.
	78
	2
	6
	4
	5
	2
	1
	2
	4
	7
	5
	4
	7
	4
	4
	11
	7
	3
	-
	-
	-

	
	m
	44
	1
	5
	2
	4
	1
	1
	1
	2
	4
	4
	3
	6
	-
	-
	5
	4
	1
	-
	-
	-

	
	ž
	34
	1
	1
	2
	1
	1
	-
	1
	2
	3
	1
	1
	1
	4
	4
	6
	3
	2
	-
	-
	-

	Gračac
	sv.
	3.063
	178
	201
	255
	196
	195
	202
	216
	224
	228
	221
	206
	192
	112
	103
	123
	134
	59
	14
	4
	-

	
	m
	1.534
	99
	99
	133
	104
	95
	101
	112
	117
	122
	120
	109
	94
	59
	43
	55
	49
	20
	1
	2
	-

	
	ž
	1.529
	79
	102
	122
	92
	100
	101
	104
	107
	106
	101
	97
	98
	53
	60
	68
	85
	39
	13
	2
	-

	Gubavčevo Polje
	sv.
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	-

	
	m
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	
	ž
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-

	Kaldrma
	sv.
	31
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	2
	6
	3
	3
	5
	2
	3
	5
	-
	-

	
	m
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	2
	4
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	-
	-

	
	ž
	16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	2
	2
	2
	3
	1
	2
	3
	-
	-

	Kijani
	sv.
	56
	2
	1
	1
	1
	-
	4
	2
	4
	4
	-
	9
	7
	2
	6
	7
	5
	1
	-
	-
	-

	
	m
	30
	2
	-
	1
	1
	-
	2
	1
	3
	2
	-
	6
	3
	2
	3
	4
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ž
	26
	-
	1
	-
	-
	-
	2
	1
	1
	2
	-
	3
	4
	-
	3
	3
	5
	1
	-
	-
	-

	Kom
	sv.
	34
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	2
	1
	2
	1
	3
	5
	6
	6
	1
	2
	1
	1
	-

	
	m
	21
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	1
	1
	-
	1
	2
	5
	4
	1
	1
	-
	1
	-

	
	ž
	13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	2
	3
	1
	2
	-
	1
	1
	-
	-

	Kunovac Kupirovački
	sv.
	37
	-
	3
	1
	-
	1
	-
	2
	4
	1
	1
	1
	5
	2
	2
	5
	5
	4
	-
	-
	-


	
	m
	19
	-
	3
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	1
	3
	1
	1
	1
	3
	2
	-
	-
	-

	
	ž
	18
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	3
	-
	1
	-
	2
	1
	1
	4
	2
	2
	-
	-
	-

	Kupirovo
	sv.
	46
	1
	1
	-
	1
	-
	-
	3
	5
	5
	-
	1
	1
	12
	3
	5
	3
	3
	1
	-
	1

	
	m
	24
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	3
	2
	-
	1
	-
	7
	-
	2
	2
	3
	-
	-
	1

	
	ž
	22
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	2
	2
	3
	-
	-
	1
	5
	3
	3
	1
	-
	1
	-
	-

	Mazin
	sv.
	47
	2
	-
	-
	1
	2
	-
	-
	2
	5
	1
	3
	1
	8
	2
	5
	9
	4
	2
	-
	-

	
	m
	24
	2
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	2
	2
	1
	2
	1
	4
	1
	4
	4
	-
	-
	-
	-

	
	ž
	23
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	3
	-
	1
	-
	4
	1
	1
	5
	4
	2
	-
	-

	Nadvrelo
	sv.
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ž
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	Neteka
	sv.
	87
	3
	2
	2
	1
	-
	7
	4
	4
	6
	2
	9
	5
	12
	5
	11
	8
	4
	2
	-
	-

	
	m
	43
	-
	1
	1
	-
	-
	4
	4
	3
	5
	1
	3
	2
	6
	3
	6
	2
	2
	-
	-
	-

	
	ž
	44
	3
	1
	1
	1
	-
	3
	-
	1
	1
	1
	6
	3
	6
	2
	5
	6
	2
	2
	-
	-

	Omsica
	sv.
	12
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	1
	4
	3
	-
	-
	-

	
	m
	7
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	2
	1
	-
	-
	-

	
	ž
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	-

	Osredci
	sv.
	42
	1
	1
	-
	-
	-
	2
	1
	-
	3
	-
	3
	4
	3
	5
	6
	4
	9
	-
	-
	-

	
	m
	18
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	3
	-
	2
	2
	1
	3
	1
	1
	2
	-
	-
	-

	
	ž
	24
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	2
	2
	5
	3
	7
	-
	-
	-

	Otrić
	sv.
	15
	1
	3
	-
	1
	-
	-
	2
	1
	1
	-
	-
	2
	1
	1
	-
	1
	-
	1
	-
	-

	
	m
	7
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ž
	8
	1
	2
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	-

	Palanka
	sv.
	19
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	1
	3
	1
	6
	3
	1
	2
	-
	-

	
	m
	7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	2
	-
	2
	1
	-
	-
	-
	-

	
	ž
	12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	4
	2
	1
	2
	-
	-

	Pribudić
	sv.
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	m
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ž
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	Prljevo
	sv.
	7
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-

	
	m
	4
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	
	ž
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	Rastičevo
	sv.
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	2
	-
	-
	-
	-

	
	m
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	2
	-
	-
	-
	-

	Rudopolje Bruvanjsko
	sv.
	31
	1
	2
	-
	1
	1
	-
	1
	1
	2
	3
	2
	-
	4
	2
	4
	3
	3
	1
	-
	-

	
	m
	15
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	2
	3
	1
	-
	1
	1
	2
	1
	1
	-
	-
	-

	
	ž
	16
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	3
	1
	2
	2
	2
	1
	-
	-

	Srb
	sv.
	472
	14
	20
	16
	16
	18
	14
	25
	27
	25
	38
	34
	30
	51
	31
	50
	39
	15
	7
	2
	-

	
	m
	230
	5
	13
	10
	6
	6
	8
	15
	11
	16
	21
	21
	14
	26
	13
	15
	18
	10
	2
	-
	-

	
	ž
	242
	9
	7
	6
	10
	12
	6
	10
	16
	9
	17
	13
	16
	25
	18
	35
	21
	5
	5
	2
	-

	Tiškovac Lički
	sv.
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	1
	1
	-
	3
	2
	3
	1
	2
	-
	-
	-

	
	m
	7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	1
	-
	1
	1
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ž
	8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	2
	1
	1
	1
	2
	-
	-
	-

	Tomingaj
	sv.
	26
	-
	-
	-
	2
	1
	-
	1
	-
	2
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	6
	4
	1
	-
	-

	
	m
	16
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	1
	-
	1
	1
	1
	-
	1
	1
	1
	5
	2
	-
	-
	-

	
	ž
	10
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	-
	-

	Velika Popina
	sv.
	71
	-
	-
	1
	3
	2
	1
	-
	2
	3
	6
	6
	6
	5
	3
	14
	11
	3
	3
	1
	1

	
	m
	39
	-
	-
	1
	2
	1
	-
	-
	1
	1
	4
	4
	6
	3
	3
	4
	6
	1
	2
	-
	-

	
	ž
	32
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	1
	2
	2
	2
	-
	2
	-
	10
	5
	2
	1
	1
	1

	Vučipolje
	sv.
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	m
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Zaklopac
	sv.
	23
	1
	2
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	-
	1
	4
	3
	3
	-
	-
	-
	-

	
	m
	13
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	1
	2
	-
	-
	1
	3
	1
	-
	-
	-
	-

	
	ž
	10
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	3
	-
	2
	-
	-
	-
	-

	Zrmanja
	sv.
	21
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	2
	1
	1
	5
	2
	1
	3
	2
	1
	1
	-

	
	m
	12
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	2
	-
	-
	3
	-
	-
	2
	1
	1
	1
	-

	
	ž
	9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	-
	-
	-

	Zrmanja Vrelo
	sv.
	28
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	-
	1
	-
	1
	4
	6
	3
	4
	4
	1
	-
	-

	
	m
	14
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	1
	-
	-
	2
	3
	3
	2
	1
	-
	-
	-

	
	ž
	14
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	3
	-
	2
	3
	1
	-
	-


IZVOR: http://www.dzs.hr/

U sociologiji postoji nekoliko podjela stanovništva prema starosnoj dobi, a jedna od njih je podjela na mlado (0-19 godina starosti), zrelo (20-59) i staro (>60 godina) stanovništvo. Na temelju naprijed navedene podjele, postoje tri tipa udjela stanovništva: mlado (21,36%), zrelo (49,81%) i staro (udio osoba starijih od 60 godina je 28,83%). Prema navedenoj podjeli stanovništvo na promatranom području je izrazito zrelo. Po spolnoj strukturi na promatranom području, broj muškarac i žena neznatno se razlikuje (2.358 muškaraca i 2.332 žena). Za postojanje učinkovitog sustava zaštitu od požara od posebnog je značaja da je pučanstvo promatranog područja osposobljeno u skladu sa Pravilnikom o programu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN. broj 61/94). Određeni broj pučana nije osposobljen u skladu sa odredbama naprijed navedenog Pravilnika.
1.3rd Pregled naseljenih mjesta
Područje Općine Gračac određeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Na području Općine Gradac nalazi se 39 naselja.
Tablica 6. Podaci o broju stanovnika, površini i gustoći naseljenosti po naseljima
	Redni broj
	NASELJA
	POVRŠINA (km2)
	BROJ STANOVNIKA
	GUSTOĆA (st/km2)

	1.
	Begluci
	9,65
	61
	6,32

	2.
	Brotnja
	12,07
	47
	3,89

	3.
	Bruvno
	88,06
	92
	1,04

	4.
	Cerovac
	20,81
	3
	0,14

	5.
	Dabašnica
	32,88
	3
	0,09

	6.
	Deringaj
	15,54
	77
	4,95

	7.
	Donja Suvaja
	4,46
	53
	11,88

	8.
	Drenovac Osredački
	15,56
	12
	0,77

	9.
	Duboki Dol
	25,23
	0
	0

	10.
	Dugopolje
	6,67
	20
	3,00

	11.
	Glogovo
	23,48
	11
	0,47

	12.
	Gornja Suvaja
	22,14
	36
	1,63

	13.
	Grab
	17,09
	78
	4,56

	14.
	Gračac
	69,83
	3.063
	43,86

	15.
	Gubavčevo Polje
	12,56
	3
	0,24

	16.
	Kaldrma
	4,15
	31
	7,47

	17.
	Kijani
	27,13
	56
	2,06

	18.
	Kom
	38,49
	34
	0,88

	19.
	Kunovac Kupirovački
	13,86
	37
	2,67

	20.
	Kupirovo
	26,27
	46
	1,75

	21.
	Mazin
	82,29
	47
	0,57

	22.
	Nadvrelo
	8,71
	1
	0,11

	23.
	Neteka
	15,8
	87
	5,50

	24.
	Omsica
	18,72
	12
	0,64

	25.
	Osredci
	16,46
	42
	2,55

	26.
	Otrić
	20,98
	15
	0,71

	27.
	Palanka
	7,1
	19
	2,68

	28.
	Pribudić
	10,31
	5
	0,48

	29.
	Prljevo
	12,14
	7
	0,58

	30.
	Rastičevo
	28,69
	4
	0,14

	31.
	Rudopolje Bruvanjsko
	57,86
	31
	0,56

	32.
	Srb
	17,67
	472
	26,71

	33.
	Tiškovac Lički
	40,68
	15
	0,37

	34.
	Tomingaj
	13,27
	26
	1,96

	35.
	Velika Popina
	50,21
	71
	1,41

	36.
	Vučipolje
	29,07
	1
	0,03

	37.
	Zaklopac
	12,35
	23
	1,86

	38.
	Zrmanja
	5,41
	21
	3,89

	39.
	Zrmanja Vrelo
	25,72
	28
	1,09

	
	UKUPNO
	955,95
	4.690
	4,95


IZVOR: http://www.dzs.hr/
1.4th  Pregled pravnih osoba u gospodarstvu po vrstama
Gospodarske i društvene djelatnosti na prostoru Općine Gračac planirane su Prostornim planom u različitim zonama. U namjeni površina dominiraju šume, poljoprivredne površine i pašnjaci, proizvodno poslovne zone, turističko ugostiteljske zone, eksploatacijska polja i građevinska područja naselja. Proizvodno poslovne zone zamišljene su kao servisno, proizvodno, poslovne unutar kojih će se naći manji pogoni čiste industrije i uslužnih djelatnosti. Potrebe gospodarskog razvitka Općine Gračac uvjetuju da se pristupi organizaciji uređenog prostora koji može prihvatiti nove gospodarske sadržaje i osigurati prostor za razvitak radnih funkcija. Samim tim, ocjenjuje se da bi radne zone mogle imati veliki utjecaj na poticanje gospodarskog razvitka ovoga kraja. Realizacija pojedinih sadržaja unutar planiranih zona mora imati čvrstu osnovu na prirodnom potencijalu planiranog prostora. Također u skladu sa prirodnim datostima prostora u atraktivnom prirodnom okolišu planiraju se turističke zone. U njima se predviđa izgradnja hotela ili turističkih naselja, odnosno autokampa, a kapacitet za svaku pojedinu zonu ne smije biti veći od 1000 ležaja, odnosno svaka pojedina zona ne smije biti veće površine od 20 ha. Osnovna namjena zona je da zadovolje potrebe za turističko ugostiteljskim kapacitetima. Razvoj turizma na području Općine Gračac temeljit će se također na revitalizaciji i očuvanje starih ambijentalnih jezgri te na očuvanju i oplemenjivanju prirodnog ambijenta. Realna osnova realizacije turističkih zona se ogleda kroz niz atraktivnih prirodnih i kulturnih znamenitosti prostora na cijelom području Općine. Izvan planiranih građevinskih područja moguća je realizacija istražnih prostora mineralnih sirovina i eksploatacijskih polja arhitektonskog građevnog kamena i tehničkog građevnog kamena. Za potrebe razvoja gospodarstva i osiguranja što potpunijeg korištenja prirodnih resursa, naročito poljoprivrede i šumarstva, treba provesti krčenje i rekonstrukciju gospodarskih putova. Poljoprivredne površine utvrđene su na temelju pedoloških i proizvodno ekoloških karakteristika zemljišta. Razvoj poljoprivredne proizvodnje treba očekivati kod većine gospodarstava. Imajući u vidu da su područja bila pod izraženim utjecajem ratnih razaranja nužan je povratak stanovništva kako bi prirodni resursi bili iskorišteni. Razvojem poljoprivrednih djelatnosti i otvaranjem širem prostoru proizvođači se približavaju tržištu, pogotovo u smislu proizvodnje zdrave hrane. Iako kapaciteti nisu preveliki, doprinose napredovanju prostora u cjelini. 
Zadnjih godina bilježi se gospodarski oporavak Općine Gračac, osobito se razvija turizam i eko-proizvodnja zdrave hrane. U Općini Gračac značajna grana je ovčarstvo kojih ima cca 7 000 – 8 000 ovaca.
Tablica 7.  Popis pravnih osoba u gospodarstvu na području Općine Gračac
	R.BR.
	NAZIV PRAVNE OSOBE
	ADRESA

	1.
	NOCLERIUS d.o.o.
	Hrvatskog proljeća 18 , 23440 Gračac

	2.
	GOLA GLAVA d.o.o.
	Školska 3 , 23440 Gračac

	3.
	GRAČAC ČISTOĆA d.o.o.
	Park Sv. Jurja 1 , 23440 Gračac

	4.
	OLJA j.d.o.o.
	Zadarska ulica 26 , 23445 Srb

	5.
	NIKODEM d.o.o.
	Dr. Mile Budaka 6 , 23440 Gračac

	6.
	NLO&D d.o.o.
	Obrovačka ulica 6 bb, 23440 Gračac

	7.
	GUMNO d.o.o.
	Zagrebačka 35 , 23440 Gračac

	8.
	ROBINZON j.d.o.o.
	Cerovac 32 , 23440 Cerovac

	9.
	GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
	Park Sv. Jurja 1 , 23440 Gračac

	10.
	LIČKI KROVOVI d.d.
	Zagrebačka 9 , 23440 Gračac

	11.
	FAGUS LIKA j.d.o.o.
	Neteka 5 /D, 23445 Neteka

	12.
	SAHARUN Putnička agencija d.o.o.
	Zagrebačka 32 , 23440 Gračac

	13.
	PEKARNA ANTUN j.d.o.o.
	Nikole Tesle 10 , 23440 Gračac

	14.
	TONKA ANIMA d.o.o.
	Obrovačka 6 , 23440 Gračac

	15.
	MIKI FAMILY j.d.o.o.
	Nikole Tesle 27 , 23440 Gračac

	16.
	RIBARSTVO d.d.
	Donja Suvaja bb , 23445 Srb

	17.
	OMSICA PROJEKT d.o.o.
	Gupčevo polje 3 , 23440 Gračac

	18.
	ANNA d.o.o.
	Nikole Tesle 42 , 23440 Gračac

	19.
	MONTAŽA LIKA d.o.o.
	Donja Suvaja 18 , 23445 Donja Suvaja

	20.
	VUK d.o.o.
	Vranska 3 , 23440 Gračac

	21.
	SECTIO AUREA j.d.o.o.
	Dugopolje 11 , 23445 Dugopolje

	22.
	ILINKA j.d.o.o.
	Nikole Tesle 10 , 23440 Gračac

	23.
	VJETROELEKTRANA BRUVNO d.o.o.
	Park Svetog Jurja 1 , 23440 Gračac

	24.
	EKO CENTAR LIPA d.o.o.
	Poljica 70 , 23440 Gračac

	25.
	VETERINARSKA AMBULANTA GRAČAC d.o.o.
	Hrvatskog proljeća 10 , 23440 Gračac

	26.
	1 MAJ d.d., ˝ u likvidaciji ˝
	Mile Budak bb , 23440 Gračac

	27.
	EKO TURIZAM LIKA d.o.o.
	Deringaj 23 /C, 23440 Deringaj

	28.
	POPINA d.o.o.
	Obala Otuče bb, 23440 Gračac

	29.
	GRAČAC-KAMEN d.o.o.
	Školska 3 , 23440 Gračac

	30.
	VJETROELEKTRANA OTRIĆ d.o.o.
	Park Svetog Jurja 1 , 23440 Gračac

	31.
	TWEN d. o. o.
	DR.MILE BUDAKA BB BB, 23440 Gračac

	32.
	Udruga 'Ličko Pounje'
	Ruđera Boškovića 8 , 23445 Srb

	33.
	SVETI JURAJ poljoprivredna zadruga
	Kneza Branimira 4 , 23440 Gračac

	34.
	Udruga 'Lička oaza'
	Zadarska 26 , 23445 Srb

	35.
	VRELO ZDRAVLJA j.d.o.o.
	Obala Otuče 18 , 23440 Gračac

	36
	BRANITELJSKA zadruga PRIJATELJ za građevinu
	Ul. Hrvatske bratske zajednice kbr. 77 , 23440 Gračac

	37.
	STARA VODENICA, zadruga za turizam i poljoprivredu, turistička agencija
	Zagrebačka 9 , 23440 Gračac

	38.
	KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC
	Dr. Mile Budaka 44 , 23440 Gračac

	39.
	AUTO SPORT JAKOVLJEVIĆ j.d.o.o.
	Grab 61 /A, 23440 Grab

	40.
	MESIĆ j.d.o.o.
	Bruvno 10 /B, 23440 Bruvno

	41.
	LINEA NOBILIS d.o.o.
	Leopolda Mandića 12 , 23445 Dugopolje

	42.
	SREBRENICA, d.d. ˝u likvidaciji˝
	TRG OSLOBOĐENJA 002 , 23445 Srb

	43.
	RUSTIK j.d.o.o.
	Vranska 1 , 23440 Gračac

	44.
	GRAĐEVINSKA ZADRUGA RISOVAC
	Velebitska ulica 2 A, 23440 Gračac

	45.
	EKO GRAČAC j.d.o.o.
	Bruvno 114 , 23440 Gračac

	46.
	LOVRE j.d.o.o.
	Plečaši 0 , 23440 Bruvno

	47.
	Eko Lika Srb, Ptz
	Srb, Brotnja 22 , 23445 Srb

	48.
	ANTO-IVO d.o.o.
	Lovinačka 6 , 23440 Gračac

	49.
	Poljoprivredna zadruga GRAČAC
	Obala Otuče 2 , 23440 Gračac


	50.
	ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA 'UNA' - SRB
	Splitska 1 , 23445 Srb

	51.
	AGROTURIZAM DEGENIJA j.d.o.o.
	Zagrebačka 2 , 23440 Gračac

	52.
	NINA & NONA j.d.o.o.
	Zagrebačka 47 , 23440 Gračac

	53.
	LIČKI SOKOL d.o.o.
	Vranska 20 , 23440 Gračac

	54.
	AGRICOLA URSA, poljoprivredna zadruga
	Grab 58 d, 23440 Grab

	55.
	VRELO, poljoprivredna zadruga
	23443 Zrmanja

	56.
	PAVIĆ PUHALOVIĆ zadruga
	Deringaj, Gubavčevo polje 13 , 23440 Gračac

	57.
	SIM d.o.o.
	Fruškogorska 3 , 23440 Gračac

	58.
	AGROTURIZAM ČEMERNICA j.d.o.o.
	Zagrebačka 2 , 23440 Gračac

	59.
	AGRICOLA, poljoprivredna zadruga
	Grab 57 /d, 23440 Gračac

	60.
	EKO MIR LIKA d.o.o.
	Nikole Tesle 31 , 23440 Gračac

	61.
	Poljoprivredno turistička zadruga LIKA NOVA
	Kijani 95 , 23440 Kijani

	62.
	CAPTUS j.d.o.o.
	Kneza Branimira 10 , 23440 Gračac

	63.
	VILA VELEBITA zadruga
	Dr.Mile Budaka bb , 23440 Gračac

	64.
	SENTENTIA d.o.o.
	Gupčevo polje 3 , 23440 Gračac

	65.
	Bošnjak d.o.o.
	Obala otuče 11 , 23440 Gračac

	66.
	BINDUS j.d.o.o.
	Donja Suvaja 32 , 23445 Donja Suvaja

	67.
	DUSHE j.d.o.o.
	Ulica kneza Branimira 13 , 23440 Gračac

	68.
	N. C. STANOGRADNJA d. o. o.
	Kijani 31 , 23440 Kijani

	69.
	LIČANKA j.d.o.o.
	Osredci 38 , 23445 Osredci

	70.
	KORNATI VITA VISION j.d.o.o.
	Ante Starčevića 28 , 23440 Gračac

	71.
	KORNATI VITA VISION j.d.o.o.
	Ante Starčevića 28 , 23440 Gračac

	72.
	
	

	73.
	KORNATI VITA VISION j.d.o.o.
	Ante Starčevića 28 , 23440 Gračac

	74.
	SKLOP d.o.o.
	Ruđera Boškovića 8 , 23445 Srb

	75.
	TYPUS d. o. o.
	Dr. Ante Starčevića 61 , 23440 Gračac

	76.
	SEMIA d.o.o.
	Obala Otuče 2 , 23440 Gračac

	77.
	Dječji vrtić BALTAZAR
	Školska bb, 23440 Gračac

	78.
	SREDNJA ŠKOLA GRAČAC
	SMILJE POKRAJAC 000 , 23440 Gračac

	79.
	SALIX j.d.o.o.
	Neteka 6 , 23445 Neteka

	80.
	KOŠNICA j.d.o.o.
	Grab 35 /A, 23440 Grab


1.5th  Pregled pravnih osobe u gospodarstvu glede povećanih opasnosti od nastajanja i širenja požara
Tablica 8. Pregled pravnih osoba s povećanom opasnosti od nastajanja i širenja požara
	NAZIV I ADRESA PRAVNE OSOBE
	DJELATNOST

	INA, Zagrebačka b.b., 23440, Gračac
	Benzinska postaja (prodaja naftnih derivata)

	OŠ ˝Gračac˝
	Odgojno – obrazovna djelatnost

	SŠ ˝Gračac˝
	Odgojno – obrazovna djelatnost

	Općina Gračac
	Jedinica – lokane samouprave

	Motel ˝Lički krovovi˝
	Turizam


IZVOR: Općina Gračac
1.6th  Pregled gospodarskih zona
Prostornim planom su utvrđene sljedeće gospodarske zone (I):

 - „Tintori“ kraj Gračaca, veličine 25,00ha 

 - „Stražbenica“ – Deringaj veličine 24,00 ha

 - „Gračac“ veličine 18,54ha

 - „Donji Srb“ veličine 1,59 

- „Srb“ veličine 1,62 ha 

- „Mrkonjić“ veličine 9,13ha 

- „Kupirovo - Kunovac Kupirovački“ veličine 24,69 ha. 
1.7th  Pregled cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa
Cestovni promet
Područje Općine dosta je guste cestovne mreže, te osim lokalnih, županijskih i šumskih cesta za potrebe JP «Hrvatske šume», kroz ovo područje prolazi i četiri (4) državne ceste ukupne dužine 96,26 km. Lokalnih cesta ukupno je cca 137 km od čega 71,2 km asfaltiranih i 65,8 km tucaničkih cesta. Županijskih je cesta 34,3 km od čega asfaltiranih 19,1 km, a tucaničkih 15,2 km. Šumskih autoprohodnih cesta ima cca 70 km, većinom tucanički.
Tablica 9. Pregled razvrstanih cestovnih prometnica
	OZNAKA CESTE
	RELACIJA

	DRŽAVNE CESTE

	D1
	Zagreb-Karlovac-Gračac-Knin-Split

	D27
	Gračac (D 1)-Obrovac-Benkovac-Stankovci-D 8

	D50
	Žuta Lokva (D 23)-Špilnik-Gospić-Gračac (D 27)


	D218
	G.P. Užljebić (gr. R.BiH)-D. Lapac-Sučević (D 1)

	D506
	D 218-Dobroselo-Mazin-D 1

	ŽUPANIJSKE  CESTE

	Ž6009
	Velika Popina-D 218

	Ž6025
	Obrovac (D 27)-Kaštel Žegarski-Ervenik-Kom-D 1

	Ž6033
	Otrić (D 1)-Pribudić-Pađene (D 1)

	LOKALNE CESTE

	L 59114
	Lovinac (Ž 5166)-Tomingaj (L59117)

	L 59117
	D 1-Tomingaj-Gračac (L63030)

	L 59118
	Ž 5169-Zaklopac-Donja Suvaja (L 63011)

	L 63009
	L59117-D 1

	L 63010
	Ž 5169-Bruvno-Omsica-L 63031

	L 63011
	G. Suvaja-D.Suvaja (D 218)

	L 63012
	D 218-gr. R. BiH

	L 63013
	D 218-Osredci-Dugopolje-gr. R. BiH

	L 63030
	Gračac: želj. kolodvor-D 1

	L 63031
	Deringaj (D 27)-Gubavčevo Polje

	L 63032
	Kijani-L 59117

	L 63033
	Grab-D 1

	L 63034
	D 1-želj. kolodvor “Grab”

	L 63035
	Glogovo-Vučipolje (D 1)

	L 63036
	Vučipolje (D 1)-Duboki Dol

	L 63037
	G. Labusi-Vrpolje-Velika Popina (Ž 6009)

	L 63038
	Dabašnica-Ajderovac-D 218

	L 63039
	Nadurljaj-D 218

	L 63040
	Kunovac Kupirovački-Kupirovo (D 218)

	L 63088
	Marčetići-D 1

	L 63089
	Ž 6033-Rastićevo

	L 63090
	D 1-Zrmanja vrelo-Ž 6033

	L 63091
	Zrmanja vrelo (L 63090)-Palanka-D 1


IZVOR: Prostorni plan uređenja Općine Gračac
Promet na području Općine Gračac najintenzivniji je na državnim cestama, dok ostala cestovna mreža ima neznatno prometno opterećenje. Ovo područje ostvaruje priključak na novoizgrađenu autocestu A 1 preko raskrižja “Sveti Rok". Državne i većina županijskih javnih cesta na području Općine Gračac modernizirane su po postojećim trasama, pa je prometna povezanost pripadajućeg prostora međusobno i sa susjednim područjem Zadarske županije i Republike Hrvatske uglavnom zadovoljavajuća. Pojedine dionice županijskih i lokalnih javnih cesta imaju nepovoljne horizontalne i vertikalne tehničke elemente, poprečne profile neadekvatne širine, te dotrajalu kolničku konstrukciju. Kroz naselja uglavnom nisu izgrađeni nogostupi. Nekategorizirane prometnice na području Općine Gračac ne zadovoljavaju prometne zahtjeve, jer su neadekvatne širine, imaju nepovoljne tehničke elemente i uglavnom su bez suvremenog kolničkog zastora, pa ne pružaju potrebnu razinu prometne sigurnosti. Zaštini pojasi uz cestovne prometnice se čiste od trave, raslinja i drugih gorivih tvari, ali ne uvijek redovito i ne na svim potezima. 
Prema Odluci o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama (NN 15/2010), određeno je da se prijevoz opasnih tvari prometnicama na području Općine Gračac ne smije vršiti državnom cestom D 1, D 27 kao ni ostalim cestama (županijskim, lokalnim i nerazvrstanim) osim u slučajevima opskrbljivanja lokalnog stanovništva i gospodarskih subjekata. Prevoze se pretežno općepoznate opasne tvari (naftni derivati i ukapljeni naftni plin). Kako se na području Općine Gračac nalazi i djeluje Benzinska postaja pretpostavlja se da se do iste vrši transport naftnih derivata i to državnom cestom D 27 i D 1.
Željeznički promet
Područjem Općine Gračac prolaze dvije željezničke trase: trasa postojeće željezničke pruge Zagreb-Knin-Split, tzv. "lička pruga" i trasa međunarodne željezničke pruge Zagreb-Bihać-Knin-Split, tzv. "unska pruga", koje imaju karakter magistralne pomoćne pruge. Obje trase predstavljaju značajne prometne koridore u gospodarskom sustavu Hrvatske te se istima prevoze različite opasne tvari (tranzitni promet). Nekoć se više koristio koridor "unske pruge". Danas je važniji koridor "ličke pruge", tj. pravac u smjeru Gospić-Knin koji je u fazi rekonstrukcije i modernizacije. Značajnije opasne tvari koje se prevoze kroz područje Općine Gračac odnosno željezničkom prugom su: naftni derivati, umjetna gnojiva, UNP i dr. 

Tablica 10. Prijevoz opasnih tvari železnicom na godišnjoj razini za Šibensko – Kninsku županiju*

	Red.

broj
	Relacija
	Količina u tonama
	Vrste opasne tvari

	1.
	Zagreb - Knin - Šibenik
	350.000
	Umjetno gnojivo (UREA, NITRATI, AMONIJEV KLORID)

	
	
	800
	NAFTA

	2.
	Šibenik - Knin - Zagreb
	280.000
	FOSFATI

	3.
	Zagreb - Knin - Zadar
	30.000
	UNP (propan + butan)

	4.
	Zadar - Knin - Zagreb
	50.000
	STIREN MONOMER

	
	
	180.000
	D2 ( nafta + benzen)

	
	
	30.000
	MAZUT

	
	UKUPNO
	920.800
	


Izvor podataka: HŽ CARGO

*Koja se odnosi i na područje Općine Gračac odnosno Zadarsku županiju

Pomorski promet
Zbog činjenice što je cjelokupan prostor Općine Gračac na kontinentalnom dijelu u njemu ne postoji pomorski promet.
Zračni promet
Najbliža zračna luka nalazi se na području općine Udbina, kod naselja Jošani, te je udaljena od Gračaca cca 35 km državnom cestom Gračac-Karlovac u pravcu Karlovca.

1.8th  Pregled turističkih naselja i sadržaja
Najveći kapital ovog područja predstavljaju šume koje su većim dijelom u državnom vlasništvu, te njima gospodari JP «Hrvatske šume»,p.o. Zagreb, šumarija Gračac (šumarija Srb trenutačno nije u funkciji, pa na njenom području gospodari šumarija Gračac). Na istim površinama lovnim gospodarenjem se bavi nekoliko lovozakupnika, a njihovu djelatnost, promatrano kroz pojam lovnog turizma smatramo također turističkom djelatnošću koja ove, uistinu prekrasne krajolike približava i promiče potencijalnom turistu-izletniku. Vezano za prirodne ljepote i turističke znamenitosti, u ne tako davnoj prošlosti, velik broj posjetitelja privlačile su Cerovačke pećine u blizini naselja Cerovac, speleološki zanimljiv krški fenomen na sjevernim padinama Velebita, nastao vjerojatno kao tok neke ponornice koja je nakon tektonskih izdizanja i nabiranja presušila našavši se na visini većoj od izvora.
Tablica 11. Značajniji turistički objekti i njihovi smještajni kapaciteti

	R.B.
	NAZIV I LOKACIJA
	OSOBA

	1.
	Motel ˝Lički krovovi˝
	60


                       IZVOR: Općina Gračac
Zaštićeni dijelovi prirode

U domeni prirodnih izvora, na području Općine Gračac, važnih za širi županijski prostor su : - vodni resursi slivova Zrmanje i Une sa svim svojim raznolikostima - djelovi šumskih predjela u istočnom području općinskog teritorija - sva krška polja sa svojim raznolikostima i kao gospodarski resursi područja - dijelovi Parka prirode Velebit sa svojim šumskim potencijalom, te rezervama kvalitetnog kamena koji se mora racionalno koristiti sa ciljem očuvanja prirodnih karakteristika prostora.
Čitav zavelebitski prostor ličko-pounskog kraja vrlo je transparentan, sa naglašenim krajobraznim karakterom istočnih padina masiva Velebita, doline rijeke Zrmanje i Pounja. Tim se vrijednostima mora posvetiti posebna briga sa temeljnim ciljem da se mogućim intervencijama u prostoru ne naruše njegove osnovne prirodne i krajobrazne karakteristike. Kulturno povijesnih cjelina, pojedinačnih spomenika kao i arheoloških lokaliteta na ovom prostoru ima dosta, pa će im se posvetiti najveća moguća pažnja kroz standardne i druge oblike zaštite. Kao poseban cilj se naglašava potreba integriranja spomeničke baštine u programe turističke ponude ovoga područja. Neracionalnim korištenjem prirodnih resursa mogu se obezvrijediti temeljne vrijednosti okoliša. Stoga treba uspostaviti strogi sustav kontrole koji mora osigurati trajnu zaštitu primarnih vrijednosti. Tri su osnovna elementa koji determiniraju mikroekološku strukturu svakoga prostora, to su : tlo, voda i zrak. U svakom razvojnom programu mora biti prisutan faktor očuvanja temeljnih vrijednosti eko-sustava. Najvrjedniji dio okoliša su prostori koji su zaštićeni kao prirodne vrijednosti državnim aktima o zaštiti okoliša. Te temeljne vrijednosti samom tom činjenicom moraju se očuvati i unaprijediti, što pretpostavlja: - smanjivanje stupnja zagađenja čitavoga prostora izbjegavanjem ili potpunom zabranom izvedbe bilo kakvih uređaja koji bi mogli postati izvor zagađenja okoliša - u zonama koje su namijenjene nekim građevinskim aktivnostima uvođenjem suvremenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i drugih medija - svekoliku izgradnju u ovome prostoru dovesti o optimalan odnos sa prostorom što pretpostavlja racionalno disponiranje sa građevinskim površinama. Funkcionalna podjela, uz respektiranje zahtjeva zaštite okoliša, posebno voda i izvorišta predstavlja temelj za buduće korištenje i uređenje prostora općine Gračac. Osnovni elementi okoliša zrak, voda, šume, polja, atraktivni pejzaži i slobodni prostori zajedničko su dobro svih stanovnika. Stoga će se buduće korištenje i uređenje prostora zasnivati na valorizaciji osnovnih prirodnih potencijala prostora i to na način: - da se prostori oko izvorišta i rubova plodnih polja koriste za specifične vidove turizma i rekreacije - da se postojeća naselja (zaseoci) koriste u cilju unapređenja i poticanja razvoja poljoprivrede i stočarstva na način da se na poljoprivrednim površinama mogu graditi stambeni objekti u funkciji poljoprivredne proizvodnje, te gospodarski objekti na propisanim udaljenostima uz ispunjavanje strogih kriterija zaštite okoliša - poljoprivredne površine predstavljaju zone bez mogućnosti promjene namjene na kojima je potrebna preparcelacija te izvođenje melioracijskih radova - područja pogodna za stočarstvo razvijati na manje plodnim poljoprivrednim površinama i neatraktivnim prirodnim predjelima.

Ratna razaranja i štete prouzročene njima, budući da su znatna na ovim područjima, predstavljaju prioritetne ciljeve obnove devastiranog prostora i uspostavljanja života u njemu. Istovremeno obnova ne mora značiti u svim slučajevima vraćanje na predratne situacije i stanja na terenu. Naprotiv, tragične posljedice treba iskoristiti na način da se prilikom obnove vodi računa o ispravcima grešaka iz prethodnog perioda kako sa stajališta namjene prostora i planiranih veličina. Ratna zbivanja su i na poljoprivrednim površinama prouzročila određene negativne posljedice. Naime, samim tim što stanovništvo nije bilo u mogućnosti obrađivati i održavati poljoprivredne površine došlo je do propadanja i zapuštanja obradivih površina i njihovih kultura.
U smislu zaštite ukupnog vodnog potencijala Općine Gračac slijedi pregled najvažnijih vodnih tokova: 
1. ZRMANJA, BUJCE PALANKE I ZRMANJA VRELA 
Rijeka Zrmanja dijelom svoga gornjeg toka koji se proteže u smjeru sjever – jug, od Vrela Zrmanje do granice Zadarske i Šibensko-kninske županije, teritorijalno pripada Općini Gračac. Usko područje uz riječni tok od izvora rijeke do mjesta Palanka predstavlja plodno tlo prekriveno djelomično propusnim glinovitim materijalom i crvenicom, a omeđeno je sa zapadne strane visokim brdskim masivom od propusnih vapnenaca, te sa istočne strane nepropusnim stijenama. Upravo zbog takvog geološkog sastava, pritoci Zrmanje su uglavnom sa lijeve, istočne strane. S obzirom na površinu sliva najznačajniji su Kobilica, Mrdaljevac i Stublić, te desni pritok Doljanski potok. Svi navedeni vodotoci su izrazito bujičnog karaktera.
2. OTUČA, BAŠINICA, KIJAŠNICA 

Rijeka Otuča je sa površinom sliva preko 100 km2 najveći i najznačajniji vodotok koji se cijelom svojom dužinom nalazi na gračačkom području. Izvor rijeke je nedaleko od mjesta Bruvno, a tok se proteže u smijeru sjever – jug kroz područje Deringaja, te završava u samom Gračacu, gdje se korito neposredno prije ceste Gračac – Udbina, račva na tri dijela od kojih je srednji kanal (Žižinka) najveći. Ta tri kanala sprovode vode Otuče u polje odnosno depresiju uz sjeveroistočne obronke Velebita gdje ponorima voda završava u krškom podzemlju. Za vrijeme kišnih mjeseci kada iz Otuče i njenih pritoka dolaze veće količine vode i do 180 m3 /s ponori ih ne mogu prihvatiti što uzrokuje povremeno plavljenje okolnog područja. Vode koje preko ponora dospiju u kraško podzemlje, podzemnim tokovima dopiru do izvora Krupe, Krnjeze i Dobarnice, pritoka Zrmanje, pa se može reći da Otuča, uzimajući u obzir hidrogeološku razvodnicu, pripada utjecajnom slivu rijeke Zrmanje. Geološki gledano, razvodnica Otuče se poklapa sa prostiranjem djelomično propusnih i nepropusnih naslaga gornjeg trijasa, a istočni dio te granice prema rijeci Uni, ujedno je granica jadranskog i crnomorskog sliva. Gustoća vodotoka na slivu Otuče je vrlo značajna jer je prisutan veći broj površinskih tokova uglavnom bujičnog karaktera, a najveći i najznačajniji pritoci su desni pritok Bašinica koja se u Otuču uljeva u Gračacu, te lijevi pritok Kijašnica. Površina sliva Bašinice je oko 50 km2 što je gotovo plovica ukupnog sliva Otuče, a sliv Kijašnice obuhvaća oko 37 km2.
3. BUJICE VELIKE POPINE I GLOGOVA 

Na području od Glogova do Velike Popine postoji veći broj vodotoka bujičnog karaktera čiji tokovi nestaju i gube se u kraškom podzemlju, a najznačajniji od njih su Borovačka jaruga, Grubišića jaruga, Lukića jaruga i Zmijska draga. Borovačka jaruga se prihranjuje iz izvora na području Glogova, a tok joj se gubi upravo u samom mjestu. Ostali navedeni vodotoci završavaju u zatvorenom Velikopopinskom polju koje po svom sastavu spada u djelomično nepropusna tla od glinovitog matrijala i crvenice te predstavlja tipično zatvoreno kraško polje. Odvodnja vode iz polja se uglavnom vrši preko Jelića ponora smještenog na južnom dijelu polja. Pošto ponor ne može primiti veće količine vode koje se sljevaju u polje, dolazi do plavljenja okolnih površina. Podzemni tok od Jelića ponora nije sa sigurnošću utvrđen ali se predpostavlja da se tim vodama prihranjuje gornji tok rijeke Zrmanje. 

4. BUJICE MAZINA 

Mazinsko polje predstavlja zatvoreno kraško polje bez površinske odvodnje, prekriveno glinovitim tlom, pjescima i šljuncima, te omeđeno propusnim i djelomično propusnim vapnenačim stjenama. Na slivu koji gravitira polju postoji više bujičnih tokova koji nestaju u ponorima ili se infiltriraju u kraškom podzemlju. Smjer podzemnih tokova je prema rijeci Uni, pa se može reći da ove bujice pripadaju crnomorskom slivu. Sve bujice su vrlo kratkih tokova od 1 do 5 km duljjine i relativno malih slivnih površina od kojih su nešto veće one na jugoistočnom dijelu sliva Mazinskog polja. To su: Bukovac sa površinom sliva oko 7 km2 , Vojnovića draga uz koju se nalazi izvor Begovac (površina sliva 4 km2 ) i Vodička draga (površina sliva 6 km2 ). 
5. UNA 
Gornji dio sliva rijeke Une, sjeverno od Velikopopinskog polja, na području Srba, teritorijalno pripada Općini Gračac. Na području uz Unu prisutna je velika koncentracija izvora, a na širem slivu postoji gusta mreža površinskih tokova uglavnom bujičnog karaktera od kojih su najznačajniji Dabašnica, Sredica i Srebrenica. Razlog postojanja izvora i vrela u dolini rjeke je taj što većina voda koje padnu na gornji dio sliva poniru u podzemlje ( kao npr. vode iz Mazinskog polja ), te podzemljem otječu prema izvorima uz Unu. 
6. BUTIŠNICA 
Rijeka Butišnica svojim gornjim tokom djelomično pripada Općini Gračac i u tom dijelu se poklapa sa državnom granicom Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te je uvrštena u popis međudržavnih voda. Sliv Butišnice je dio sliva rijeke Krke u koju se Butišnica, kao njen desni pritok, uljeva u gradu Kninu. Sliv je izduženog oblika i proteže se u smjeru sjever – jug, dužine oko 27 km i širine oko 9 km a ukupna površina sliva iznosi oko 300 km2.
Povijesno – kulturna baština
Na prostoru Općine Gračac nalazimo slijedeće spomenike kulturne baštine: 

Mazin 

- gradina i ostaci crkve, ruševine grada Karlovića dvori (prapovjest – srednji vijek) 

- gradina kod Vojnović drage i groblje na lokalitetu Tavanak (prapovjest) 

- groblje i crkva podno Mandžareva brda 

- gradina na brdu Obljajac (prapovjest – srednji vijek) 

- arheološki lokalitete Lubardenik (srednji vijek) 

- više zaselaka sa karakterističnim elementima ruralne arhitekture – Vojnovići, skadar, Bajići, 
  Kovačevići, Tulići, Mandići... 

Rudopolje Bruvanjsko 

- Rudopolje – gradina (Xagon – Zagon) 

- Rudopolje – gradina s ruševinama stare crkve 

- Rudopolje – župna crkva S. Petra i Pavla (18. stoljeće) - Rudopolje Bruvanjsko – 3 gradine 
  (prapovijest – srednji vijek)

- Vodena glava – 2 gradine (Vranduk) 

- Vodena glava – parohijska crkva 

- Vodena glava – Gutešino vrelo – mlinice - više zaselaka sa karakterističnim elementima 
  ruralne arhitekture – Podsjenar, Japunđići, Krtinići, Koštići

Bruvno 

- ruševine srednjovjekovnog grada na gradini – Sv. Petar

- 3 gradine (prapovijest – srednji vijek) 

- brdo Grumila kod Crnog Luga (prapovijest) 

- Arheološki lokalitet kod Podčazbine - Bruvno – parohijska crkva Roždenstva Sv. Jovana 
  Preteče (19. stoljeće) - 5 mlinova na Otuči 

- više zaselaka sa karakterističnim elementima ruralne arhitekture (Obradovići, Plećaši, 
  Graovo, Podurljaj...) 

- prirodni krajolik s dolomitima Gutešinim vrelom između Radaković drage, Radišine drage i 
  državne ceste

Deringaj

- parohijska crkva Uspenja Presvete Bogorodice 

- grobovi: Tome Mandića starog i mladog, Nikole Mandića 

- mlinovi na Otuči 

- više zaselaka sa karakterističnim elementima ruralne arhitekture – Lakići, Radoševići, 
  Milovanovići, Glavica Zdjelarova...

Omsica 

- Omsica – Gubčevo polje (antički lokalitet) 

- više zaselaka sa karakterističnim elementima ruralne arhitekture

Tomingaj 

- Tomingaj - više zaselaka sa karakterističnim elementima ruralne arhitekture – Mandići, 
   Popovići, Mrdalji, Došeni... 

- nekoliko mlinova na Bašinici

Gubčevo polje 

- Gubčevo polje – gradina (srednji vijek) 

- više zaselaka sa karakterističnim elementima ruralne arhitekture – Donje Gubčevo

Kijani
- križ sa glagoljskim natpisom na groblju ispod Crnog vrha Glogovo 
- od Glogova na sjevernoj strani Kamare prema Labusima i velikoj Popini – Kaiser Josef 
  Monument – kameni spomenik

- više zaselaka sa karakterističnim elementima ruralne arhitekture – Cvjetkovići, Jakšići...

Gračac 

- Gračac - gradina Hotuča (prapovijest – srednji vijek) 

- Gračac – crkva Sv. Jurja (18. stoljeće) 

- mlin na Otuči

Grab 

- Cerovačke pećine – arheološki lokalitet (prapovijest) – ujedno i spomenik prirode 

- ponor Gusarica – arheološki lokalitet (prapovijest) 

- Vučjak – grob i bunar Ilije Smiljanića

Duboki dol 

- Duboki dol – ostaci antičke ceste podno Tremzine – Čardak 

- zaselak sa karakterističnim elementima ruralne arhitekture

Brotnja 

- brdo Razvale, Brotnja – arheološki lokalitet 

- tokovi rijeka Une i Krke - prirodni krajolik

Gornja Suvaja 

- Gornja Suvaja – gradina Kukerda (prapovijest)

Donja Suvaja 

- gradina Lendek iznad vrela Une (prapovijest)

- gradina na Tujinom vrhu (srednji vijek) 

- 5 mlinova na izvoru Une 

- Izvor Une – spomenik prirode

Begulci 

- zaselci sa karakterističnim elementima ruralne arhitekture – Miljušići i Rodići 

- tokovi rijeka Une i Krke – prirodni krajolik

Dabašnica 

- arheološki lokalitet Dabašnica (antika) 

- pravoslavna crkva

Neteka 

- arheološki lokalitet Crkvina (antika) 

- netečka Gradina na Bujića kuku (antika – srednji vijek) 

- arheološki lokalitet na groblju (srednji vijek)

Donji Srb

- Rađenović gradina (prapovijest)

- Čemernica zapadno od Srba (prapovijest) 

- srednjovjekovni grad Srb na brdu Kula iznad potoka Sredice 

- arheološki lokalitet Cimiter (srednji vijek) 

- arheološki lokalitet Kula (srednji vijek)

Gornji Srb 

- Podurljaj – srednjovjekovna nekropola sa stećcima

Osredci 

- zaseoci Osredci s karakterističnim elementima ruralne arhitekture

Velika Popina

- Velika i Mala Popina – prapovijesni tumuli

- gradina (srednji vijek) - crkva kraj zaseoka Podmila 

- Vagan, Grubišići - zaseoci sa karakterističnim elementima ruralne arhitekture

Kupirovo

- Kunić grad – gradina (prapovijest) 

- podno Kunić grada – ostaci srednjovjekovne crkve i nekropola sa stećcima - prolaz Popinski klanac (Srbski klanac) – rimski lokalitet 

- zaseoci sa karakterističnim elementima ruralne arhitekture – Potkraj i Podklanac

Kunac Kupirovački 

- arheološki lokalitet Tursko groblje (srednji vijek)

Dugopolje 

- gradina na Tromeđi (prapovijest)

Otrić 

- gradina (srednji vijek) 

- Sučevići – selo s karakterističnim elementima ruralne arhitekture

Rastičevo 

- zaseoci sa karakterističnim elementima ruralne arhitekture – Starčevići, Jokići, Bogunovići...

Tičkovac Lički 

- Tičkovac Lički – pravoslavna kapela

Drenovac Osredački 

- arheološki lokalitet na brdu Carigrad - Ševina poljana 

- zaselak sa karakterističnim elementima ruralne arhitekture

Zrmanja vrelo 

- gradina kod Budimira (prapovijest)

- gradina s ruševinama grada Rakovnika (srednji vijek)

Prljevo 

- arheološki lokalitet na brdu Carigrad

- Vilin Klanac - zaselak sa karakterističnim elementima ruralne arhitekture

Palanka 

- gradina Zvonigrad s ruševinama srednjovjekovnog grada 

- gradina južno od Kusca (srednji vijek) 

- župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije 

- Kusac - zaselak sa karakterističnim elementima ruralne arhitekture

Kom 

- zaselak Brkići i mlinica na Zrmanji – ruralna arhitektura

Pribudić 

- Pribudić – crkva Sv. Paraskeve 

- Ruševine crkve u gotičkom stilu u Žujinom polju 

- Čučevo, Popovići, Novakovići 

- zaseoci sa karakterističnim elementima ruralne arhitekture
Samo dio spomenika kulturne baštine zaštićen je vanjskom hidrantskom mrežom, odnosno spomenici i građevine koji se nalaze u većim naseljima. Ostali spomenici i građevine koje se nalaze van naseljenih područja nisu zaštičeni hidrantskom mrežom. Dio sakralnih objekata ima vlastite instalacije za gašenje i dojavu požara, te aparate za početno gašenja požara. U kakvom su stanju instalacije i sredstva za gašenje požara nije poznato. Objekti od posebnog značaja imaju vlastite uređaje i opremu za gašenje požara. Nivo zaštite zavisi o vrsti objekta i vremenu kada je sagrađen odnosno kada je bila rekonstrukcija ili adaptacija objekta.
1.9th Pregled elektroenergetske mreže, građevina i objekata
Na području Općine postoji velik broj elektrodistribucijskih objekata od kojih dominiraju dalekovodi visokih nazivnih napona  400 kV, 220 kV, 110 kV i 35 kV  položeni u pravcima prema Gospiću, Obrovcu (400 kV), Kninu (220 kV) i Donjem Lapcu (110 kV), odnosno Otriću i Srbu (35 kV). Postoje još razmjerno gusto izgrađeni dalekovodi nazivnog napona 10 kV sa otcjepima  i transformatorskim stanicama omjera 10/0,4 kV, koji vode do svih naseljenih mjesta na području Općine koji, međutim, zbog poslijeratne veoma rijetke naseljenosti svih naselja izuzev naselja Gračac, su samo manjim dijelom u funkciji i pod naponom.

Niskonaponska mreža građena je dijelom nadzemno, dijelom podzemno. 

1.10th Pregled plinovoda
U Općini Gračac nije razvijena plinofikacija međutim uz rubne dijelove Općine prolazi glavni plinovod. Opskrba prirodnim plinom područja Općine Gračac obavlja se kroz sustav magistralnog plinovoda, maksimalnog radnog tlaka 75 bar, do mjerno redukcijske stanice (MRS). 
1.11st Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari
Na prostoru Općine Gračac ne postoje građevine i/ili prostori u kojima su, odnosno na kojima su uskladištene ili se uskladištavaju veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari, temeljem kojih su te građevine i prostori razvrstani u I ili II kategoriju glede ugroženosti od požara.
Za potrebe odvijanja tehnoloških procesa, odnosno opskrbe potrošača, u građevinama ili na prostorima određenih pravnih osoba na području Općine Gračac vrši se skladištenje, odnosno držanje opasnih tvari u skladu sa podacima koji su upisani u tablici 12. Većina korisnika opasnih tvari imaju pripadajuće im Sigurnosno-tehnički listove (STL) ovjerene od strane Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping. STL su postavljeni na mjestima uporabe, a korisnici opasnih tvari ih moraju poznavati, te sa opasnim tvarima rukovati u skladu sa podacima i uputama iz STL.

Tablica 12. Pregled mjesta i načina skladištenja i držanja opasnih  tvari
	NAZIV I ADRESA PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE, TEL., MOB.
	DJELATNOST
	VRSTA I KOLIČINA OPASNE TVARI
	VRSTA SPREMNIKA ILI AMBALAŽE
	VRSTA OPASNOSTI

	OPĆINA GRAČAC
	jedinica lokalne samouprave
	lož ulje - 16 m³
	nadzemni spremnik
	D=2

opasnost po okoliš, zapaljivost

	INA – benzinska postaja
	prodaja naftnih  derivata
	motorni benzin – 37,5 t
	Podzemni spremnik
	D=2

opasnost po okoliš, zapaljivost

	
	
	motorni benzin – 37,5 t
	Podzemni spremnik
	D=2

opasnost po okoliš, zapaljivost

	
	
	motorni benzin – 15 t
	Podzemni spremnik
	D=2

opasnost po okoliš, zapaljivost

	
	
	dizel gorivo – 42,5 t
	Podzemni spremnik
	D=2

opasnost po okoliš, zapaljivost

	
	
	dizel gorivo – 85 t
	Podzemni spremnik
	D=2

opasnost po okoliš, zapaljivost

	
	
	plinske boce – 100 kom
	-
	D=4,

zapaljivost,

eksplozivnost

	OSNOVNA ŠKOLA GRAČAC
	odgojno – obrazovna djelatnost
	lož ulje - 35 m³
	nadzemni spremnik
	D=2

opasnost po okoliš, zapaljivost

	SREDNJA ŠKOLA GRAČAC
	odgojno – obrazovna djelatnost
	lož ulje - 35 m³
	nadzemni spremnik
	D=2

opasnost po okoliš, zapaljivost

	MOTEL ˝LIČKI KROVOVI˝
	turizam
	lož ulje - 10 m³
	nadzemni spremnik
	D=2

opasnost po okoliš, zapaljivost


IZVOR: Općina Gračac
Tablica 13. Određene značajke opasnih tvari
	Vrsta opasne tvari
	Plamište,

Tempera-tura samoza-paljenja

( ˚ C ), specifična težina
	Vrelište/

Granice

Eksplozi-

vnosti

( ˚ C , % )
	Sredstva

za

gašenje

požara
	Mjere zaštite od požara i tehnološke eksplozije
	Osobna zaštitna oprema i uređaji koje gasitelji moraju koristiti u slučaju požara ili drugog akcidenta

	Eurodiesel

motorno gorivo
	55-65,

250-460,
Pare teže od zraka
	180 – 380,

0,6 – 6,5
	CO2, prah, srednja ili teška pjena s FP ili FFFP pjenilom, vodena magla
	Provjetravanje, skladištenje u hladu na mjestu gdje nama oksidansa i kiselina, uzemljenje, propisno pretakanje,

uklanjanje izvora paljenja i topline, mjere zaštite od statičkog elektriciteta, eksploziometrom mjeriti koncentraciju para (pare teže od zraka), rabiti uređaje koji su u odgovarajućoj protueksplozijskoj izvedbi.
	Kemijsko odijelo za potpunu zaštitu od diesel goriva ili zaštitna odjeća, čizme, rukavice, naočale i pregača, dišni izolacijski aparati (DIA).

	Ulje za

loženje
	> 55,

250-460,

pare teže od zraka
	160-390/

0,6-6,5
	CO2, prah,

pjena, vodena magla. Ne  koristit i puni mlaz vode.
	Provjetravanje, skladištenje na hladnom mjestu, propisno pretakanje, uklanjanje izvora paljenja, rabiti instalacije i uređaje koji su u protueksplozijskoj izvedbi. Spriječiti kontakt sa oksidansima.
	Odijelo za potpunu zaštitu od benzina ili zaštitna odjeća, čizme, rukavice, naočale i pregača, DIA.

	Benzin BMB: Eurosuper BS 95,

BS 98,
UN broj: 1203
	-38,

250-460
	25-210,

0,6 – 8,0
	CO2, prah, teška pjena s alkoholnim pjenilom, vodena magla. Ne smije se koristit i puni mlaz vode.
	Provjetravanje, skladištenje na hladnom mjestu, propisno pretakanje, uklanjanje izvora paljenja, zaštita od statičkog elektriciteta, eksploziometrom mjeriti koncentraciju para (pare teže od zraka te se mogu skupljati u u zatvorenim prostorima, rupama i širiti uz tlo), rabiti instalacije i uređaje koji su u protueksplozijskoj izvedbi. Spriječiti kontakt sa halogenima, kiselinama, lužinama i oksidansima.
	Kemijsko odijelo za potpunu zaštitu od benzina ili zaštitna odjeća, čizme, rukavice, naočale i pregača. Za zaštitu dišnih organa koristiti dišne izolacijske aparate.

	UNP (propan-butan)
	31,

470, teži od zraka
	-25/

1,9 – 9,5
	CO2, prah,

voda

(za hlađenje

spremnika)
	Provjetravanje, skladištenje na hladnom, uzemljenje, propisno pretakanje,

uklanjanje izvora  topline, uređaji u Ex izvedbi.
	Kemijsko odijelo za UNP ili zaštitna odjeća i obuća, DIA.

	Prirodni plin
	-, 595, lakši od zraka
	-162/ 5-15
	CO2, prah,


	Uklanjanje izvora paljenja, provjetravanje, u zonama opasnosti uređaji u Ex izvedbi
	Odijelo za UNP ili zaštitna odjeća i obuća, DIA.

	Trafo ulje
	140, >195
	-/

N.a.
	CO2, prah, pjena


	Provjetravanje, skladištenje na hladnom, uzemljenje, propisno pretakanje,

uklanjanje izvora topline.
	Kemijsko odijelo ili zaštitna odjeća i obuća, DIA.


1.12nd Pregled vatrogasnih postrojbi 
1.12.1. Profesionalne vatrogasne postrojbe
Na prostoru Općine Gračac, osnovana je i djeluje Javna vatrogasna postrojba Gračac na adresi Obrovačka 9 u naselju Gračac sa svakodobnim vatrogasnim dežurstvom. U JVP Gračac ima 22 operativna djelatnika (po 5 u smjeni).   
Tablica 14. Pregled, broja vatrogasaca, vozila i tehnike u JVP Gračac
	NAZIV VATROGASNE POSTROJBE ILI DEŽURSTVA
	BROJ VATROGASACA
	VATROGASNA VOZILA I DRUGA VATROGASNA TEHNIKA

	Vatrogasna postrojba Gračac

Zapovjednik

Željko Tulumović

Mob. 098/290420

Zamjenik zapovjednika

Julijan Eškinja

Mob: 098/290422
	22 operativna vatrogasca


	zapovjedno vozilo MAZDA 5

	
	
	navalno vozilo MAN TGM 13.280

	
	
	autocisterna TAM 130

	
	
	autocisterna MERCEDES 16 26

	
	
	šumsko vozilo Man 13.240 4x4

	
	
	zapovijedno terensko vozilo MAZDA

	
	
	kombi vozilo VOLKSWAGEN


JVP treba posjedovati propisanu opremu i sredstva za gašenje požara prema odredbama Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95). JVP Gračac je udružena u Vatrogasnu zajednicu Zadarske županije i u Vatrogasnu zajednicu Općine Gračac.

1.12.2. Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
Na prostoru Općine Gračac u naselju Gračac na adresi Obrovačka 9, ustrojeno je Dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Gračac te u naselju Srb DVD Srb na adresi Splitska 1 u Donjem Srbu. DVD Gračac ima 20 operativnih vatrogasaca (10 spremnih intervenirati u roku 15 min). DVD Srb ima 10 operativnih vatrogasaca (4 spreman intervenirati u roku 15 min.). Svi operativni dobrovoljni vatrogasci moraju biti osposobljeni za dobrovoljne vatrogasce, imati  važeći liječnički pregled te zaduženu osobnu zaštitnu opremu.
Tablica 15. Pregled, broja vatrogasaca, vozila i tehnike u DVD-u Gračac i DVD Srb
	NAZIV VATROGASNE POSTROJBE ILI DEŽURSTVA
	BROJ VATROGASACA
	VATROGASNA VOZILA I DRUGA VATROGASNA TEHNIKA

	DVD GRAČAC
Predsjednik

Zoran muha

Mob: 098/1812520
Zapovjednik

Željko Tulumović

Mob: 098/290420
	20 operativnih
	- zapovijedno vozilo SUZUKI SX4

- tehničko vozilo MERCEDES

- šumsko vozilo TAM 110

	DVD SRB
Predsjednik

Milan Tankosić

Mob: 091/3003326
Zapovjednik

Gojko Radaković

Mob: 098/1922432
	10 operativnih
	- kombi vozilo MERCEDES

- terensko vozilo LADA NIVA
- šumsko vozilo TAM 110 4x4


Vatrogasne postrojbe ustrojene na području Općine Gračac u slučaju potrebe vatrogasne intervencije na svom području dužni su u roku od 15 minuta započeti s intervencijom. 
Vatrogasne postrojbe udruge dobrovoljnih vatrogasaca trebaju posjedovati propisanu opremu i sredstva za gašenje požara sukladno odredbama Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 043/1995). 
1.13rd Pregled vodoopskrba i prirodnih izvorišta vode za gašenje požara
1.13.1. Izvori vode, vodeni tokovi i vodoopskrba
Prostornim planom utvrđuju se temeljni preduvjeti osiguranja dovoljnih količina vode za zadovoljenje potreba lokalnog stanovništva, te za potrebe ostalih planiranih sadržaja na prostoru Općine Gračac, a što je osnovni preduvjet za porast životnog standarda i za planirani gospodarski razvoj. Zbog veličine teritorija ove Općine, postojećeg stanja izgrađenosti vodovodne mreže, nepovoljnog prostornog položaja najizdašnijih izvorišta u odnosu na najveća mjesta potrošnje, relativno male i neravnomjerne gustoće naseljenosti i do sada izrađene projektne dokumentacije to se može ostvariti samo preko više zasebnih vodovodnih sustava koji će koristiti vodu iz najbližih i najizdašnijih izvorišta.

Na području Općine Gračac moguć je zahvat vode na više mjesta, kako za vatrogasna vozila, tako i za vatrogasce.
Tablica 16. Mjesto mogućeg zahvata vode

	ZA VATROGASNA VOZILA
	ZA VATROGASCE

	Otrić-kod Begovačkog klanca
	Deringaj-Tojagići

	Zrmanja-mjesto
	Tomingaj

	Neteka-izvor Une
	Rudopolje Bruvanjsko

	Gornja Suvaja-iznad Jošanica
	Mandića draga

	Babića jezero-kod Tiškovca
	Bruvno-prema Podurljaju

	Podastrana-na Srebrenici
	Kremen

	Kunovac Kupirovački
	Strma Čemernica

	
	Zakinjača

	
	Dabašnica


Kapaciteti tih izvorišta su upitni, međutim, nikada ne presušuju i na njima se tijekom cijele godine može crpiti vodu.
Danas je u funkciji tlačni cjevovod, gravitacioni cjevovod dužine cca 3,0 km i vodospremnik “Štikada”, zapremine V=500 m3. Izvan funkcije je gravitacioni cjevovod dužine cca 8,6 km, kao i vodospremnik “Gračac” (zapremine V=360 m3) te postoje problemi u dobavi vode, te ponajviše u kolebanju pritiska vode u cijevima, koji će se najvećim dijelom riješiti dovođenjem ove vodospreme u stanje u kojem će moći biti puštena u rad.

Naselje Srb ima svoju samostalnu vodovodnu mrežu koja osim njega pokriva i naselja Neteka i Begluci, a opskrbljuje se iz dva izvora: Bijeli klanac i Kotlina.

1.13.2. Hidrantska mreža
Hidrantska mreža postoji u naselju Gračac (podzemni hidranti Ø 52) u naselju 1 i 2 ali nemaju kapaciteta i tlaka. 

Hidranti nisu označeni u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara  (NN br. 8/06) i normom HRN DIN 4066. Hidranti nisu ispitani sukladno odredbama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 044/2012) od strane ovlaštene pravne osobe, te slijedom te činjenice nije poznato koliki su tlak i protok vode u hidrantskoj mreži, ni kakvo je stanje hidranata i mreže gledano u cijelosti.
1.14th Pregled građevina u kojima trajno ili povremeno boravi veći broj osoba
U Općini Gračac stanovništvo  pretežito živi u  obiteljskim kućama. Građevine u kojima  se okuplja veći broj ljudi većinom su ugostiteljski objekti i škole  navedeni u slijedećoj tablici.
Tablica 17.  Pregled građevina u kojima trajno ili povremeno boravi veći broj osoba u Općini Gračac
	R. BR.
	GRAĐEVINA
	LOKACIJA
	BROJ OSOBA

	1.
	Osnovna škola
	Gračac
	320

	2.
	Srednja škola
	Gračac
	35

	3.
	Motel «Lički krovovi»
	Gračac
	60+150***

	4.
	Restoran «Kralj Zvonimir»
	Gračac
	100

	5.
	Restoran «Desno»
	Gračac
	50

	6.
	Restoran «Lijevo»
	Klapavica
	100

	*** smještajni kapaciteti i kapaciteti restorana


  
    IZVOR: Općina Gračac
Zaštita od požara uglavnom se provodi vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara. Vatrogasni aparati su redovito servisirani i postavljeni sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011). 
1.15th Pregled prostora i građevina u kojima se obavlja utovar i istovar opasnih tvari
Građevine i prostori u kojima se obavlja utovar i istovar opasnih tvari (zapaljivih tekućina i plinova) su upisane u Poglavlju 1.11., tablica 12. ove Procjene
Utovar i istovar zapaljivih tekućina i plinova vrši se pretakanjem zapaljivih tekućina i plinova iz auto-cisterni u spremnike koji su nalaze u naprijed navedenim građevinama i prostorima, odnosno pretakanjem iz posuda u kućišta transformatora i ručnim istovarom pojedinačnih posuda sa propan-butanom, uljem za loženje i diesel gorivom, pri čemu se provede mjere zaštite od požara koje su propisane Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/2010), Pravilnikom o zapaljivim tekućinama (NN br. 54/ 99) i Pravilnikom o ukapljenom naftnom plinu (NN br. 117/07).
Na mjestima utovara i istovara zapaljivih tekućina i/ili plinova postavljene su propisane upute za sprječavanje nastanka požara i tehnoloških eksplozija, te upute za gašenje i sprječavanje širenja požara, te propisne vrste i količine vatrogasnih aparata.
U kućanstvima se koristi UNP (propan-butan) i to iz jediničnih boca sadržaja po 10 kg plina, koje se nabavljaju uglavno na benzinskim postajama.
1.16th Pregled poljoprivrednih površina, te šumskih površina po vrstama, starosti, i zapaljivosti šuma i izgrađenosti protupožarnih prosjeka i putova u šumama
1.16.1. Poljoprivredne površine
Općina Gračac, prema katastarskoj evidenciji poljodjelskog zemljišta, raspolaže  s 14 780 ha poljoprivredne površine. Najkvalitetnije plodne površine su u ličkom području u pravcu sjever-jug, ali ipak najveći poljoprivredni potencijal se nalazi u najnižem području Općine smještenom uz rijeku Zrmanju. Krška polja Ravna Čemernica, Brezovac, Gubčevo polje, Velika Popina, Mazinsko polje, Štikada i polja uz Zrmanju imaju manji poljoprivredni značaj, ali su zato vrlo pogodna za stočarstvo, a Mazinsko polje i za sadnju krumpira.
Tablica 18. Površine poljoprivrednog i ostalog zemljišta na području Općine Gračac
	POVRŠINA KORIŠTENOGA POLJOPRIVREDNOG I OSTALOG ZEMLJIŠTA U OPĆINI GRAČAC PO KATEGORIJAMA

(1. lipnja 2003.), POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

	SKUPINE POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA UKUPNO RASPOLOŽIVOM ZEMLJIŠTU
	KORIŠTENO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE, HA
	OSTALO ZEMLJIŠTE, HA

	
	UKUPNO
	ORANICE I VRTOVI
	POVRTNJACI (NA OKUĆNICI,

KORIŠTENI ZA VLASTITE

POTREBE)


	LIVADE
	PAŠNJACI
	VOĆNJACI
	VINOGRADI
	
	

	
	
	
	
	
	
	UKUPNO
	OD TOGA: PLANTAŽNI
	UKUPNO
	OD TOGA: PLANTAŽNI
	RASADNICI KOŠARAČKA VRBA I DR.
	UKUPNO
	OD TOGA: NEOBRAĐENO

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
	OD TOGA: ŠUMSKO

ZEMLJIŠTE

	GRAČAC
	2.543,75
	108,61
	5,81
	912,01
	1.300,59
	216,62
	2,65
	0,10
	0,10
	0,01
	1.384,28
	942,73
	357,10


IZVOR: Popis poljoprivrede 2003., www.dzs.hr
Tablica 19.  Poljoprivredna kućanstva prema ukupno raspoloživom zemljištu

	
	POLJOPRIVREDNA KUĆANSTVA U OPĆINI GRAČAC PREMA UKUPNO RASPOLOŽIVOM ZEMLJIŠTU, POVRŠINA UKUPNO RASPOLOŽIVOGA ZEMLJIŠTA, KORIŠTENOGA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, OSTALOG ZEMLJIŠTA I BROJ PARCELA KORIŠTENOGA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA(1. lipnja 2003.), POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

	SKUPINE POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA UKUPNO RASPOLOŽIVOM ZEMLJIŠTU
	BROJ KUĆANSTAVA
	UKUPNO RASPOLOŽIVA

POVRŠINA ZEMLJIŠTA,

HA
	KORIŠTENO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE, HA
	UZETO U ZAKUP, HA
	DANO U ZAKUP
	OSTALO ZEMLJIŠTE, HA
	BROJ PARCELA KORIŠTENOGA

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA



	
	
	
	UKUPNO KORIŠTENO
	U VLASNIŠTVU
	
	
	
	

	GRAČAC
	678
	3.928,03
	2.543,75
	1.877,20
	667,06
	0,51
	1.384,28
	3.487


IZVOR: Popis poljoprivrede 2003., www.dzs.hr
1.16.2. Šumske površine
Imajući u vidu značaj šuma i šumskih zemljišta, kao i dobra od interesa za Republiku Hrvatsku, te da šume uživaju posebnu zaštitu zbog izraženih općekorisnih funkcija koje se osobito očituju kroz: zaštitu zemljišta, prometa i objekata od erozija, bujica i poplava, utjecaju na vodni režim i hidroenergetski sustav, utjecaju na klimu, zaštitu i unapređenje čovjekove okoline, u stvaranju kisika i pročišćivanju atmosfere, u utjecaju na ljepotu krajolika te stvaranje uvjeta za razvitak turizma i lovstva iznimno je važno sačuvati šume od raznih nepogoda, naročito požara. Hrvatske šume donose godišnje Planove zaštite šuma od požara kojima se planira redovite i izvanredne mjere zaštite šuma i šumskih zemljišta. Pored najnužnijih mjera Plan zaštite od  požara sadrži i opće podatke o dijelu područja za koje se odnosi, te potrebna sredstva za izvođenje planiranih radova i mjera. Kod izrade i donošenja Planova zaštite šuma i šumskog zemljišta od požara, pošlo se predpostavkom da osnovni uvjeti za uspješnu borbu protiv šumskih požara predstavlja sustav dobro provedenih i planiranih mjera nadzora, dojave požara i interveniranja. Najveći dio Općine Gračac obrastao je šumama i pašnjacima (neobrasla šumska zemljišta), dok je vrlo mali dio površina pod obradivim zemljišima ili je bio u prošlosti (sada su to većinom zakorovljena poljoprivredna zemljišta koje postupno zauzima vegetacija pašnjaka, te sukcesijom i šumska vegetacija).

Površine pod šumama zauzimaju preko 66 % ukupne površine Općine dok ostalih 34% otpada na pašnjake, poljoprivredna zemljišta, naselja i prometnice. U većini šumskih zajednica dominira bukva.
Sve površine šuma i šumskog zemljišta temeljem Mjerila za procjenu opasnosti od šumskog požara razvrstane su u stupnjeve opasnosti na nivou odsjeka po gospodarskim jedinicama. 
Tablica 20.  Pregled šumskih površina po gospodarskim jedinicama
	Uprava šuma podružnica Gospić

Šumarija Gračac

	Gospodarska jedinica
	Ukupna površina  (ha)
	Obrasla površina (ha)

	ISTOČNI RESNIK
	7040,76
	5613,03

	JAVORNIK KREMEN
	3938,55
	3598,58

	ZAPADNA MAZINSKA PLANINA
	3326,60
	3214,90

	RAVNA ČEMERNICA
	nisu dostupni podaci

	MASLOVARA
	3755,17
	3601,99

	KOKIRNA – MILA LJUT
	6461,95
	5307,25

	JASELSKO BILO – CRNOPAC
	6424,53
	5424,94

	SMRDLJIVAC – KOM
	8823,95
	7552,66

	JELOVI TAVANI – KUČINA KOSA
	4749,25
	4030,81

	VRELO ZRMANJE
	5048,76
	1582,90

	BOGUTOVAC
	5761,60
	5313,79

	DUBOKE JASLE - JABUKOVAC
	2453,03
	630,35


1.16.3. Uzročnici nastanka požara na poljoprivrednim i šumskim površinama
U skupinu najčešćih uzročnika nastanka požara na poljoprivrednim i šumskim površinama na području Općine Gračac spadaju:
· pušenje i uporaba otvorenog plamena na šumskim površinama,

· spaljivanje korova i raslinja na poljoprivrednim i/ili šumskim površinama u razdobljima visokih temperatura zraka i indeksa opasnosti od nastanka požara, kada je spaljivanje zabranjeno,

· spaljivanje korova i raslinja na poljoprivrednim i/ili šumskim površinama bez provedbe odgovarajućih mjera zaštite od požara,

· iskrenje iz dalekovoda i lokalnih nadzemnih električnih mreža,

· udar groma,

· namjerno izazivanje nastanka požara.
Od navedenih mogućih uzročnika požara na području Općine Gračac, najizraženiji su oni koji se odnose na namjerno izazivanje nastanka požara, nepropisno paljenje korova i raslinja, te iskrenje iz nadzemnih električnih vodova u razdobljima vremenskih nepogoda.
1.17th Klimatske značajke 
Područje Općine Gračac karakteriziraju dva osnovna klimatska podtipa: 
- najveći dio teritorija ima karakteristike kontinentalne klime planinskog tipa koja se očituje u predjelu jugoistočnih padina Velebita,
- udolina rijeke Zrmanje od izvorišta odlikuje se submediteranskom klimom. 
Velebitski masiv, relativno usko područje dijeli dva oštro diferencirana klimatozonalna područja: primorje sa vrlo blagim klimatskim karakteristikama I Liku sa izrazito oštrim kontinentalnim karakteristikama. To se izrazito manifestira u velikim temperaturnim razlikama. Tako je prosječna godišnja temperatura na planini 2 – 4 0C (Ćelavac 1207 m) i u nizinskim dijelovima do 10 0C. Ovako izrazito suprostavljena dva klimatska područja na relativno malom prostoru mogu biti značajan činitelj u razvijanju posebnih oblika turizma. 
Padaline su jednako važan klimatski element ovoga prostora, a kojega karakteriziraju izrazito sušni ljetni i izrazito kišni zimski periodi. Prosječna godišnja količina padalina kreće se od 2000 – 3000 mm u nizinskim dijelovima. Ove količine padalina su neravnomjerno raspoređene, pa uz pretežno vapnenački sastav tla, određuju intenzitet suše. Suša je stalni problem u vegetacijskom periodu. Osnovna obilježja klime ovoga područja čine vjetrovi. Najvažniji su oni iz sjevernoga kvadranta I to sjeveroistočnjak I istočnjak (bura). Egzaktnih podataka o učestalosti vjetrova i njihovom intenzitetu nema i trebalo bi provesti temeljita istraživanja. To bi posebice bilo od koristi za sustav korištenja snage vjetra u alternativne energetske poterebe. Jačina vjetra na području Općine spada u red umjereno jakih. Na području Općine Gračac gotovo svake godine ima pojava visokog snijega. Klimatske karakteristike ovoga područja mogu biti pogodne za razvoj onih grana poljodjelstva koje su prilagođene takvim klimatskim uvjetima, te za razvoj zimskih sportova kao turističke ponude područja. Munja nastala atmosferskim pražnjenjem je jedini prirodni uzročnik nastanka požara. Iz Karte godišnjeg broja grmljavinskih dana ili grmljenja u Hrvatskoj za razdoblje od 1971. do 2000. godine, izrađene od strane nadležne državne institucije, zaključuje se da je srednji godišnji broja dana s grmljavinom na promatranom prostoru 40-46 dana.

1.18th Seizmičke značajke
Potres1 je jedna od najneugodniji prirodnih pojava. Prvi geografski prikaz pojave potresa pokazao je da se oni ne događaju bilo gdje na Zemlji, već su najčešći i najjači u područjima mlađeg boranog gorja. Ista ta područja su mjesta najintenzivnijih geoloških procesa. 

Do danas se raznim teorijama nastojalo prikazati uzroke nastanka potresa. Danas je najpoznatija i široko prihvaćena teorija tektonskih ploča. Prema toj teoriji Zemljina kora i gornji dio plašta nisu cjeloviti već razlomljeni i sastoje se od 15 ploča debljine 50-150 km koje se međusobno pomiču kao kruta tijela. Pomaci mogu biti razmicanje, tlačenje - sudaranje, kliženje i podvlačenje. Zbog pomaka dolazi na granicama ploča i u njihovoj blizini do velikih sila i naprezanja, a u trenutku kad se iscrpi nosivost materijala dolazi do naglih pomaka koji su uzrok potresima. Karta epicentara potresa dobro se poklapa s granicama tektonskih ploča. Ipak, ne mogu se svi potresi ovako objasniti. Tektonske ploče imaju unutar sebe pukotine i rasjede, razlomljene su na manje dijelove između kojih dolazi do unutarnjih naprezanja a potom i do potresa. Za građevinarstvo nisu od značaja drugi uzroci potresa kao što su potresi vulkanskoga podrijetla, potresi prouzročeni krškim pojavama ili vodenim akumulacijama jer je oslobođena energija u tim slučajevima bitno manja. Seizmološka karta Republike Hrvatske prikazuje područja jednakih intenziteta
  potresa. U Republici Hrvatskoj je karta iz 1990. g. utemeljena na obradi podataka povijesnih potresa u razdoblju od oko 1600 godina, ocjeni njihova intenziteta i posljedica te razmatranju geoloških i tektonskih uvjeta koji vladaju na tom području. Karta prikazuje intenzitete za srednje uvjete tla. Na temelju podrobnijih istraživanja moguće su korekcije osnovnog stupnja seizmičnosti na više ili na niže. Karta je izrađena za potrese s 500 godišnjim povratnim razdobljem i mjerodavna je za proračun građevina visokogradnje. Za posebne građevine (visoke brane, nuklearne elektrane) moguće je upotrijebiti kartu izrađenu za 1000-godišnje povratno razdoblje, a za građevine ograničena trajanja ili za proračun opreme može se upotrijebiti karta izrađena za povratno razdoblje od 50 godina. U ovom trenutku u Republici Hrvatskoj su na snazi tehnički propisi i norme, pa s time i seizmološke karte rizika preuzete Zakonom o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon NN 53/91. Cijelo područje Općine Gračac obuhvaćeno je sa 39 naselja. Područje Općine Gračac  nalazi se u zoni Vº i VIº (povratni period 50 i 100 godina) i VIIº  (povratni period 200 i 500) godina) intenziteta potresa po MSK ljestvici.  Potrebno je osigurati zaštitu od potresa VIIº MSK ljestvice, što je potres koji može izazvati teška oštećenja i ljudske gubitke.
[image: image7.jpg]SEIZMICKA KARTA HRVATSKE

@ 9. zona
[ 8.zona

[ 6i7zona





Slika 2. Seizmološka karta Hrvatske

Izvor: Prof.dr.sc. D., Morić, Potresno inženjerstvo, Katedra za betonske konstrukcije, Zavod za materijale i konstrukcije, Građevinski fakultet – Osijek, 2009.
Tablica 21. MSK ljestvica određivanja jačine potresa
	INTEZITET POTRESA
	EFEKTI – POSLJEDICE POTRESA

	Stupanj

VII


	Opisno

Oštećenja

građevina
	Ljudi

i njihova okolina
	Ljudi se prestraše i bježe u panici na otvoreno.

Mnogi se teško održavaju na nogama.

Trešnju osjete osobe koje se voze u automobilu

Moguće je pomicanje teškog namještaja.

	
	
	Građevine
	A./ Na mnogim građevinama (20-50%) od neobrađenog kamena, seoskim građevinama, i građevinama od nepečene opeke i nabijene gline, oštećenja 3. stupnja (teška oštećenja) – široke i duboke pukotine u zidovima, rušenje dimnjaka.

Na pojedinim građevinama (10%), oštećenja 4. stupnja (razorna oštećenja) – otvori u zidovima, rušenje dijelova zgrade, razaranje veza među pojedinim dijelovima građevine, rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune.

B./ Na mnogim građevinama (20-50%) od pečene opeke, građevinama od krupnih blokova i montažnim građevinama, te one izgrađene od prirodnog tesanog kamena i one sa drvenom konstrukcijom, oštećenja 2. stupnja (umjerena oštećenja) - manje pukotine u zidovima, otpadanje većih komada žbuke, klizanje krovnog crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova dimnjaka.

C./ Na mnogim građevinama (20-50%) s armiranobetonskim i čeličnim skeletom, krupno panelnim građevinama i dobro građenim drvenim građevinama, oštećenja 1. stupnja (lagana oštećenja) - sitne pukotine u žbuci i otpadanje manjih komada žbuke

	
	
	Priroda
	Zvone velika zvona.

Na površini vode stvaraju se valovi, voda se zamuti od izdizanja mulja.

Razina vode u zdencima se mijenja, kao i izdašnost izvora.

U pojedinim slučajevima stvaraju se novi, ili nestaju postojeći izvori vode.

Pojedini slučajevi klizišta na pješčanim ili šljunčanim obalama rijeka.

U pojedinim slučajevima odroni na cestama na strmim kosinama.

Mjestimično pukotine u cestama i kamenim zidovima.


1.19th Odlagališta otpada 

Otpad sa područja Općine Gračac odlaže se na odlagalište 1. kategorije „Stražbenica II“. Odlaganje komunalnog otpada na ovoj lokaciji započelo je 2002. godine nakon zatvaranja odlagališta u Glogovu. Odlagalište se nalazi oko 7 km od Gračaca na lokaciji Gola Glava istočno od državne ceste D-1 (Zagreb – Karlovac – Plitvice – Korenica – Udbina – Gračac – Obrovac). Najbliža naselja nalaze se na udaljenosti od oko 1,5 km od odlagališta. Površina odlagališta „Stražbenica II“ iznosi oko 11.000 m2 . Otpad je pretežno komunalan, a manji udio odloženog otpada je građevinski i poljoprivredni. Glavnina otpada se nalazi na centralnom dijelu odlagališta koji zauzima površinu od oko 8.000 m2 . Odlagalištem je do 20.02.2013. godine upravljala tvrtka Komunalno d.o.o. u vlasništvu Općine Gračac, kada je pokrenut stečajni postupak te je ista prestala obavljati djelatnost skupljanja i odlaganja otpada. Od 15.03.2013. godine odlagalištem upravlja tvrtka Gračac Čistoća d.o.o. za komunalne poslove.
Na području Općine Gračac evidentirano je 42 neuređena tj. divlja odlagališta. Otpad na odlagališta odlažu uglavnom stanovnici najbližih naselja. Odlaže se građevinski otpad i to beton, cigla, šuta, kamen i u najvećoj mjeri zemlja i nevezani prašinasti materijali, zatim glomazni, metalni, komunalni otpad.
Popis divljih odlagališta na području Općine Gračac  nalazi se u slijedećoj tablici:

Tablica 22. Popis divljih odlagališta na području Općine Gračac

	BR.
	NAZIV LOKACIJE
	POVRŠINA ODLAGALIŠTA/ m2
	KOLIČINA OTPADA NA LOKACIJI/ m3
	VRSTA ODLOŽENOG OTPADA

	1.
	KIJANI I
	300
	70
	građevni

	2.
	KIJANI II
	225
	70
	građevni

	3.
	KIJANI III
	300
	150
	građevni

	4.
	KLAPAVICA
	200
	50
	animalni

	5.
	DERINGAJ I
	20
	30
	građevni

	6.
	DERINGAJ II
	800
	2000
	građevni

	7.
	TOMINGAJ
	300
	200
	građevni

	8.
	LJUBOVIĆI
	6
	12
	građevni, komunalni

	9.
	CETINSKA
	30
	50
	građevni

	10.
	GRAČAC – ZAGREBAČKA CESTA – RASTOVIĆI
	200
	35
	građevni

	11.
	PRUŽNI PUT – BARE
	50
	30
	građevni, komunalni

	12.
	VRACE
	50
	30
	građevni

	13.
	ŠTIKADA
	30
	40
	građevni, komunalni

	14.
	PUT TERIN GAJ I
	10
	7
	građevni

	15.
	PUT TERIN GAJ II
	2
	2
	komunalni

	16.
	GLOGOVO I
	1000
	5000
	komunalni

	17.
	GLOGOVO II
	800
	4000
	komunalni, građevni

	18.
	ZRMANJA I – KASAR
	50
	40
	građevni, komunalni

	19.
	ZRMANJA II – PUT K IZVORU
	50
	30
	građevni

	20.
	PALANKA I
	20
	35
	građevni

	21.
	PALANKA II
	20
	10
	komunalni

	22.
	PODPINA – PODLJUTI
	15
	15
	građevni, komunalni

	23.
	KUPIROVA  ŠUMARIJA
	300
	300
	komunalni

	24.
	DEPONIJA ČANCI
	800
	3000
	građevni, komunalni

	25.
	OSREDCI
	150
	100
	građevni, komunalni

	26.
	USJEK
	100
	60
	građevni, komunalni

	27.
	OSREDCI – STARI PUT
	50
	25
	građevni

	28.
	STARA DEPONIJA SRBA – GORICA
	900
	3500
	komunalni, građevni

	29.
	KALDRMA, TIŠKOVCI
	50
	20
	komunalni

	30.
	KALDRMA, KOD MIĆANA
	10
	15
	građevni

	31.
	KALDRMA, KOD PRUŽNOG MOSTA
	20
	20
	komunalni, građevni

	32.
	JEZERO – KALDRMA
	40
	20
	komunalni

	33.
	SUVAJA – JAMA KEČINA
	600
	4500
	građevni, komunalni

	34.
	BROTINJA – KOD GROBLJA
	20
	15
	komunalni

	35.
	NETEKA MOSTIĆ
	20
	15
	komunalni

	36.
	NETEKA – GLAVICA BUJIĆI
	200
	25
	komunalni

	37.
	NETEKA – VOJVODIĆI KOD PILANE
	10
	10
	komunalni

	38.
	NETEKA – NUGAO VOJVODIĆI
	30
	15
	komunalni

	39.
	PUT PODASTRANA
	15
	15
	komunalni

	40.
	KUNOVAC – OKO MOSTIĆA
	30
	15
	komunalni

	41.
	MALOVAN
	-
	-
	3 teretna željezna vagona

	42.
	JEZERO ZEČEVO
	70
	35
	komunalni

	UKUPNO
	7893
	23611
	


IZVOR: PGO Općine Gračac
1.20th Pregled naselja, ulica i građevina kojima nisu osigurani vatrogasni pristupi
Uvidom u kartu prometnica te neposrednim uvidom, ocjenjeno je da povezanost prometnica i dostupnost prometnica do naselja na području Općine Gračac relativno zadovoljava propisane uvjete. U Gračacu, a i u ostalim naseljima, pristup građevinama je moguć u najvećem broju slučajeva, te širina prometnica dozvoljava manevriranje vatrogasnih vozila. U manjem broju naselja, kao što je Dabašnica, zbog svojega položaja (u planini i šumi), kao i zbog loših prometnica, pristup je otežan, ali većina takvih naselja je napuštena i u njima nitko ne boravi niti stalno, niti povremeno, te je i opasnost od izbijanja požara razmjerno mala.

Miniranost prostora je jedan od najvećih problema u Zadarskoj županiji koji otežava cjelokupni proces života na tim prostorima, a ujedno predstavlja potencijalnu opasnost pri gašenju požara otvorenog prostora. Prema službenoj karti hrvatskog centra za razminiranje, prikazanoj na slici 3., na području Općine Gračac nema minskih polja. Međutim, budući da je na području Općine Gračac tijekom Domovinskog rata bilo vojnog djelovanja, postoji mogućnost zaostalih mina te zbog tog sve vatrogasne postrojbe, koje se uključuju u gašenje požara na tim prostorima, moraju biti posebno disciplinirane i izričito slušati zapovijed zapovjednika akcije gašenja da ne bi došlo do stradavanja. Zapovjednicima je strogo zabranjeno upućivati gasitelje u minsko sumnjiva područja, a djelovanje se mora prilagoditi sigurnosti gasitelja. Pri tom su dužni usko surađivati s VOC- Zadar koji je opremljen kartama minskih polja. 

[image: image8.png]



Slika 3. Službena karta hrvatskog centra za razminiranje

1.21st Nedostatak uređaja, opreme, sredstava i vozila za gašenje požara
U Općini djeluje JVP Gračac i dva DVD – a,a to su DVD Gračac i DVD Srb. Navedene vatrogasne postrojbe članicu se Vatrogasne zajednice općine Gračac. Navedene vatrogasne postrojbe imaju definirana područja odgovornosti, te u slučaju požara moraju intervenirati u roku od 15 minuta. (vrijeme od dojave do početka gašenja požara). JVP ne posjeduje propisanu opremu i sredstva za gašenje požara prema odredbama Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstva vatrogasnih postrojbi (NN 43/95). Sukladno navedenom Pravilniku vatrogasna postrojba Gračac bi trebala kao vatrogasna postrojba „vrsta 2“ posjedovati slijedeći broj i vrstu vatrogasnih vozila: jedno zapovjedno vozilo, jedno navalno vozilo, jednu autocisternu, vozilo za gašenje vodom i pjenom, kombinirano vozilo voda – pjena – prah, vozilo za tehničke intervencije te vozilo za spašavanje s visina i gašenje automobilska ljestva duljine ljestvenika do 25 m. Nedostaje automobilska ljestva duljine ljestvenika do 25 m i kombinirano vozilo voda – pjena – prah.
S obzirom na značajke promatranog prostora s gledišta zaštite od požara postoji mogućnost kašnjenja u uočavanja nastanka požara na području nenaseljenog dijela Općine Gračac zbog relativno male naseljenosti i konfiguracije terena  te sukladno tome i kašnjenje s početkom gašenja požara kao i kašnjenje u dolasku vatrogasnih vozila u ljetnim mjesecima kada je cestovni promet pojačan. Na promatranom prostoru hidrantska mreža nije ugrađena prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 008/2006). Postojeća hidrantska mreža nije ispitana od strane ovlaštene pravne osobe.
1.22nd Pregled sustava telefonskih i radijskih veza uporabljivih u gašenju požara
Telefonske veze
Prostorom Općine Gračac prolazi magistralni svjetlovodni pravac, sa čvorištem u naselju Gračac kao središtu Općine odakle se nastavlja u tri pravca: jedan polazi prema Gospiću uz državnu cestu D50, dok drugi i treći polaze prema Kninu i Šibensko-kninskoj županiji u jednom i Udbini u drugom smjeru uz državnu cestu D1.

Ovaj svjetlovodni pravac je sastavni dio međužupanijskog prstena Zadar-Pag-Gospić-Gračac-Knin-Sinj-Split-Šibenik-Biograd na moru-Zadar, čime je maksimalno povećana pouzdanost magistralnih veza koja prolaze Zadarskom županijom, time i prostorom Općine Gračac. Od mjesne TK mreže na području Općine Gračac malo je izgrađeno. Mjesna TK mreža postoji jedino u naselju Gračac, dok je prije Domovinskog rata mjesna TK mreža postojala i u Srbu, ali je u ratu kompletno uništena. Zahvaljujući dobrom pokrivenošću signalom pokretne mreže, u većini naselja na području Općine, u kojima nije izgrađena mjesna TK mreža, usluge nepokretne mreže se mogu dati i daju se tzv. FGSM sustavom, tj. sustavom koji preko pokretne mreže pruža uslugu osnovnog nepokretnog telefonskog priključka koji zadovoljava većinu korisnika. Područje Općine je s obzirom na konfiguraciju prostora, kao što je već spomenuto, dobro pokriveno signalom mreže pokretnih telekomunikacija. Signalom pokretne mreže pokriveni su svi glavni pravci kao i većina od ukupno 39 naselja koliko ih ima u Općini Gračac.    

1.23rd Pregled požara nastalih na prostoru Općine Gračac
Na temelju statistike o nastalim požarima u Republici Hrvatskoj izvori topline koji su najčešći uzroci nastanka požara na otvorenom prostoru su iz područja toplinske energije (otvoreni plamen, opušci od cigareta), u vozilima (kontakt para pogonskog goriva sa električnim iskrama ili pretvorbe električne energije u toplinsku), a u građevinama iz područja pretvorbe električne energije u toplinsku (kratki spoj, preopterećenje strujnih krugova, prijelazni otpori).
U JVP Gračac vođena je evidencija o požarima nastalim na promatranom prostoru.
Tablica 23. Pregled vatrogasnih intervencija u periodu od 2010. – 2016.godine
	Vrste požara
	2010.
	2011.
	2012.
	2013.
	2014.
	2015.
	2016.*

	Požar – stambeni objekti
	2
	4
	1
	2
	1
	2
	-

	Požar – uređaji u objektu
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-

	Požar – šuma
	-
	4
	8
	-
	-
	-
	5

	Požar – nisko raslinje
	41
	130
	126
	31
	20
	76
	43

	Požar – kontejner
	9
	12
	11
	10
	1
	9
	1

	Požar – dimnjak
	3
	4
	4
	5
	3
	2
	1

	Požar – brod
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Požar – vozila
	-
	-
	2
	-
	-
	1
	-

	Poža – stogovi
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	Požar – barake
	2
	1
	2
	2
	4
	1
	-

	Požar – ind.objekti
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-

	Požar – ind. Strojevi
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ostali požari
	2
	2
	1
	-
	1
	11
	-

	Nepotrebni izlasci
	8
	13
	14
	2
	1
	10
	4

	Tehničke intervencije
	3
	7
	7
	8
	8
	7
	2

	Poplave u stanu
	6
	-
	1
	3
	2
	5
	2

	Interv. elem. nepogoda
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-

	Ukupno
	77
	179
	177
	64
	42
	129
	58


* podaci za tekuću godinu do kolovoza 2016.godine

Podaci za 2006., 2007., 2008., 2009. godinu nisu bili dostupni.

Za sve intervencije koje samostalno vode JVP i DVD-i obavezni su uredno voditi i ispunjavati izvješća te ih dostavljati na ured VZ Zadarske županije odmah nakon intervencije.
2. PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA PRAVNIH OSOBA
Građevine, građevinski dijelovi i prostori, razvrstavaju se temeljem Zakona o zaštiti od požara u četiri kategorije ugroženosti od požara. Kategorija ugroženosti od požara ovisi o tehnološkom procesu koji se u njima odvija, vrsti materijala koji se u njima proizvodi, prerađuje ili skladišti, vrsti biljnog pokrova, te vrsti materijala upotrjebljenog za izgradnju i njena značaja. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara svrstao je građevine i prostore u kategorije ugroženosti.
Na području Općine Gračac ne postoje pravne osobe koje su razvrstane u I i/ili II kategoriju ugroženosti od požara.
3. STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA
3.1 Ugroženost od požara

U skupinu čimbenika koji utječu na ugroženost od požara spadaju:

- mogućnost i brzina gorenja ovise o zapaljivosti i gorivosti materijala, sirovina, instalacija, postrojenja, građevinskih materijala iz kojih izgrađene građevine, požarnih značajki građevina, te šumskih i poljoprivrednih sadržaja,

- požarno opterećenje čiju bazu čini kalorična vrijednost , odnosno količina zapaljivog i gorivog materijala, vrste građevinskih materijala i inventara, te starost i vrste šumskih sadržaja,

- opasnost od širenja i prenošenja požara  određena je lokacijom i razinom požarne podjele građevina i građevinskih dijelova na požarne odjeljke. Posebnu opasnost predstavljaju šumski kompleksi glede velikih količina gorivih sadržaja i možebitnog nepostojanja odgovarajućih požarnih prepreka,

- stvaranje dima i razvoj plinova  je u bitnome određeno značajkama materijala iz kojih su izgrađene građevine, značajkama sadržaja u građevinama, te vrstama šuma koje prilikom izgaranja stvaraju velike količine dima i drugih opasnih produkata izgaranja,

- oštećenje i uništenje imovine  s obzirom u požaru može doći do djelomičnog ili potpunog oštećenja i uništenja imovine i prirodnih dobara,

- vrijednost imovine  se ogleda u koncentraciji naselja, građevina za smještaj i boravak ljudi, sadržaja u građevinama, postrojenja, infrastrukture, prijevoznih sredstava, šumskih i poljoprivrednih dobara, domaćih životinja i divljači, kulturno - povijesnih dobara i spomenika,

- opasnost za ljude i životinje koja može nastati opasnim djelovanjem visokih temperatura nastalih tijekom gorenja, djelovanjem dima, otrovnih i štetnih plinova, propadanja kroz konstrukciju građevina ugroženih požarom, urušavanja dijelova građevina, pada stabala, pada osoba sa visine, pojavom panike i gubljenjem orijentacije.

Naprijed navedeni čimbenici mogu se podijeliti u tri skupine:

- I skupina koja određuje značajke požara,

- II skupina koja određuje očekivanu materijalnu štetu,

- III skupina koja određuje opasnost za ljude, životinje imovinu.

Raščlambom strukture i stanja naprijed navedenih čimbenika na prostoru Općine Gračac zaključuje se da su oni nepovoljni glede mogućnosti nastanka požara, širenja nastalih požara i ugroženosti ljudi i imovine djelovanjem požara, te je neophodno na razini planiranja i provedbe stalno voditi računa o osiguranju uvjeta za pravodobnu provedbu učinkovitih vatrogasnih intervencija (svakodobna raspoloživost, uvježbanost i jakost snaga i tehnike za provedbu vatrogasnih djelovanja) i uvjeta za sigurnu provedbu evakuacije i spašavanja osoba i imovine ugroženih požarom.

Vrijeme vatrogasnog djelovanja, razvoj, gašenje i sprječavanje širenja požara sastoji se od tri vremenska podrazdoblja:

- vrijeme od nastanka do otkrivanja požara, dojave požara i uzbunjivanja vatrogasaca,
- vrijeme do dolaska vatrogasnih snaga za gašenje, evakuaciju i spašavanje na mjesto

  nastanka požara,

- vrijeme potrebno za provedbu sprječavanja širenja požara, gašenja požara i evakuacije i     

  spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.
3.2.  Požarne značajke područja Općine Gračac
Geografski položaj, površina i reljef

Općina Gračac je teritorijalno najveća Općina u Hrvatskoj. Nalazi se u prostornom sustavu Zadarske županije, te u sklopu prostorno - analitičke cjeline ličkopounskog područja. Iako administrativno pripada Zadarskoj županiji, zemljopisno, povijesno i kulturno je vezana za lički prostor (ličko-krbavski prostor s Pounjem). Površina Općine Gračac je 955 km2.
Geomorfološki prostor općine Gračac participira u tri regionalno prostorne jedinice:

gorski masiv Velebit, ličko sredogorje i dolina Zrmanje do padina Plješivice u pounskom području, pa se prostor općine Gračac smatra brdsko-planinskom područjem. Gorski masiv južnog Velebita spada u tip borano-rasjednih i navlačnih struktura i predstavlja uglavnom gologa i sjenovitog krša, te neplodnog tla. Najkvalitetnije plodne površine su u ličkom području u pravcu sjever-jug, ali ipak najveći poljoprivredni potencijal se nalazi u najnižem području općine smještenom uz rijeku Zrmanju. Krška polja Ravna Čemernica, Brezovac, Gubčevo polje, Velika Popina, Mazinsko polje, Štikada i polja uz Zrmanju imaju manji poljoprivredni značaj, ali su zato vrlo pogodna za stočarstvo, a Mazinsko polje i za sadnju krumpira. Uz spomenuta krška polja, odnosno značajnije poljoprivredne površine općine Gračac, protežu se vodni slivovi uglavnom bujičnog karaktera i to: Zrmanja, sa bujicama Palanke i Zrmanja vrela, sliv Otuče sa Bašinicom i Kijašnicom, Bujice Velike Popine i Glogova, bujice Mazina, gornji dio sliva rijeke Une i gornji tok rijeke Butišnice. Osim riječnih tokova u blizini Gračaca se nalazi akumulacijski kompleks Opsenica - Štikada koji akumulira veliki potencijal ličkog slivnog područja. Ličko-pounski prostor sastavni je dio Like i Pounja i smatra se najnerazvijenijim dijelom Zadarske županije. Usprkos demografskoj i gospodarskoj nerazvijenosti cijeli prostor općine Gračac obiluje prirodnim ljepotama. Graniči sa Parkom prirode Velebit, a 70-ak kilometara je udaljen od Nacionalnog parka Plitvička jezera. Obronci Velebita, Cerovačke pećine, izvori Une, Zrmanje, Krke i Otuče, riječni tokovi Une, Krke, Zrmanje, Dabašnice i Srebrenice, Babića jezero, jezero Štikada najznačajniji su prirodni resursi koji u perspektivi mogu postati nosioci razvoja općine u cjelini.
3.3. Makropodjela na požarna područja i zone, te vatrogasne snage

Požarno područje (sektor) čini površina tla na kojoj ne postoje vrste i količine gorivih i drugih opasnih tvari, koje bi u slučaju nastanka požara uzrokovale širenje požara na susjedna požarna područja, odnosno površina tla na kojoj postoje čimbenici koji bitno otežavaju širenje požara i omogućavaju pravodobnu i učinkovitu zaštitu od širenja požara iz jednog u drugo požarno područje. Temeljem naprijed navedenih mjerila, prostor Općine Gračac spada u 1 požarno područje.
Najveća dopuštena udaljenost od sjedišta vatrogasne postrojbe u području djelovanja se računa po slijedećoj formuli:
s = v x t

s = najveća udaljenost u području djelovanja (km)

v = brzina vožnje (km/h)

t = vrijeme potrebno za dolazak do mjesta nastanka požara (min)

Područje djelovanja vatrogasne postrojbe ovisi o vremenu koje je potrebno za dolazak na intervenciju, a ono iznosi najviše 15 minuta. U vrijeme potrebno za početak intervencije se računa vrijeme potrebno za okupljanje vatrogasaca i vrijeme vožnje od sjedišta vatrogasnih postrojbi ili društava do mjesta nastanka požara.
S obzirom na zemljopisni položaj, veličinu, reljef  i oblik prostora općine, pozicije JVP- a i DVD-a Gračac te DVD-a Srb, kriterij koji se odnosi na propisani početak vatrogasnog djelovanja u vremenu od 15 min u odnosu na vrijeme prijama dojave požara ili drugog akcidenta, te prosječnu brzinu vožnje vatrogasnih vozila od 60 km/sat, prostor Općine Gračac dijeli se na četiri požarne zone i to: 

- Požarna zona 1. u koju spadaju naselja Deringaj, Duboki Dol, Glogovo, Grab, Gračac, Gubavčevo Polje, Kijani, Omsica, Tomingaj i Vučipolje.
- Požarna zona 2. u koju spadaju naselja Bruvno, Mazin i Rudopolje Bruvanjsko.
- Požarna zona 3. U koju spadaju naselja Begluci, Brotnja, Dabašnica, Donja Suvaja, Gornja Suvaja, Dugopolje, Kaldrma, Kunovac Kupirovački, Kupirovo, Neteka, Osredci, Srb, Velika Popina i Zaklopac.
- Požarna zona 4. U koju spadaju naselja Cerovac, Drenovac Osredački, Kom, Nadvrelo, Otić, Palanka, Pribudić, Prljevo, Rastičevo, Tiškovac Lički, Zrmanja i Zrmanja Vrelo.
Potencijalne požarne zapreke u Općini Gračac su cestovne državne i nerazvrstane prometnice. Međutim, iako su širine cestovnih državnih i nerazvrstanih prometnica koje su potencijalne požarne zapreke dovoljne, širenje požara je ipak moguće i preko njih, posebno u uvjetima kada nastane požar u razdoblju jačeg vjetra uz dijelove cesta čiji zaštini pojasi nisu očišćeni od raslinja i/ili otpada, te na prostorima kojima nije osiguran vatrogasni pristup zbog miniranosti, odrona ili zaraslosti vegetacijom i/ili su pod borovim šumama i drugim četinjačama koje zbog sadržaja smole vrlo brzo izgaraju.

3.4.  Gustoća izgrađenosti i vatrogasni pristupi građevinama

Na području Općine Gračac postoji 39 naselja. U svim naseljima osim u središtima naselja Gračac i donekle naselja Srb gustoća izgrađenosti s obzirom na površine naselja je vrlo mala, tako da osim u središtima Gračaca i Srba ne postoji povećana opasnost od širenja požara s građevine na građevinu. Stambene građevine su pretežno samostojeće, a izvan središta većih naselja sa vrtom i okućnicom koji u pravilu čine sigurnosne udaljenosti i jamstvo su sprječavanja širenja požara s građevine na građevinu.  Sve gospodarske građevine su izgrađene, odnosno uređene na s gledišta zaštite od požara propisan način, na sigurnosnim udaljenostima i s propisnim vatrogasnim pristupima. Problemi sa vatrogasnim pristupima postoje u zimskom razdoblju zbog neprovoznosti uzrokovane sniježnim padalinama ili poledicama na cestovnim prometnicama što je posebno izraženo u rubnim i prigradskim naseljima.
3.4.1. Starost, struktura, etažnost-visina i zagrijavanje građevina

Naselja u sastavu Općine Gračac seoskih su značajki, te gustoća izgrađenosti nije velika. Uočljiva je velika dispergiranost u prostoru kod manjih naselja, posebno onih udaljenih od komunikacija i općinskog središta. Naselje Gračac ima značajke gradskog naselja, te nešto veću gustoću izgrađenosti uz veću etažnost građevina koje nerijetko prelaze P+2 visinu (do P+4). Premda naselje Srb posjeduje slične karakteristike kao Gračac, znatno je manje i sa manjim brojem stambenih zgrada. Na promatranom prostoru građevine se s obzirom na datum građenja, rabljene građevinske materijale i značajke građevinskih konstrukcija dijele na:

· starije građevine koje su izgrađene prije 1940. godine iz kamena s vapnom kao vezivnim materijalom, zidovima debljine 50 do 80 cm, drvenom krovnom i međuetažnom konstrukcijom i pokrovom iz utorenog crijepa i manjim dijelom kamenih ploča, 

· starije građevine iz krupnih blokova ili obrađenog kamena,

· novije građevine koje izgrađene iz armiranog betona sa ispunama iz ciglenih blokova, betonskih blokova i poroterm blokova.

S gledišta zaštite od požara građevine izgrađene iz armiranog betona u pravilu su višeg stupnja vatrootpornosti od građevina izgrađenih iz kamena, betona  i drvene međuetažne i krovne konstrukcije, a i otpornije su i na razorno djelovanje potresa, koji nerijetko uzrokuju nastanak požara. Na području Općine Gračac ne postoje objekti viši od 22 metra.

Kod većine naselja uočljiv je čest klasičan način gradnje sa drveno-betonskim konstrukcijama sa zidanim dimnjakom, što znatno utječe na požarnu ugroženost zbog niske vatrootpornosti građevnih elemenata i starosti objekata. U Gračacu postoji manji broj takvih građevina budući da je većina moderne gradnje i konstrukcije.
Tablica 24. Opis građevina na prostoru Općine Gračac

	Opis građevina

	Zgrade od neobrađenog kamena, seoske građevine, kuće od nepečene opeke, kuće od nabijene gline; takvih zgrada na području Općine je oko 10 % (do 1945. godine)

	Zgrade od opeke, građevine od krupnih blokova, građevine s drvenom konstrukcijom, građevine iz tesanog prirodnog kamena; takvih zgrada na području Općine je oko 70 % (od 1946. do 1964. godine)

	Zgrade s armiranobetonskim i čeličnim skeletom, dobro građene drvene zgrade; takvih zgrada na području Općine je oko 20 % (od 1965. do danas)


Zagrijavanje građevina vrši se pretežno grijaćim tijelima na kruta goriva, te na ulje za loženje i električnu energiju.
S aspekta zaštite od požara najopasniji dijelovi sustava za zagrijavanje stambenih građevina su kamini, dimovodni kanali i dimnjaci i to poglavito u starijim stambenim građevinama, gdje su nerijetko nekvalitetno izgrađeni, te se nalaze neposredno uz drvene građevinske konstrukcije i druge gorive tvari i materijale. 
Stariji dimnjaci imaju u pravilu u stijenke ugrađene stropne ili krovne grede za koje postoji potencijalna opasnost od zapaljenja ukoliko se dimovodni kanali ne održavaju i čiste redovno.
Kod električnih instalacija kao uzročnika požara značajan je faktor starosti objekta u kojem se takve instalacije nalaze. Starija instalacija je poroznija i ima slabija izolacijska svojstva. Električni kablovi nakon 10 godina korištenja i izloženosti mehaničkim oštećenjima postaju uzročnici požara.
Zaključuje se da glede dimenzija i katnosti građevina, vrsta i značajki rabljenih građevinskih materijala, održavanja i stanja građevina, te načina zagrijavanja građevina  postoji povećana opasnost od nastanka velikih požara. 
3.5. Antropogeni čimbenici

Općenito
Naselja u sastavu Općine Gračac seoskih su značajki, te gustoća izgrađenosti nije velika. Uočljiva je velika dispergiranost u prostoru kod manjih naselja, posebno onih udaljenih od komunikacija i općinskog središta. Naselje Gračac ima značajke gradskog naselja, te nešto veću gustoću izgrađenosti uz veću etažnost građevina koje nerijetko prelaze P+2 visinu (do P+4). Premda naselje Srb posjeduje slične karakteristike kao Gračac, znatno je manje i sa manjim brojem stambenih zgrada. Građevine su izgrađene pretežno iz negorivih građevinskih materijala (armirani beton, beton, kamen, crijep), te drva iz kojega su izgrađeni građevinski elementi međukatnih i krovnih konstrukcija poglavito kada se radi o starijim građevinama. Privatne kuće su uglavnom jednokatnice i dvokatnice, rijetko trokatnice, pretežno izrađene iz negorivih materijala (kamen, beton, armirani beton, crijep), te drva iz kojega su izgrađeni građevinski elementi međukatnih i krovnih konstrukcija poglavito kada se radi o starijim građevinama. Zagrijavanje određenih javnih i stambenih građevina vrši se uljem za loženje kao energentom, s plinom propan-butan, te električnim grijaćim tijelima, odnosno pećima na kruta goriva. Ulje za loženje i propan-butan skladišti se, odnosno drže u atestiranim podzemnim i nadzemnim spremnicima, a postrojenja za zagrijavanje su redovito održavana, te opasnost od nastanka i širenja požara s gledišta stanja postrojenja za skladištenje, držanje i uporabu ulja za loženje nije povećana.

Međutim, vezano za određene građevine i prostore, u ili na kojima se skladište i koriste zapaljive tekućine i/ili zapaljivi plinovi, korisnici nisu osposobljeni u skladu sa Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/2010), odnosno Pravilnikom o zapaljivim tekućinama (NN 54/99), zbog čega postoje povećane opasnosti od nastanka požara i širenja nastalih požara.

Neupućenost, te nezadovoljavajuće održavanje i nestručno rukovanje s električnim i plinskim  instalacijama i trošilima, posebno kada se radi o onima koje su u vlasništvu fizičkih osoba čine značajnu opasnost od nastanka požara.

Cestovna prometnica državnog značaja i prometnice županijskog značaja, te cestovne prometnice lokalnog značaja u manjoj mjeri su objekti na kojima treba pokušati spriječiti širenje požara s jedne na drugu stranu, međutim one s obzirom na njihove širine, te vrste, količine i pozicije vegetacije koja postoji uz njih i konfiguraciju zemljišta kroz kojega prolaze, nemaju status požarnih prepreka.

Najznačajniji  mogući uzročnici nastanka požara u građevinama i na prostorima s aspekta antropogenih djelovanja su:

· neispravna i nečista ložišta, dimovodni kanali i dimnjaci,

· neispravne ili dotrajale električne instalacije ili električni vodovi napona 0,4 kV,

· neispravne ili dotrajale instalacije i trošila UNP-a,

· nepravilan način uporabe električnih i plinskih instalacija i trošila,

· pušenje, uporaba otvorenog plamena i alata koji pri radu može proizvesti iskru, na mjestima gdje je to zabranjeno,

· protupropisno skladištenje, držanje i uporaba manjih količina opasnih tvari (propan-butan, benzin, diesel gorivo, ulje za loženje,……) kod fizičkih osoba,

· namjerno izazvani požari (potpala, opušci od cigareta i dr.). 

Utjecaj strukture stanovnika na opasnost od nastanka i širenja požara
Prosječna starosna dob stanovništva značajno utječe na razinu opasnosti od nastanka i širenja požara. Po jednoj od socioloških podjela, stanovništvo se smatra starim ako je udio osoba starijih od 60 godina iznad 7%. Na području Općine Gračac prema statistici iz 2011. godine, staro stanovništvo (60 i više godina) čini 28,83% od ukupnog broja stanovnika, te je stanovništvo izrazito staro što je nepovoljno glede uvjeta za sprječavanje nastanka i gašenje nastalih požara. Naime, pri obavljanju određenih kućanskih djelatnosti od strane starijih osoba (loženje vatre, spaljivanje korova, uporaba plinskih kuhala, radovi s zapaljivim tekućinama, iskrećim alatom i dr.) zbog neupućenosti, nepažnje ili nedostatne koncentracije postoji povećana razina opasnosti od nastanka požara, a istodobno je smanjena sposobnost  tih osoba za gašenje i sprječavanje širenja nastalih požara. Po spolnoj strukturi na promatranom području, broj muškarac i žena neznatno se razlikuje (2.358 muškaraca i 2.332 žena) što znači da je spolna struktura stanovništva ravnomjerna, te nema utjecaja na stanje zaštite od požara. Budući da izravno utječu na društveno i gospodarsko stanje, uključujući i stanje zaštite od požara, u skupine najvažnijih karakteristika stanovnika spadaju njihova dobna i obrazovna struktura. Po stupnju obrazovanja 26,25% stanovnika je završilo osnovnu školu, 47,70% stanovnika srednju školu, dok je višu i visoku školu završilo samo 6,05%. 

Bez školske spreme ili sa nezavršenom osnovnom školom je 5,60% stanovnika. Razina školske obrazovanosti s gledišta zaštite od požara je relativno zadovoljavajuća. 
Za učinkovitost zaštite od požara posebno je važno da je pučanstvo, osposobljeno u skladu sa Pravilnikom o programu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN broj 61/94).  Određeni broj stanovnika nije osposobljen prema odredbama naprijed navedenog pravilnika.
3.6.  Klimatske značajke 

Za analizu su korišteni dostupni podaci s meteorološke postaje Gračac, u nizu iz  razdoblja 1961-1990. Prema Köppenovoj klasifikaciji klime na ličkom području se izdvajaju dva razreda i to: umjereno topla kišna klina s oznakom C i šumska ili planinska klima s oznakom D. U daljnjoj raščlambi izdvajaju se tipovi klime: sredozemna s oznakom Cs i umjereno kontinentska klima s oznakom Cf, a u sklopu sredozemne klime dva podtipa: sredozemna klima s vrućim ljetom s oznakom Csa i sredozemna klima sa svježim ljetom s oznakom Csc. I upravo sredozemna klima sa svježim ljetom, Csc, zahvaća veći dio Južne Like u koje područje spada Gračačka zavala. Klima toga područja je prijelazna sredozemna (submediteranska), a razlikuje se od klime jadranskoga primorja niskim zimskim temperaturama zraka s redovitim snijegom i kraćim ljetnim sišnim razdobljem. U pravilu nema izrazitog sušnog razdoblja iako se u izvnarednim vremenskim okolnostima mogu pojaviti dulja sušna razdoblja u proljeće ili ljeto, kao primjerice u 2000. godini.

Temperatura zraka

Temperaturne prilike na području Gračaca analizirane su pomoću srednjih i ekstremnih mjesečnih i godišnjih temperatura zraka te kao učestalost broja dana s različitim temperaturnim odlikama.

Godišnji hod temperature zraka pokazuje položaj najniže srednje mjesečne vrijednosti u siječnju, -0.5 C. U Gračacu se tijekom pet mjeseci javljaju ledeni dani (Tmin ( -10.0 (C), a godišnji prosjek je 11.8 dana. Studeni dani (maksimalna dnevna temperatura zraka ispod 0 (C) u Gračacu se javljaju u prosjeku 19.7 dana na godinu i to također tijekom pet mjeseci. Dani s negativnim vrijednostima temperature zraka u Gračacu se javljaju tijekom devet mjeseci što pokazuje učestalost hladnih dana s godišnjim prosjekom od 99.2 dana. C,  siječanj  1967.  Apsolutni raspon temperature zraka iznosio je dakle 61.8 C, srpanj 1983. Najniža temperatura zabilježena u promatranim razdobljima za ovo područje  iznosi -24.4 C. Po ovim značajkama godišnji hod temperature zraka za postaju Gračac pripada prijelaznom maritimnom tipu. To vidimo već iz toga, što je temperatura kolovoza znatno veća od temperature lipnja, a malo se razlikuje od temperature srpnja. U klimi pod utjecajem mora naime ekstremi jače zakašnjavaju za najvišim (ljeti), odnosno najnižim (zimi) položajem Sunca nego u kontinentalnoj klimi, te se stoga godišnji maksimum prebacuje na kolovoz, a minimum na veljaču ili ožujak. Najviša temperatura koja je uopće zabilježena u promatranom razdoblju za ovu postaju iznosi 37.4 C. Srednja godišnja amplituda iznosi 19.4 C. Najviša srednja mjesečna vrijednosti je u srpnju 18.8 
Tablica 25. Srednje te apsolutne maksimalne i minimalne mjesečne i godišnje vrijednosti   temperature zraka za Gračac (1961-1990)

	MJESECI
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	God

	GRAČAC

	srednjak
	-0.5
	1.3
	4.5
	8.7
	13.2
	16.4
	18.8
	18.3
	14.7
	10.2
	5.2
	0.8
	9.3

	maksimum
	14.2
	17.2
	24.1
	25.0
	28.7
	33.0
	37.4
	36.0
	34.9
	27.7
	21.7
	16.2
	37.4

	minimum
	-24.4
	-22.5
	-21.3
	-7.0
	-1.5
	0.6
	3.7
	4.4
	-3.3
	-6.3
	-17.0
	-23.1
	-24.4


Tablica  26. Srednji godišnji i mjesečni broj ledenih (tmin  ( -10  (C), studenih (tmax < 0  (C), hladnih (tmin <0  (C), toplih (tmax ( 25  (C) i vrućih (tmax ( 30  (C) dana te toplih noći (tmin > 20  (C) za  Gračac (1961-1990)
	dani
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	god

	ledeni

dani
	5.3
	2.1
	0.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.5
	3.0
	11.8

	studeni dani
	7.5
	4.3
	1.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.7
	5.9
	19.7

	hladni    dani
	23.4
	18.9
	15.1
	4.1
	0.4
	0.0
	0.0
	0.0
	0.2
	3.7
	11.8
	21.6
	99.2

	topli dani
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.3
	9.2
	19.4
	18.1
	7.7
	0.6
	0.0
	0.0
	57.3

	vrući      dani
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.5
	4.1
	5.5
	0.7
	0.0
	0.0
	0.0
	11.8

	tople noći
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.1
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.1


Topli dani (maksimalna temperatura iznad 25 (C) prosječno se godišnje javljaju u 57.3 dana raspoređeni tijekom šest mjeseci, a vrućih dana (maksimalna temperatura iznad 30 (C) prosječno se godišnje javlja 11.8 dana ograničeno na samo četiri najtoplija mjeseca. Tople noći, dan kada se minimalna dnevna temperatura ne spušta ispod 20 (C, na području Gračaca je izuzetno rijetka pojava i javlja se samo u srpnju, prosječno jednom u deset godina. Na području Općine Gračac nije bilo značajnijih olujnih i orkanskih nevremena koji bi prouzročili štete na stambenim i gospodarskim objektima, poljoprivrednim kulturama, infrastrukturi i dr. Snijeg može predstavljati ozbiljnu poteškoću za normalno odvijanje svakodnevnih aktivnosti kao što je npr. cestovni promet ili može predstavljati opterećenje na građevinskoj infrastrukturi (dalekovodi, zgrade i dr.). Na području Općine Gračac gotovo svake godine ima pojava visokog snijega. Uslijed istog može doći do kratkotrajnog izoliranja pojedinih naselja, sela i zaseoka. Otežano je prometovanje državnim cestama D1 i D 27 kao i svim županijskim i lokalnim cestama. Može doći do privremenog prekida opskrbljivanja električnom energijom.

Na području Općine Gračac snježni pokrivač pojavljuje se svake godine.

Snježni pokrivač se, prema postojećim podacima, kreće na slijedeći način:

· maksimalna visina se kreće od 100 - 150 cm (u planinskom dijelu i više od 200)

· srednje godišnji broj dana pod snježnim pokrivačem većim od 30 cm je :

· u nizinskim predjelima 5 - 10 dana

· u višim predjelima 20 - 70 dana

· na planinskim predjelima više od 100 dana.
· na pojedinim mjestima dolazi do zapuha visine i do 400 cm pri čemu postoji mogućnost odsijecanja naselja ili dijelova naselja od uobičajene infrastrukture.
Broj grmljavinskih dana i grmljenja na navedenom prostoru je iznadpodprosječan, te munja kao potencijalni uzročnik nastanka požara je izražen, posebno  u ljetnim razdobljima kada su insolacija i ekspozicija povećani, što treba uzeti u obzir prilikom donošenja i nadzora provedbe preventivnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru, te osiguranja i nadzora spremnosti vatrogasnih snaga za učinkovita vatrogasna djelovanja u tim razdobljima i takvim uvjetima.
3.7.  Seizmičke značajke

Vjerojatnost nastanka potresa na ovom području je realna obzirom da su u povijesti zabilježeni potresi jačine VIIº MSK na širem području. Promatrano područje nalazi se na području seizmičke aktivnosti izražene jakosti. Procjenjuje se da bi, ukoliko bi došlo do njegove pojave, najviše  bili ugroženi stariji objekti. 
Područje Općine Gračac  nalazi se u zoni Vº i VIº (povratni period 50 i 100 godina) i VIIº  (povratni period 200 i 500) godina) intenziteta potresa po MSK ljestvici.  Potrebno je osigurati zaštitu od potresa VIIº MSK ljestvice, što je potres koji može izazvati teška oštećenja i ljudske gubitke.

Potresi jakosti od VII° prema MSK-64 su razorni potresi u kojima nastaju opća oštećenja objekata, te kao posljedica djelovanja potresa može doći i do nastanka požara kada se radi o građevinama starije građe.  
Dakle, građevine su pretežno izgrađene iz armiranog betona, te obrađenog kamena s drvenom krovnom konstrukcijom i pokrovom iz cigle. Prema Gausovom zakonu uzrokovano potresom jakosti VII° prema MSK-64 koji se predviđa na navedenom području, na mnogim građevinama (20-50%) od neobrađenog kamena, seoskim građevinama, i građevinama od nepečene opeke i nabijene gline, oštećenja 3. stupnja (teška oštećenja) – široke i duboke pukotine u zidovima, rušenje dimnjaka.

Na pojedinim građevinama (10%), oštećenja 4. stupnja (razorna oštećenja) – otvori u zidovima, rušenje dijelova zgrade, razaranje veza među pojedinim dijelovima građevine, rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune.

Na mnogim građevinama (20-50%) od pečene opeke, građevinama od krupnih blokova i montažnim građevinama, te one izgrađene od prirodnog tesanog kamena i one sa drvenom konstrukcijom, oštećenja 2. stupnja (umjerena oštećenja) - manje pukotine u zidovima, otpadanje većih komada žbuke, klizanje krovnog crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova dimnjaka. Na mnogim građevinama (20-50%) s armiranobetonskim i čeličnim skeletom, krupno panelnim građevinama i dobro građenim drvenim građevinama, oštećenja 1. stupnja (lagana oštećenja) - sitne pukotine u žbuci i otpadanje manjih komada žbukeC.l Na mnogim građevinama (20-50%) s armiranobetonskih i čeličnim skeletom, krupnopanelnim građevinama i dobro građenim drvenim građevinama, oštećenja 1. stupnja (umjerena oštećenja) - manje pukotine u zidovima, otpadanje većih komada žbuke, klizanje krovnog crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova dimnjaka. Na pojedinim građevinama (10%), oštećenja 3. stupnja (teška oštećenja) - široke i duboke pukotine u zidovima, rušenje dimnjaka.

Tablica 27. Opis građevina na prostoru Općine Gračac
	Tipovi građevina
	Opis građevina

	Tip – A
	Zgrade od neobrađenog kamena, seoske građevine, kuće od nepečene opeke, kuće od nabijene gline; takvih zgrada na području Općine je oko 10 % (do 1945. godine)

	Tip – B
	Zgrade od opeke, građevine od krupnih blokova, građevine s drvenom konstrukcijom, građevine iz tesanog prirodnog kamena; takvih zgrada na području Općine je oko 70 % (od 1946. do 1964. godine)

	Tip – C
	Zgrade s armiranobetonskim i čeličnim skeletom, dobro građene drvene zgrade; takvih zgrada na području Općine je oko 20 % (od 1965. do danas)


Od ukupnog broja građevina na promatranom prostoru 10% su tipa A (neobrađeni kamen), 70% tipa B (obrađeni kamen, drvene konstrukcije), te 20 % tipa C (armirani beton). Iz navedenih pregleda vidljivo je da potres intenziteta VII stupnja po MCS ljestvici neće imati veliki utjecaj na samo mijenjanje prirodne konfiguracije terena a niti direktnog utjecaja na pogibanje velikog broja ljudi, no u svakom slučaju može posredno izazvati zatrpavanje, te na taj način i stradavanje određenog broja osoba, napose u objektima tipa A kod kojih može doći do oštećenja 3. stupnja, odnosno do širokih i dubokih pukotine u zidovima te rušenja dimnjaka i slično.
Geofizički odjel Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu u ožujku 2012. izradio je kartu potresa u Hrvatskoj, koja se bazira na poredbenom ubrzanju tla tipa A, kao čimbeniku koji bitno utječe na razinu razornog djelovanja potresa. 

Poredbena karta je izrađena za razdoblje unatrag 95 i 475 godina, a ubrzanje tla je izraženo veličinama od 0,040 do 0,380. Za prostor Općine Gračac ubrzanje iznosi 0,08 do 0,10 unatrag 95 godina, odnosno 0,16 unatrag 475 godina, temeljem čega se zaključuje da je ubrzanje tla izraženo i predstavlja izraženo nepovoljan čimbenik glede razornog djelovanja na građevine i objekte, a time i na zaštitu od požara.

S obzirom na seizmičke značajke prostora, a uzimajući u obzir vrste i stanje građevina i građevinskih konstrukcija, zaključuje se da na promatranom prostoru postoji povećana ugroza od nastanka i širenja požara u uvjetima potresa, te nemogućnost pristupa vatrogasnih vozila zbog oštećenja prometnica kao i nedostatak vode za gašenje usljed puknuća vodovodnih cijevi. 

3.8.  Turizam i ugostiteljstvo

Na šumskim površinama lovnim gospodarenjem se bavi nekoliko lovozakupnika, a njihovu djelatnost, promatrano kroz pojam lovnog turizma smatramo također turističkom djelatnošću koja ove, uistinu prekrasne krajolike približava i promiče potencijalnom turistu-izletniku. Vezano za prirodne ljepote i turističke znamenitosti, u ne tako davnoj prošlosti, velik broj posjetitelja privlačile su Cerovačke pećine u blizini naselja Cerovac, speleološki zanimljiv krški fenomen na sjevernim padinama Velebita, nastao vjerojatno kao tok neke ponornice koja je nakon tektonskih izdizanja i nabiranja presušila našavši se na visini većoj od izvora.
U domeni prirodnih izvora, na području Općine Gračac, važnih za širi županijski prostor su : - vodni resursi slivova Zrmanje i Une sa svim svojim raznolikostima - djelovi šumskih predjela u istočnom području općinskog teritorija - sva krška polja sa svojim raznolikostima i kao gospodarski resursi područja - dijelovi Parka prirode Velebit sa svojim šumskim potencijalom, te rezervama kvalitetnog kamena koji se mora racionalno koristiti sa ciljem očuvanja prirodnih karakteristika prostora. Na području Općine samo je jedan objekt registriran kao ugostiteljsko-turistički sa mogućnošću noćenja (motel «Lički krovovi» u Gračacu). Spomenuti objekt ima izgrađenu unutarnju hidrantsku mrežu u depandansi u kojoj su smještajni kapaciteti predviđeni za noćenje.
3.8.1. Građevine kulturne i sakralne baštine

U područjima sakralne i kulturne baštine postoji određeni broj značajnijih građevina (crkve, ljetnikovci, kule, vile ) i arheoloških lokaliteta, koje su upisane u točki 1.8. ove Procjene. 

Značaj građevina kulturne i sakralne baštine je izrazit, zbog čega je neophodno skrbiti o doslijednoj provedbi mjera zaštite od požara i potpune pripravnosti za vatrogasna djelovanja u građevinama kulturne i sakralne baštine i na pripadajućim im prostorima. Samo dio spomenika kulturne baštine zaštićen je vanjskom hidrantskom mrežom, uglavnom oni koji se nalze u središtima naselja. Dio sakralnih objekata ima aparate za početno gašenje požara. Stanje instalacija i sredstava za gašenje požara nije poznato. Objekti koji se nalaze izvan naselja nisu zaštićena hidrantskom mrežom, zaštita od požara provodi se aparatima za početno gašenje požara. Veliki broj nalazišta nalaze se na visokim brdskim predjelima. Navedeni objekti izrađeni su od neobrađenog kamena, bez gorivih tvari te sukladno tome nema opasnosti od nastanka požara.
3.9. Gospodarske zone i građevine

Gospodarske i društvene djelatnosti na prostoru Općine Gračac planirane su Prostornim planom u različitim zonama. Proizvodno poslovne zone zamišljene su kao servisno, proizvodno, poslovne unutar kojih će se naći manji pogoni čiste industrije i uslužnih djelatnosti. Potrebe gospodarskog razvitka Općine Gračac uvjetuju da se pristupi organizaciji uređenog prostora koji može prihvatiti nove gospodarske sadržaje i osigurati prostor za razvitak radnih funkcija. Samim tim, ocjenjuje se da bi radne zone mogle imati veliki utjecaj na poticanje gospodarskog razvitka ovoga kraja. Realizacija pojedinih sadržaja unutar planiranih zona mora imati čvrstu osnovu na prirodnom potencijalu planiranog prostora. 
Također u skladu sa prirodnim datostima prostora u atraktivnom prirodnom okolišu planiraju se turističke zone. U njima se predviđa izgradnja hotela ili turističkih naselja, odnosno autokampa, a kapacitet za svaku pojedinu zonu ne smije biti veći od 1000 ležaja, odnosno svaka pojedina zona ne smije biti veće površine od 20 ha. Osnovna namjena zona je da zadovolje potrebe za turističko ugostiteljskim kapacitetima. Razvoj turizma na području Općine Gračac temeljit će se također na revitalizaciji i očuvanje starih ambijentalnih jezgri te na očuvanju i oplemenjivanju prirodnog ambijenta. Realna osnova realizacije turističkih zona se ogleda kroz niz atraktivnih prirodnih i kulturnih znamenitosti prostora na cijelom području Općine. Izvan planiranih građevinskih područja moguća je realizacija istražnih prostora mineralnih sirovina i eksploatacijskih polja arhitektonskog građevnog kamena i tehničkog građevnog kamena. Određeni zaposlenici koji rukuju zapaljivim tekućinama nisu osposobljeni za obavljanje navedenih poslova. 
U Gračacu, a i u ostalim naseljima, pristup građevinama je moguć u najvećem broju slučajeva, te širina prometnica dozvoljava manevriranje vatrogasnih vozila. U manjem broju naselja, kao što je Dabašnica, zbog svojega položaja (u planini i šumi), kao i zbog loših prometnica, pristup je i u idealnim uvjetima otežan, ali većina takvih naselja je napuštena i u njima nitko ne boravi niti stalno, niti povremeno, te je i opasnost od izbijanja požara razmjerno mala.
S obzirom na razinu izgrađenosti gospodarskih građevina, te na njihove namjene, utvrđuje se da na prostoru Općine Gračac ne postoji značajna ugroza od nastanka i širenja požara u području gospodarstva.
3.10. Cestovne prometnice i vatrogasni pristupi, željeznički, pomorski i zračni promet

3.10.1. Cestovne prometnice i vatrogasni pristupi

U Gračacu, a i u ostalim naseljima, pristup građevinama je moguć u najvećem broju slučajeva, te širina prometnica dozvoljava manevriranje vatrogasnih vozila. U manjem broju naselja, kao što je Dabašnica, zbog svojega položaja (u planini i šumi), kao i zbog loših prometnica, pristup je i u idealnim uvjetima otežan, ali većina takvih naselja je napuštena i u njima nitko ne boravi niti stalno, niti povremeno, te je i opasnost od izbijanja požara razmjerno mala.

Zaštitni pojasi uz cestovne prometnice ne održavaju se zadovoljavajućom učestalošću i kvalitetom čistim od trave, raslinja i drugih gorivih tvari, zbog čega postoji opasnost od nastanka i širenja nastalih požara, posebno u razdobljima visokih temperatura zraka. Tijekom zimskih razdoblja kada padaju veće količine kiše ili nastaje poledica, određene nerazvrstane ceste su neprovozne ili otežano provozne za vozila.
3.10.2. Željeznički promet

Područjem Općine Gračac prolaze dvije željezničke trase: trasa postojeće željezničke pruge Zagreb-Knin-Split, tzv. "lička pruga" i trasa međunarodne željezničke pruge Zagreb-Bihać-Knin-Split, tzv. "unska pruga", koje imaju karakter magistralne pomoćne pruge. Obje trase predstavljaju značajne prometne koridore u gospodarskom sustavu Hrvatske. Nekoć se više koristio koridor "unske pruge". Danas je važniji koridor "ličke pruge", tj. pravac u smjeru Gospić-Knin koji je u fazi rekonstrukcije i modernizacije.
Javna vatrogasna postrojba Gračac odgovarajuće je opremljena za možebitna potrebna vatrogasna djelovanja u slučaju intervencije u željezničkom prijevozu. Sigurnosni pojas uz željezničku prugu čisti se dovoljno kvalitetno od trave, raslinja i drugih gorivih tvari. 

3.10.3.  Pomorski promet

Na prostoru Općine Gračac koji je u cijelosti na kontinentalnom dijelu ne postoji morski promet.
3.10.4. Zračni promet

Na prostoru Općine Gračac ne postoji infrastruktura zračnog prometa, a za hitne slučajeve (pružanje medicinske pomoći, prijevoz gasitelja i drugih intervencijskih snaga, uređaja i opreme) u svrhu slijetanja i uzlijetanja helikoptera mogu se koristiti nogometni stadioni kao i veće poljoprivredne površine. Na području Ličko-senjske županije postoje dvije zračne luke (Otočac i Udbina) koje se mogu koristiti za potrebe slijetanja, punjenja vodom i uzlijetanja Airtractora. Zračna luka Otočac u vlasništvu je Grada Otošca (sportski aerodrom s travnatom pistom) i zračna luka Udbina (asfaltirana pista) koja je pod ingerencijom MORHA. Zračne snage koje se koriste u gašenju šumskih požara stacionirani su u Divuljama (helikopter) te Zadru (Canader). Na zahtjev zapovjednika intervencije, a na osnovu procjene Županijski vatrogasni zapovjednik preko komunikacijske veze ŽVOC – VOS Divulje zahtjeva podizanje zračnih snaga za gašenje požara koje odobrava Glavni vatrogasni zapovjednik. 

3.11. Plinovod

U Općini Gračac nije razvijena plinofikacija međutim uz rubne dijelove općine prolazi glavni plinovod. Na promatranom prostoru postoji plinovod. Opskrba prirodnim plinom  promatranog područja obavljat će se kroz sustav magistralnog plinovoda, maksimalnog radnog tlaka 75 bar, do mjernih redukcijskih stanica. Od MRS opskrba se dalje omogućuje sustavom visokotlačnim i srednje tlačnim plinovodima. U gusto naseljenim dijelovima naselja ili u dijelovima od posebne povijesne i urbanističke važnosti moguć je razvoj niskotlačnog plinskog sustava, a čija će se opravdanost i obuhvat i lokacije redukcijskih stanica definirati idejnim rješenjem. Mjerno regulacijske stanice i plinovod u cjelini opremljeni su sa odgovarajućim sigurnosnim uređajima koji prorade prilikom porasta ili pada tlaka u plinovodu. Redovit nadzor nad radom i stanjem plinovoda obavlja tvrtka EVN. Plinovod je izgrađen sa zaštitnim koridorima, pri čemu su zaštitni koridori visokotlačnog plinovoda široki najmanje 20 m, a srednje tlačnog plinovoda najmanje 4 m. U uporabi plinovod funkcionira sa prirodnim plinom. Prirodni plin koji je zapaljiv i eksplozivan, čiji sastav čini 90% metan, te male količine etana, propana, butana, ugljikova dioksida i dušika  i vrlo male količine helija, sumporovodika, argona, vodika, živinih i određenih drugih para. S obzirom na specifičnost mogućih intervencija na plinovodu potrebno je konstantno provoditi obuku vatrogasnih postrojbi na području Općine Gračac te izvoditi vježbe načina postupanja s plinom. 
3.12. Skladišta zapaljivih tekućina, zapaljivih plinova i drugih opasnih tvari

Na prostoru Općine Gračac ne postoje građevine i/ili prostori na kojima se uskladištavaju veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih i drugih opasnih tvari, temeljem kojih su građevine i/ili prostori kategorizirani u I i/ili II kategoriju glede ugroženosti od požara. 
Građevine i prostori koje nisu svrstani u I ili II kategoriju ugroženosti od požara, a u kojima se  skladište veće količine zapaljivih tekućina, zapaljivih plinova ili drugih opasnih tvari prikazani su u tablici 12. ove Procjene. Spremnici i pripadajuća sigurnosna oprema u građevinama i prostorima u kojimu se skladišti UNP izrađen je, ugrađen i održavan u skladu sa Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95 i 56/2010) i Pravilnikom o ukapljenom naftnom plinu (NN br. 117/07). S obzirom da su spremnici UNP-a postavljeni uglavnom izvan građevine, na odgovarajućoj sigurnosnoj udaljenosti, opasnost od širenja eventualno nastalih požara nije povećana. Na prilazu spremnicima UNP-a trebaju biti postvaljeni standardni znakovi opasnost od požara, zabranjeno pušiti, zabranjena uporaba otvorenog plamena i zabranjena uporaba alata koji može proizvesti iskru. Na mjestima skladištenja i držanja zapaljivih tekućina i plinova postaviti upute za sprječavanje nastanka požara i upute za gašenje i sprječavanje širenja požara u skladu sa člankom 11. Pravilnika o zapaljivim tekućinama (NN br. 54/99), odnosno Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/2010). Radnici koji rukuju sa zapaljivim tekućinama i/ili zapaljivim plinovima trebaju biti osposobljeni za rad sa tim opasnim kemikalijama, što je obveza iz Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95 i 56/2010). 

Utovar i istovar zapaljivih tekućina i plinova provodi se pretakanjem zapaljivih tekućina i plinova iz cisterni u spremnike, pri čemu se provode preventivne mjere zaštite od požara propisane Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95, 56/2010), Pravilnikom o zapaljivim tekućinama (NN br. 54/99) i Pravilnikom o ukapljenom naftnom plinu (NN br. 117/07).

U tijeku pretakanja  provode se preventivne mjere zaštite od požara:

- pretakanje se ne vrši u razdobljima vremenskih nepogoda (grmljavina),

- ispred ulaza na prostor pretakališta ili mjesta za pretakanje se postavljaju standardne

  znakove obavještavanja, opasnosti i zabrane,

- prije početka pretakanja motor auto-cisterne iz koje se pretače je isključen,

- prije početka pretakanja sustav za pretakanje se propisno uzemljuje,

- brzina protoka zapaljivih tekućina i plinova se ograničava na veličinu do 1m/sec,

- u zonama opasnosti od eksplozije provodi se mjera zabrane ulaska nezaposlenima, 

  pušenja, uporabe otvorenog plamen,uporabe uređaja i/ili alat koji u radu može proizvesti

  iskru, unošenja  samozapaljivih tvari, oksidansa i reaktivnih tvari.

Neposredno do spremnika UNP-a postaviti propisne vrste i količine vatrogasnih aparata.  Glede hidrantske mreže, rasporeda hidranata, te tlaka i protoka vode u hidrantskoj mreži postoje nedostaci koji su navedeni u točki 1.13.2. ove Procjene.
Manje količine pretežno opće potrošnih zapaljivih tekućina (goriva za pogon traktora, motokultivatora i drugih uređaja koji rade na motorni pogon, boje, razrjeđivači), te plina UNP drže se u priručnim odlagalištima kod fizičkih osoba, koja su gotovo u pravilu nepropisna. Ovakav način držanja zapaljivih tekućina i plina UNP uzrokuje opasnost od nastanka požara i tehnoloških eksplozija. U tablici 13. ove Procjene upisane su s gledišta zaštite od požara temeljne značajke koje se odnose na opasne tvari koje se u većim količinama nalaze na promatranom prostoru. Kod manjeg broja korisnika opasnih tvari na mjestima skladištenja i uporabe opasnih tvari nisu postavljeni Sigurnosno-tehnički listovi koji se odnose na te opasne tvari. Određeni broj Sigurnosno-tehničkih listova nije ovjeren od strane Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping.

3.13. Odlagališta otpada 

Otpad sa područja Općine Gračac odlaže se na odlagalište 1. kategorije „Stražbenica II“. Odlaganje komunalnog otpada na ovoj lokaciji započelo je 2002. godine nakon zatvaranja odlagališta u Glogovu. Odlagalište se nalazi oko 7 km od Gračaca na lokaciji Gola Glava, istočno od državne ceste D-1 (Zagreb – Karlovac – Plitvice – Korenica – Udbina – Gračac – Obrovac). Najbliža naselja nalaze se na udaljenosti od oko 1,5 km od odlagališta. Površina odlagališta „Stražbenica II“ iznosi oko 11.000 m2. Otpad je pretežno komunalan, a manji udio odloženog otpada je građevinski i poljoprivredni. Glavnina otpada se nalazi na centralnom dijelu odlagališta koji zauzima površinu od oko 8.000 m2. Lokacija nije priključena na elektroopskrbnu mrežu. Također ne postoje priključci na vodovodnu mrežu niti na kanalizaciju. Odlagalište je ograđeno, ali ne postoji čuvarska služba. Pravilnik o radu odlagališta ne postoji. Odloženi otpad se ne razastire niti se zbija. Na samom odlagalištu nema osnovne infrastrukture (prikupljanje procjednih voda, odvodnja oborinskih voda, otplinjavanje, vaga, struja, voda).  Ne postoji stalni nadzor količina i vrsta otpada što se odlaže na odlagalište. Do odlagališta otpada vodi makadamska cesta u duljini oko 0,5 km. Odlagalište otpada „Stražbenica“ po sadašnjem načinu odlaganja otpada ne odgovara odredbama Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada

za odlagališta otpada (NN, br. 117/07).

Na području Općine Gračac evidentirano je 42 neuređena tj. divlja odlagališta. Otpad na odlagališta odlažu uglavnom stanovnici najbližih naselja. Popis divljih odlagališta nalazi se u tablici 22. ove Procjene.
 Uzroci nastanka požara mogu biti:
· nekontrolirano bacanje neugašenih opušaka i šibica,

· egzotermni kemijski procesi između odloženih tvari (kemijski procesi u kojima uzrokovano njihovim značajkama nastaje toplina),

· samozapaljene tvari koje su zbog bioloških i kemijskih procesa u njima sklone samozapaljenju kao npr. masne krpe i vlažno sijeno, metali u fizikalnom obliku sitne  prašine, ugljen, masti i ulja, 

· fokusiranje sunčeve svjetlosti kroz konveksne staklene površine (boce i drugi predmeti iz  stakla) na lakozapaljive tvari,

· izravno djelovanje sunčeve svjetlosti na posude sa zapaljivim tekućinama i određenim  drugim opasnim tvarima.

Na odlagalištu otpada potrebno je provesti tjelesno-tehničku zaštitu. Na pristupu odlagalištu otpada potrebno je postaviti standardne znakove: zabranjen prilaz nezaposlenima, opasnost od požara, zabranjeno pušiti, zabranjena uporaba otvorenog plamena, zabranjena uporaba alata koji iskri.
Temeljem naprijed navedenih činjenica utvrđuje se da na prostoru Općine Gračac postoji opasnost od nastanka i širenja požara uzrokovana načinom gospodarenja otpada kao i povečana opasnost od nastanka i širenja požara postoji na divljim odlagalištima.

3.14. Izvorišta vode i hidrantska mreža

Postojeće stanje vodoopskrbe na području Općine Gračac ne zadovoljava, kako u pogledu pokrivenosti Općine, tako ni u pogledu stanja izgrađenosti vodnih građevina. Stoga neriješena vodoopskrba već godinama predstavlja kritičan faktor razvoja i funkcioniranja cjelokupnog područja Općine Gračac. Glavni problemi u svezi s rješavanjem vodoopskrbe ovog područja su: nedostatak vode zbog nepovoljnog prostornog položaja najizdašnijih izvorišta u odnosu na glavne potrošače, mali kapacitet i nepovoljna vremenska raspodjela izdašnosti lokalnih izvorišta koji se sada koriste za vodoopskrbu na pojedinim područjima, te nerazvijenost distribucijskog sustava. Na području Općine Gračac u funkciji je više zasebnih lokalnih vodovoda preko kojih se zasebno rješava vodoopskrba pojedinih naselja na ovom području. To su: vodovod "Gračac", vodovod "Bruvno", vodovod "Mazin", vodovod "Srb", vodovod “Velika Popina”, vodovod “Glogovo”, vodovod "Kaldrma", vodovod “Tiškovac”, itd. Postojeći cjevovodi izgrađeni su najkraćim trasama do potrošača, uglavnom uz postojeće prometnice. Pojedini cjevovodi su već dotrajali, rezultat čega su veliki gubici vode.

Vodovod “Gračac” koristi zahvat površinskih voda vodotoka Ričica u naselju Štikada, ukupnog kapaciteta 40 l/s. Izgrađen je 1922. godine kao željeznički vodovod “Štikada-Gračac-Zrmanja” za potrebu rješavanja opskrbe vodom lokomotiva na ličkoj dionici željezničke pruge Zagreb-Split. Nakon prijelaza s parne vuče na diesel vuču ovaj vodovod koristio se je samo za vodoopskrbu naselja uz željezničku prugu.
Sa zahvata voda se crpila u vodospremnik “Gračac”, zapremine V=360 m3 na koti 583,87 m.n.m. iznad željezničke postaje "Gračac" i preko sustava crpnih postaja uz željezničku prugu odvodila do željezničke postaje “Zrmanja”. Zbog neredovitog održavanja i starosti gubici su bili preveliki, pa je u razdoblju 1972./1973. godine izvršena djelomična rekonstrukcija ovog cjevovoda. U sklopu rekonstrukcije izgrađena je nova crpna postaja “Štikada”, te uređaj za pročišćavanje. Kapacitet ovih građevina je 20 l/s. Također je izgrađen i vodospremnik “Štikada”, zapremine V=500 m3 na koti 620,00 m.n.m.
U istom razdoblju izgrađen je i novi opskrbni cjevovod od azbestcementnih cijevi na dionici od postojećeg vodospremnika iznad željezničke postaje “Gračac”, a prema glavnom projektu izrađenom od “Opće vodoprivrednog poduzeća-Split” 1972. godine. Postojeći tlačni cjevovod ᴓ 150 mm do postojećeg vodospremnika je dotrajao. Na njega je direktno priključen i velik broj potrošača što dodatno onemogućava normalnu opskrbu vodom naselja Gračac i znatno povećava troškove eksploatacije.
Danas je u funkciji tlačni cjevovod, gravitacioni cjevovod dužine cca 3,0 km i vodospremnik “Štikada”, zapremine V=500 m3. Izvan funkcije je gravitacioni cjevovod dužine cca 8,6 km, kao i vodospremnik “Gračac”, zapremine V=360 m3.
Cjevovodi su izgrađeni od azbestcementnih vodovodnih cijevi ᴓ 250 mm i ᴓ 200 mm, te od plastičnih vodovodnih cijevi ᴓ 125 mm - ᴓ 60 mm.

S obzirom na klimatske promjene  koje su nastupile  posljednjih godina, a koje karakteriziraju dugi ljetni sušni periodi, kao i zbog promjene vodnog režima u budućnosti se mogu očekivati još veće i češće suše s velikom materijalnom štetom. Najčešći štetni učinak suše su štete u poljoprivrednoj proizvodnji. Može doći i do poteškoća u opskrbi pitkom vodom. Stoga valja osigurati poljoprivredne usjeve koji pretrpe najveću štetu uslijed suše te održavati i redovito kontrolirati izvorišta vode. Najviše bezoborinskih dana javlja se uglavnom u ljetnim mjesecima (srpnju i kolovozu). Naselja koja tijekom sušnih ljetnih perioda znaju ostati bez vode su: Zrmanja, Ruišta, Javornik, Mala Popina i Velika Popina, Otrić, Ajdarovac, Brotnja, Gornja Suvaja, Donja Suvaja, Zaklopac, Osretci, Krčko Brdo i ponekad Dugopolje što u procjeni izlazi oko 100 stanovnika starije dobi. 
Određeni broj domaćinstava, pretežno u manjim naseljima Općine Gračac, te izvan središta većih naselja nije spojen na vodovodnu mrežu, ali ima vlastite spremnike (cisterne) i gustirne, koji su razmjerno malih kapaciteta, ali se u situacijama ako je to potrebno ipak mogu koristiti za gašenje požara malih razmjera ili kao dodatni izvor vode za gašenje većih požara.

Hidranti nisu označeni u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara  (NN. br. 8/06) i normom HRN DIN 4066 te nije dostavljen dokaza da su ispitani sukladno odredbama Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 044/2012) od strane ovlaštene pravne osobe, te slijedom te činjenice nije poznato koliki su tlak i protok vode u hidrantskoj mreži, ni kakvo je stanje hidranata i mreže gledano u cijelosti.
3.15. Električna mreža, građevine i objekti

Prijenos električne energije vrši se magistralnim dalekovodima 400 kV, 220 kV i 110 kV koji se pružaju iz pravca Gospića i Obrovca, te završavaju u Donjem Lapcu i dalekovodima 35 kV koji se pružaju od TS 110/35/10 u Gračacu preko Otrića prema Srbu i u pravcu Ličkog Osika. Dalekovodi napona 10 kV pružaju se; od TS Gračac u pravcima prema Ličkom Osiku, prema Otriću i dalje prema Zrmanji, od Gračaca prema Bruvnu, gdje se razdvajaju dalekovodi za Klapavicu i Mazin; od TS 35/10 u naselju Srb prema Donjem Lapcu. Trafostanice omjera 10/0,4 kV nalaze se u svim naseljima u kojima postoji niskonaponska mreža, a na području kojim gospodari «Elektrolika» nalazi se petnaest (15) zidanih transformatorskih stanica omjera 10/0,4 i veliki broj stupnih. Gromobranska zaštita na dalekovodima je izvedena kao katodna zaštita, a na trafostanicama pocinčanim trakama po principu Faraday-evog  kaveza.

Održavanje prosjeka ispod dalekovoda i čišćenje trasa vrši se redovito. 
Jačina vjetra na području Općine spada u red umjereno jakih pa predstavlja opasnost u opskrbi električnom energijom Općine Gračac (kidanje vodova). Na područjima gdje postoji rizik ne grade se elektroenergetski objekti. Za vrijeme zimskih perioda s niskim temperaturama  i poledicama mogu se javiti poteškoće u opskrbi električnom energijom radi eventualnog pucanja dalekovoda i ne mogućnosti pristupu u otklanjanju kvarova.
Općina Gračac nema velikih centara i velikih industrijskih potrošača i stoga nema potrebe za izgradnjom većih klasičnih izvora energije. Što se tiče alternativnih izvora energije područje Općine Gračac ima predispozicije za korištenje vjetroelektrana.
3.16. Šumske i poljoprivredne površine

3.16.1. Šumske površine

Najveći kapital ovog područja predstavljaju šume koje su većim dijelom u državnom vlasništvu, te njima gospodari JP «Hrvatske šume»,p.o. Zagreb, šumarija Gračac (šumarija Srb trenutačno nije u funkciji, pa na njenom području gospodari šumarija Gračac). Na području Općine Gračac prevladavaju šumske zajednice i  pašnjačka vegetacija tipična za kraške pašnjake, dok vegetaciju polja (antropogeni utjecaj) nalazimo tek u tragovima. U većini šumskih zajednica dominira bukva. Provedene preventivno-operativne mjere u smislu uzgojnih radova (čišćenja i prorjeđivanja šuma, uklanjanja lako zapaljivog materijala, izrade prometnica i prosjeka i dr.) na površinama šuma i šumskih zemljišta u posjedu JP «Hrvatske šume» su uglavnom zadovoljavajuće.

Na privatnim površinama šuma, šumskih zemljišta i poljoprivrednim površinama ne provode se preventivne mjere zaštite od požara, te je većina tih površina zarasla i neodržavana.

Veliki dio šumskih površina pokriven je prometnicama, te je pristup vatrogasnom tehnikom moguć. To su uglavnom gospodarske šume na području kojim gospodare Hrvatske šume. Šumski kompleksi omeđeni su prirodnim preprekama (livade, proplanci, goleti, kamenjari) , a preko dijela, uglavnom gospodarski zanimljivih, površina prolaze makadamski putevi. Za sada je moguće intervenirati vatrogasnim vozilima u pojasu uz magistralne i lokalne ceste, te razgranatu mrežu autoprohodnih i održavanih šumskih cesta. Intervencija u višim i nedostupnijim dijelovima Velebita mogla bi se izvoditi gašenjem helikopterima i zrakoplovima iz zraka, ili dovoženjem vatrogasnih snaga i tehnike helikopterima.
Gospodarska jedinica “Javornik - Kremen”

Na sjevernom dijelu graniči sa gosopdarskom jedinicom “Srneća draga - Janković kosa”, a na zapadu sa gospodarskom jedinicom “Kremen - Rudi lisac”. Na južnoj i jugozapadnoj strani gospodarska jedinica se spušta do državne ceste D1 koja je ujedno i granica sa gospodarskom jedinicom “Istočni Resnik”. Gospodarska jedinica “Javornik - Kremen” nalazi se na obroncima planina Kremen i Javornik odnosno predjelima Kremen šuma i Javornik Šuma, a cijelo područje je ispresjecano manjim ili većim udolinama te vrtačama. Zauzima prostor od 740 m nadmorske visine do 1590 m nadmorske visine. Apsolutna visinska razlika unutar gospodarske jedinice iznosi 850 m. Reljef ovog terena je razveden, isprekidan brojnim vrhovima i padinama, s manjim i većim glavicama, kosama, grebenima te vrtačama. Ekspozicije su razne, teren je u većem dijelu strm do umjereno strm, te ima dosta visokih litica. Područje gospodarske jedinice “Javornik - Kremen” je siromašno vodenim tokovima, a samo manji izvori u podnožju brda Kremen su nešto značajniji.

Gospodarska jedinica „Istočni Resnik“

Ova gospodarska jedinica  na jugu graniči sa gospodarskom jedinicom ''Jaselsko bilo – Crnopac''; na istoku sa gospodarskom jedinicom ''Kokirna - Mila ljut''; na zapadu sa gospodarskom jedinicom ''Zapadni Resnik'' šumarije Sveti Rok; na sjeverozapadu sa gospodarskom jedinicom ''Trovrh – Mirkača'' šumarije Udbina te na sjeveroistoku sa gospodarskom jedinicom ''Javornik – Kremen''. Područje gospodarske jedinice ima brežuljkasto-brdski karakter i smještena je u južnom dijelu masiva Ličke Plješivice - Ličkog sredogorja. Teren je razveden, obiluje strmim gredama, kosama, dulibama i vrtačama. Različite ekspozicije kao i inklinacije koje su preko 50°. Veći vrhovi većinom su slabo obrasli i kameniti. Nadmorske visine se kreću od 540 metra do 1176 metara. Najviši vrh je Jasenar (1176m), zatim Jelovi vrh (1176m), Vrh Ostojića (1175m), Vrh Račića (1154m), Risovac (1111 m), Pećinski vrh (1039m). Tekućih voda u podnožju jedinice ima dovoljno, kao i izvora. Od potoka značajniji su Otuča, Ričica i Bašinica potok, koji imaju vodu tijekom cijele godine. Od izvora koji se nalaze unutar gospodarske jedinice ili uz njezinu granicu jedinice treba istaknuti Makovac, Krivak, Dubanac, Sedra, Bukovac, Ripešino vrelo, Deretinac, Crno vrelo, Širokovac i Gutešino vrelo.
Gospodarska jedinica „Zapadna Mazinska planina“

Površina gospodarske jedinice “Zapadna Mazinska planina” je 3326,60 ha. Ima 74 odjela i 130 odsjeka. Šume gospodarske jedinice “Zapadna Mazinska planina” prostiru se zapadnim dijelom Mazinske planine, gdje se s južne strane u kompleks šuma “zavlači” Strma Čemernica svojim prostranim pašnjacima. Gospodarsku jedinicu čine i dva veća odvojena predjela – Urljaj prema naselju Bruvno te Cerje i Jančerica na krajnjem jugu. Teren je vrlo razveden, a karakteriziraju ga brojne duže i kraće kose sa sistemom glavica, većim i manjim udolinama i vrtačama, a ima i ravničastih dijelova u predjelu Cerje. Kamenitost je izražena samo u dijelu gospodarske jedinice zapadno od polja Strme Čemernice. Inklinacija varira od ravničastih polja i udolina do vrlo strmih padina, nagiba preko 45°. Ipak je u većem dijelu gospodarske jedinice teren umjereno strm i blago valovit. Visinska razlika unutar gospodarske jedinice je 626 m. Najniža nadmorska visina je 790 m u odsjecima 58c i 66b na zapadnoj padini Urljaja, a najviša 1416 m između odsjeka 41b i 42b na Gutešinom vrhu. m), Vršić (1255 m), Zavišića vršina (1254 m), Stražište (1220 m), Ilića kosa (1207 m) i dr. Sama gospodarska jedinica “Zapadna Mazinska planina” je dosta siromašna vodom, ali se na njenim perifernim dijelovima i u neposrednoj blizini nalazi nekoliko stalnih izvora. Unutar gospodarske jedinice nalaze se dva izvora: na granici 25b i 28b odsjeka je izvor Vodica, a u Vojnovića dragi, između 45a i 46b izvor Močila. Na Strmoj Čemernici je, uz nekoliko manjih izvora, i uređeni izvor Bukovac, iz kojeg teče potok između odjela 49 i 50 u Mandića Dragu. Najveći izvor je Begovac koji se nalazi u mjestu Mazin, nedaleko od granice gospodarske jedinice.

Gospodarska jedinica „Bogutovac“

Gospodarska jedinica je dobila ime po vrhu Bogutovac (1002 metra nadmorske visine) koji je smješten na sjevernom dijelu gospodarske jedinice. Šume gospodarske jedinice graniče na sjeverozapadnom dijelu s gospodarskom jedinicom „Maslovara“ i privatnim šumama, na jugozapadnom i južnom dijelu s gospodarskom jedinicom „Jelovi tavani-Kučina kosa“. Ukupna površina jedinice je 5761,60 ha, a razdijeljena je na 139 odjela i 218 odsjeka. Najveći dio gospodarske jedinice su strme padine platoa Jelovi tavani i Srbskog klanca s istaknutim vrhovima: Crni vrh, Sekulin vrh i Bogutovac. Na širem prostoru su tri slivna područja: slivno područje rijeke Une (Kunovac potok i riječica Krka u Bosni), Zrmanja i Krka (Butežnica).

Gospodarska jedinica „ Jelovi tavani-Kučina kosa“

Najveći dio gospodarske jedinice je plato s istaknutim vrhovima Kučine kose, poštaka i Panosa. Na sjeveru od Jelovih tavana i Plečina strmo se spuštaju planine prema Kupinovu i Kunovcu. Tu je izvorišno područje potoka Kunovcca, potoka Une osrednička zaravan (370-670 m) prostire se od Ličkih Osredaka na sjever do Bosanskih Osredaka te Velikih i Malih Cvjetnića. S nje se spuštaju kratke i strme padine s brojnim bujičnim jarugma i vododerinama s vrlo izraženim erozionim procesima. Sjeverno od nje je proširenje s jasno uočljivom aluvijalnom dolinom Une s pritocima Srebrenicom, Suvajom i Jošovicom. Istočno od Panosa je Crno vrelo iz kojeg izvire rijeka Butežnica koja je duboko usjekla dolinu tekući u pravcu sjeveroistoka da bi kod Ličke Kaldrme skrenula na jug probijajući se preko Strmice prema Kninu i Krki. U gospodarskoj jedinici nema većih vrela i pritoka, osim kod Ljubine poljane koje najčešće prisušuju. U širem prostoru su tri slivna područja: slivno područje rijeke Une (Kupinovac potok i bosanska rječica Krka), Zrmanja te Krka (Butežnica).
Gospodarska jedinica „Smrdljivac – Kom“

Gospodarska jedinica „Smrdljivac – Kom“ u sastavu je šumarije Gračac i nalazi se na dijelu visokog krša šumskog područja Južni Velebit. Najveći i najznačajniji vodotok je rijeka Zrmanja.
Gospodarska jedinica “Jaselsko bilo-Crnopac”

Gospodarska jedinica se najvećim dijelom (5947,56 ha ili 92,58% ukupne površine) nalazi u Parku prirode “Velebit” kojim gospodari javna ustanova Park prirode “Velebit” u Gospiću. (jugoistočnog) Velebita, glavna kosa proteže se u smjeru sjeverozapad-jugoistok; manjim dijelom čak istok-zapad. Po smještaju spada u visoko gorje. U sjeverozapadnom dijelu gospodarska jedinca naslanja se na gospodarsku jedinicu Grabar-Duliba. U zapadnom i južnom dijelu graniči sa gospodarskom jedinicom Duboke jasle-Jabukovac, jugoistočnom sa posjedima napuštenih sela Vučjak, Duboki Dol, Turovac te gospodarskom jedinicom Smrdljivac-Kom. Na sjeveroistoku državna cesta D1 čini granicu prema gospodarskoj jedinici Kokirna-Mila Ljut, a na sjevernom dijelu naslanja se na privatne posjede naselja šireg gračačkog područja odnosno Štikadsko jezero. Ekspozicija ove gospodarske jedinice je različita, sa blagim naglaskom na sjevernu i sjeveroistočnu, a u manjem dijelu jedinice i južnu ekspoziciju. Zbog dosta velike visinske razlike najniže i najviše kote unutar jedinice, inklinacija u gospodarskoj jedinici „Jaselsko bilo – Crnopac“ je dosta velika, a u pojedinim odsjecima prelazi i 45°. Razvedenost reljefa je značajno izražena, naročito u središnjem dijelu.Taj predjel obilježava i velika kamenitost sa pojavom raznih krških oblika (litice, škrape, jame i dr.), što ga čini izrazito nepristupačnim. Na području gospodarske jedinice ne postoje stalna ili povremena izvorišta. Tek uz sjeverni rub jedinica dodiruje akumulacijsko jezero Štikada kao stalnu veću vodenu površinu.

Gospodarska jedinica „Duboke jasle-Jabukovac“

Cijela gospodarska jedinica se nalazi u području Parka prirode „Velebit“. Kroz gospodarsku jedinicu prolazi državna cesta Gračac-Obrovac koja gospodarsku jedinicu dijeli na dva približno jednaka dijela. Prvi se prostorno nalazi oko predjela Duboke jasle dok drugi gravitira predjelu Jabukovac po kojima je gospodarska jedinca i dobila naziv. Smjer pružanja gospodarske jedinice je istok-zapad.

Na području kojim gospodare JP «Hrvatske šume» postoji motrilačka postaja u gospodarskoj jedinici Smrdljivac-Kom uz cestu prema Javorniku. Motrenje tijekom cijele godine, a poglavito za vrijeme ljetne turističke sezone obavlja se ophodnjama zaduženih djelatnika opremljenih mobitelima, vozilima i opremom za početno gašenje (naprtnjače, metlenice)

Područje Šumarije Gračac podijeljeno je na 3 opažačka područja. Zaduženje za nadzor i čuvanje šuma imaju revirnici Šumarije. Za čuvanje, opažanje i dojavu čuvari koriste službeno vozilo VW Transporter.  Po otkrivanju požara i obavješćivanju odgovornih osoba u Šumariji, obavješćuje se JVP Gračac, na tel.023-773-036, policija na tel. 192, vatrogasci 193, DUZS 112 ili najbliža 9 policijska ophodnja. Alarmiraju se vozači vatrogasne jedinice Šumarije koji dalje okupljaju ostale članove vatrogasne jedinice Šumarije, koja po okupljanju i u dogovoru sa Vatrogasnom ispostavom kreće opskrbljena potrebnom opremom na mjestu požara. 
Šumarija Gračac ima grupu djelatnika i terenskog osoblja za obavljanje svoje djelatnosti. Svi djelatnici i tehničko osoblje u slučaju nužde uključuju se u protupožarnu službu. 

Pri Šumariji su uspostavljene tri vatrogasne jedinice koje se, u slučaju požara aktiviraju na poziv rukovoditelja ili zamjenika rukovoditelja jedinice. Rukovoditelj izdaje naređenje kuririma (osobno, telefonom) koji prikupljaju najbržim mogućim načinom gasitelje, odnosno njegov zamjenik telefonski ili osobno, konktatira sa Vatrogasnom postrojbom radi usklađivanja djelovanja i upućuje vatrogasnu jedinicu na mjesto požara. Vatrogasne jedinice raspoređene su mjesečno po dežurstvima, a u slučaju potrebe pozivaju se na intervenciju i obje vatrogasne jedinice. Mobiteli rukovoditelja jedinica su: 098/446665, 098/349287, 099/7330721, 098/446709. 
Na promatranom prostoru česti su slučajevi protupropisne uporabe otvorenog plamena i na šumskim površinama, bez odobrenja Vatrogasnih postrojbi. Mjere zaštite od požara koje se odnose na razdoblja branja šumskih plodova i kretanje u šumama u razdobljima povećanog indeksa opasnosti od požara ne provode se na zadovoljavajućoj razini. Trase ispod elektroenergetskih dalekovoda koji prolaze kroz šumske površine, kao i zaštitni pojasevi uz cestovne prometnice ne čiste se zadovoljavajućom učestalošću i kvalitetom od trave, raslinja i drugih gorivih tvari.
Na prilazima u šumske površine i u šumama, uz cestovne prometnice postavljeni su standardni znakovi obavješćivanja, opasnosti i zabrane (opasnost od požara, zabranjena uporaba otvorenog plamena, zabranjeno pušiti, zabranjeno kampiranje, u slučaju nastanka požara nazovi broj 193 i 112), ali ne u zadovoljavajućoj količini i na svim potrebnim mjestima. 
Na tlu i ispod razine tla u šumskim površinama nalaze se nataložene velike naslage isušenog korijenja, raslinja i lišća, te s obzirom na to postoji velika opasnost od širenja površinskih požara u podzemne, koji bi se s obzirom na njihove opće značajke, mogućnost pristupa vatrogasnih snaga i reljef terena vrlo teško ugasili.
S obzirom na veličinu i raspored šumskih površina, postojanje određenih količina lakozapaljivih i brzo izgarajući šumskih sastojina, gustoću šuma, nepovoljne klimatske uvjete tijekom ljetnih razdoblja kada je bitno povećana insolacija i ekspozicija, brdovit reljef, nedostatke cesta i putova provoznih za vatrogasna vozila, te za vatrogasna vozila nepristupačnim prostorima, postoji opasnost od nastanka intenzivnih i dugotrajnih požara, posebno ako se ne započne pravodobno sa vatrogasnim djelovanjem, uključujući i sa obveznim djelovanjem zračnih vatrogasnih snaga.
3.16.2. Poljoprivredne površine

Mali dio površina je pod obradivim zemljištima ili je bio u prošlosti (sada su to većinom zakorovljena poljoprivredna zemljišta koja postupno zauzima vegetacija pašnjaka, te sukcesijom i šumska vegetacija). Razloge za mali udio poljoprivrednih površina treba tražiti u prošlosti kada su ovi krajevi  bili orijentirani na stočarstvo, trgovinu i šumsku privredu, kao i u klimatskim prilikama koje dozvoljavaju uzgoj malog broja kultura, dok sastav i boniteti tala dodatno smanjuju ovaj opseg. Na poljoprivrednim površinama često se obavljaju radovi spaljivanja raslinja i uporabe otvorenog plamena izvan propisanih razdoblja i na nepropisan način. Osim naprijed navedenih uzroka opasnosti od požara na obrađenim poljoprivrednim površinama najveće opasnosti od požara su u razdobljima proljetnih radova na pripremi površina, te razdobljima sazrijevanja kultura, berbe i to prvenstveno zbog uporabe strojeva i većeg broja ljudi od kojih neki ne provode propisane mjere zaštite od požara.

Nepropisna uporaba loženja vatre i uporabe otvorenog plamena prvenstveno u svrhu pripreme poljoprivrednih površina i termičke obrade živežnih namirnica na otvorenom prostoru, dosta je učestala. Mjere zaštite od požara koje su propisane u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN. 39/13), ne provode se na zadovoljavajućoj razini od strane fizičkih osoba. Temeljem naprijed navedenog stanja, opasnosti, nedostataka i propusta procjenjuje se da bi se uz istodobno postojanje uvjeta koji su povoljni za razvoj i širenje požara (visoke temperature zraka, isušenost vegetacije, jak vjetar promjenjiva smjera) požar nastao na poljoprivrednim površinama vrlo brzo proširio, te bi bilo teško provesti pravodobno i učinkovito gašenje požara. Temeljem naprijed navedenog stanja, opasnosti, nedostataka i propusta procjenjuje se da bi se uz istodobno postojanje uvjeta koji su pogoduju širenju požara (visoke temperature zraka, isušenost vegetacije, jak vjetar promjenljiva smjera), požar nastao na poljoprivrednim površinama, posebno onima koji se nalaze u na teže pristupačnim prostorima vrlo brzo proširio, te bi bilo vrlo teško provesti pravodobno i učinkovito gašenje požara.
Požarne opasnosti u šumama i na poljoprivrednim površinama

Najveće opasnosti od nastanka požara na poljoprivrednim i šumskim površinama na prostoru Općine Gračac postoje ili nastaju zbog:
- Iskrenje vlakova, otpadanje kočnićki obloga 
- iskrenja nadzemnih električnih vodova,

- udara munje,

- spaljivanja raslinja, korova i otpada na otvorenom prostoru u razdobljima kada su ti

  radovi zabranjeni, te spaljivanje bez provedbe propisanih mjera zaštite od požara,

- pušenja i nekontroliranog bacanja opušaka,

- namjernog izazivanja nastanka požara,

- kampiranja na mjestima gdje kampiranje nije dozvoljeno,

- nedostatne količine standardnih znakova opasnosti i zabrane uz ceste, putove, te na

  ulascima u šumske i poljoprivredne površine.
3.17. Uzroci nastajanja i širenja požara u razdoblju od 2006. do 2016. godine

Na temelju statistike o požarima nastalim u Republici Hrvatskoj najčešći uzroci nastanka požara na otvorenom prostoru su iz područja toplinske energije (otvoreni plamen, opušci od cigareta), u vozilima (kontakt para pogonskog goriva sa električnim iskrama ili pretvorbe električne energije u toplinsku), a u građevinama iz područja pretvorbe električne energije u toplinsku (kratki spoj, preopterećenje strujnih krugova, prijelazni otpori) te neispravni i neočišćeni dimnjaci.

Iz evidencije o mjestima požara nastalih na promatranom području vidljivo je da prednjači broj požara nastalih na  otvorenim prostorima (požari šuma i niskog raslinja), zatim slijede tehničke intervencije koju su izraženije iz godine u godinu.
S obzirom na mjesta nastalih požara i stanje zaštite od požara, s dosta velikom vjerojatnošću može se zaključiti da su najčešći uzroci nastalih požara nepropisna uporaba otvorenog plamena i namjerno izazivanje nastanka požara, a potom iskrenje iz dalekovoda, udar munje i kvarovi na električnim instalacijama.

S obzirom na vrste, količine i raspored gorivih tvari, namjene građevina i prostora, te ustroj i stanje zaštite od požara u građevinama i na prostorima, procjenjuje se mogućnost nastanka razmjerno velikih požara na otvorenom prostoru osobito na nenaseljenim područjima i zapuštenim poljoprivrednim površinama, koje uz nepravodobno otkrivanje i kašnjenje pri dolasku vatrogasnih snaga ne mogu ugasiti manje vatrogasne snage ili osoblje koje boravi u građevinama ili prostoru. 
3.18. Moguće vrste i opseg požara na području Općine Gračac
Klase požara

S obzirom na vrste i količine gorivih materijala i tvari koje postoje na promatranom prostoru, prvenstveno mogu nastati požari klase A (krute gorive tvari) i požari klase B (zapaljive tekućine), te požari klase C (zapaljivi plinovi) i klase F (masti i ulja životinjskog i biljnog porijekla, sve klasificirano po normi HRN EN 2:1997 (HRN EN 2:1992/A1:2004). 

Namjene i geometrije građevina su takvih značajki da ne postoji povećana opasnost od nastanka velikih požara u njima.

Na otvorenom prostoru zbog požarnih značajki šuma i raslinja, reljefa prostora, nepovoljnog djelovanja ekspozicije, insolacije i vjetrova promjenjljivih smjerova, postoji opasnost od brzog širenja nastalih požara.

U svrhu sprječavanja širenja požara nastalih na otvorenom prostoru, od posebne je važnosti što prije uočiti i dojaviti nastale požare, te što prije započeti sa akcijama gašenja požara i to sa potrebnim brojem gasitelja, te potrebnim vrstama vrstama vatrogasnih vozila, uređaja, opreme i sredstava.

Razvoj požara po fazama na građevinama

Razvoj požara u građevinama zatvorenim vatrootpornim građevinskim elementima odvija se u tri faze:

· prva faza (početna faza) se sastoji od tinjanja, zapaljenja i početka razvoja požara, s brzim porastom temperature i nastajanjem velikih količina dima i plinovitih proizvoda gorenja. Brzina razvoja požara u ovoj fazi ovisi o raspoloživoj količini kisika, te vrstama i količinama gorivih tvari u građevini,

· druga faza (razbuktala faza) je faza najbržeg razvoja požara u kojoj nastaju najveće temperature. Razvoj požara u ovoj fazi bitno će utjecati na stanje konstrukcija građevine. Građevinske konstrukcije propisanih vatrootpornosti sačuvati će statiku građevine, te spriječiti širenje požara u susjedne građevine, građevinske dijelove i prostore,

· treća faza  (faza živog zgarišta) najčešće nastaje zbog neučinkovite provedbe gašenja požara. Intezivnim hlađenjem građevinskih konstrukcija mogu nastati značajne promjene strukture konstrukcija i građevina, pa i urušavanje. 

U slučaju promjene određenih uvjeta gorenja (djelovanje strujanja zraka, vjetra npr.) i nakon treće, može ponovno nastati druga faza požara. 

Prikaz tijeka  tipičnog požara:

[image: image15.emf][image: image16.emf]n


v


b


a


×


=


1


.


1




n

v

b

a   1.1

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Dakle, kao što je između ostalog vidljivo i u gornjem prikazu, pravodobnim početkom provedbe akcije gašenja požara bitno će se smanjiti mogućnost širenja požara izvan početnog  požarom zahvaćenog prostora. U slučaju požara na nenaseljenim i teško pristupačnim djelovima može se očekivat kašnjenje s dolaskom vatrogasnih snaga što pogoduje nastajanju velikih požara na otvorenom prostoru.
3.19. Izračun broja vatrogasca potrebnih za učinkovito gašenje požara

Izračun broja vatrogasca potrebnih za učinkovito gašenje požara građevina i otvorenih prostora je izvršen temeljem iskustvenih pokazatelja i pretpostavljenih uvjeta za širenje požara. Odobrena hrvatska metoda za ovu vrstu izračuna ne postoji, pa su ovdje izvršeni izračuni u funkciji smjernica za određivanje najmanjeg broja potrebnih vatrogasaca za specifične i najopasnije požare koji mogu nastati na prostoru Općine Gračac.
Ovdje primjenjene metode za izračun broja vatrogasaca su prihvaćene od strane Odjela za inspekcijske poslove zaštite od požara MUP-RH.

3.19.1. Potrebne količine vode, broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila temeljem broja stanovnika

U tablici 28. daje se prikaz potrebne količine vode za gašenje požara u naseljima s obzirom na broj stanovnika.

Tablica  28. Prikaz potrebne količione vode za gašenje požara u naseljima
	Broj stano-vnika


	Računski broj istovreme-nih požara
	MINIMALNE KOLIČINE VODE  ZA GAŠENJE POŽARA
	Snage i vozila za gašenje požara

	
	
	l/s
	l/min
	m3/h
	m3/2h
	Broj vatrogasaca u navali/izlazu
	Vozila

	4 690
	1
	10
	600
	36
	72
	6/9
	3


* 200 l/min isporučuje grupa od 2 vatrogasca na jednom C mlazu
3.19.2.  Količine potrebne vode, broja vatrogasaca i vozila temeljem izračuna gašenja pretpostavljenog požara otvorenog prostora

a) vatrogasni pristup mjestu nastanka požara osiguran

Broj potrebnih vatrogasaca NV se izračunava na temelju norme po kojoj je potrebno osigurati

najmanje jednog vatrogasca na svakih 15 m požarnog fronta, uz uvjet da je osigurana dovoljna količina sredstava za gašenje požara.

Ulazne veličine za izračun su brzina vjetra vv (km/h) i o njoj ovisna brzina širenja požara

vp (km/h), te površina zahvaćena požarom u trenutku otkrivanja požara P (m2). 

U provedbi izračuna izračunavaju se požarni front za požarnu površinu (elipsa) u trenutku

dojave nastanka požara, te požarni front za opožarenu površinu u trenutku dolaska 

vatrogasne postrojbe ili društva.

S obzirom je površina prostora zahvaćenog požarom približno u obliku elipse, perimetar požara se računa po formuli koja važi za izračun opsega elipse.

[image: image17.emf]p


×


×


=


b


a


P




    b a P

[image: image18.jpg]


[image: image19.png]Y/ AN



[image: image20.jpg]REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Broj: 511-01-75-UP/I-1155/ 1-2008.

E-7191

Zagreb, 24. 04. 2008.

Na temelju &lanka 14. Pravilnika o struénim ispitima u podrucju zaltite od poZara
("Narodne novine", br. 40/94.1 55/94.) izdaje se

UVJEREN]JE

da je
Rade Pehar

roden 25.02.1957. godine, Stubica, Ljubuski, BiH, dana 23.04.2008. godine poloZio stru¢ni
ispit pred Povjerenstvom Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske po Programu
struénog ispita za voditelja tima za izradu procjene ugroZenosti od poZara iz ¢lanka 8. stavak
4. Pravilnika o izradi procjene ugroZenosti od poZara i tehnoloske eksplozije ("Narodne
novine", br. 35/94.).

ZAMJENIK
PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA Nk payisTRA
| L0V N
Zoran| Huleni¢ - Zarko Kati¢





[image: image10.wmf]A

B

V

V

1


Izračun broja vatrogasaca:

Temeljem iskustvenih pokazatelja koji se odnose na požare nastale na otvorenom prostoru, požarnih značajki i razine kvalitete ustrojenog sustava motrenja i dojave požara, u svrhu izračuna potrebnog broja vatrogasca za gašenje požara na otvorenom prostoru uzeti su slijedeći čimbenici:

Po  = 400 m2  - površina zahvaćena požarom u trenutku dojave požara

Vv = 20 km/h  - brzina vjetra

Vp  = 2,5 m/min - brzina širenja požara

t = 15 min - razdoblje od prijama dojave požara do dolaska vatrogasaca na požarište

n = 0,464 (konstanta)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NV = broj vatrogasaca = ?
[image: image21.png]Temperatura

Faa
=

Faza
Tijarie

Faza2
Fiach over|




[image: image22.wmf]p

×

×

=

b

a

P

 

O= 3,14 x 2 (a2 + b2)-2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ao/bo= 1,1 x 200,464 = 4,4165

ao 2 = Po x 4,4165/3,14

ao = 23,72 (m)

bo = 5,37   (m)

a = ao + vp  x t = 42,47 (m)

b = 9,62 (m)


[image: image11.wmf])

(

2

2

2

b

a

O

+

×

×

=

p

 - opseg požarne površine (m)

O = 193 m

F = O/2 = 96,5 m

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nv = F/15 = 6,43 → 7 vatrogasaca
vatrogasni pristup mjestu nastanka požara nije osiguran, te je potrebno raščišćavanje i/ili paljenje susretne vatre

U uvjetima kada se akcija gašenja požara ne može provesti učinkovito zbog nepostojanja odgovarajućeg vatrogasnog pristupa mjestu nastanka požara, pa je potrebno izvršiti čišćenje prostora ispred crte fronta požara, odnosno kada je uz to neophodno i paljenje susretne vatre primjenom slijedećih jednadžbi i tablica odrediti će se podaci o broju ljudi potrebnih za provedbu tih poslova, pri određenim uvjetima (brzina vjetra i požarna površina).

D = vp x t 

D = udaljenost od fronta požara F do mjesta izvođenja radova,

vp = brzina napredovanja fronte požara

t = vrijeme potrebno za početak izvođenja radova

odnosno,

                               vsp + vp

   Dsv = vp x t + L x  --------------
                                    vp

Dsv = udaljenost od fronta požara do mjesta izvođenja radova kada se pali susretna vatra

L = dužina crte paljenja susretne vatre

vsp = brzina napredovanja fronta susretne vatre

U tablici broj 29. daje se prikaz potrebnog broja dana po čovjeku za gašenje požara s obzirom na jakost vjetra i gustoću šume.

Tablica 29. Prikaz potrebnog broja dana po čovjeku za gašenje požara s  obzirom na jakost vjetra i gustoću šume
	Gustoća šume
	Potreban broj dana po čovjeku za gašenje 1 ha pri vjetru

	
	slabom
	umjerenom
	jakom
	vrlo jakom

	slaba
	0,5
	1
	2
	3

	srednja
	1
	4
	6
	10

	velika
	2
	5
	10
	20


U uvjetima kada pristup mjestu nastanka požara nije moguć zbog nepostojanja izravnog pristupnog puta, zbog neprohodnog terena ili iz drugih razloga, za gašenje 1 ha šume srednje gustoće pri umjerenom vjetru po jednom čovjeku sukladno tablici 29. su potrebna 4 dana (96 sati), što znači da je za zaustavljanje požara u uvjetima kada je neophodno raščišćavanje terena i/ili paljenje susretne vatre dobro uvježbanoj ustrojstvenoj jedinici potrebno 2,77 dana. Front požara napreduje brzinom 2,5 (m/min) uz uvjet da je izvođenje radova počelo u vremenu od 15 min nakon dojave nastanka požara, na udaljenosti od 60 m od fronta F15min  i crtu paljenja dužine L, u trajanju od 40 – 45 min od početka izvođenja radova potrebno je angažirati 66 ljudi. Osim operativnih vatrogasca koji neposredno gase požar, neophodno je osigurati i vozače-vatrogasce koji upravljaju sa vatrogasnim vozilima.

U ovom primjeru je zorno vidljivo koliki je velik značaj izgradbe, te preventivnog održavanja i čišćenja protupožarnih prosjeka i putova s gledišta stvaranja uvjeta za učinkovito gašenje i sprječavanje širenja požara na otvorenim prostorima, a poglavito u šumama koje se nalaze na valovitim i krševitim prostorima.
U slučaju postojanja krajnje nepovoljnih uvjeta (jaki vjetrovi promjenjljiva smjera, razdoblje velikih temperatura zraka, isušenost vegetacije, nastanak požara na prostoru koji je teže pristupačan, nastanak požara na područjima pokrivenim visokim šumama) koji u pravilu uzrokuju brzo širenje požara, uz kopnene vatrogasne snage neophodno je uključiti i zračne snage za gašenje požara.

3.19.3.  Izračun potrebnog broja vatrogasaca za gašenje pretpostavljenih požara na stambenim građevinama

a) Gašenje požara stambene građevine složenije za gašenje na prostoru naselja Gračac – stambena dvokatnica s potkrovljem
Za slučaj pretpostavljenog požara na stambenoj dvokatnici (P+2), važi slijedeći proračun potrebnog broja vatrogasaca, te izbor vrsta i količina vatrogasnih vozila.

Građevina je izgrađena sa potkrovljem, a krovna konstrukcija je iz drva nezaštićenog od požara. Pretpostavljeni požar je u potkrovlju građevine. U gašenju požara sudjeluje JVP Gračac.

Ulazni podaci koji se koriste u izračunu su:

· A = dimenzija krova građevine zahvaćene požarom 15 x 10 m (površina 150 m2),

· sredstvo za gašenje požara je voda,

· t = početak gašenja požara gledano od vremena nastanka požara je 10 min,

· vp = požar se širi linijski, a brzina širenja požara iznosi 1 m/min,

· md = specifična brzina izgaranja drvene mase iznosi 1,11 kg/ m2/min,

· Hd = oslobođenja energija izgaranja drvene mase iznosi 16 MJ/kg,

· teorijska specifična energija nastalog požara iznosi 15,54 MJ/ m2/min,

· n = gašenje se vrši raspršenim mlazom vode iskoristivosti 20-30%,

· qv = latentna moć vode iznosi 2,2 MJ/kg.
Izračun površine zahvaćene požarom:

r = t  x vp = 10 x 1 = 10 (m) = udaljenost ruba od centra požara nastala gorenjem do dolaska vatrogasaca

Ap = r2 (m2) x 3,14 = 102 x 3,14 = 314 m2

Znači u vremenu od 10 min od nastanka požara cijela površina potkrovlja i krovna konstrukcija sigurno su zahvaćeni požarom.
Ukupna masa tvari iz drva koja izgori u desetoj  minuti od nastanka požara:

M = A (m2) x md x t1min  = 150 x 1,11 x 1 = 167 kg
Oslobođena energija u tijeku gorenja u petnaestoj minuti od nastanka požara:

Q = M x Hd = 167 x 16 = 2664 MJ

Iskoristivi dio latentne topline raspršenog mlaza vode:

qm = qv x n = 2,2 x 0,3 = 0,666 MJ/kg  ili  2,2 x 0,2 = 0,44 MJ/kg

Količina vode W potrebna za apsorbiranje toplinske energije nastale u požara:

W = Q / qm = 2664/0,666 = 4000 kg ili 2664/0,44 = 6055 kg

Ako se nastali požar gasi sa dvije mlaznice svaka kapaciteta po 200 l/min, raspršenim mlazom iskoristivosti 30%, odnosno 20%, vrijeme potrebno za gašenje iznosi 10, odnosno 15,14 minuta od trenutka početka gašenja požara.

Ukupno vrijeme od otkrivanja nastanka požara do završetka gašenja iznosi 20 odnosno 25,14 minuta, što zadovoljava zahtjev koji se odnosi na učinkovitost gašenja požara.

S obzirom na izračunato vrijeme koje je potrebno za gašenje ovog požara, sačuvati će se 75% drvene konstrukcije opožarenog dijela građevine, te spriječiti urušavanje krovne konstrukcije i širenje požara na ostale katove građevine.

Broj vatrogasaca koji je potreban za provedbu gašenja ovog požara:

Broj vatrogasca se određuje na temelju broja uređaja s kojima se gasi požar, odnosno broja vatrogasaca koji su potrebni za rad s tim uređajima.

Ovaj požar se gasi sa dvije mlaznice s kojima se može proizvesti raspršeni mlaz vode, čija je iskoristivost 20 – 30%, a svaku mlaznicu poslužuju dva vatrogasca.

Taktika gašenja požara je da se jednim raspršenim mlazom vode djeluje iz prostora stubišta (unutarnja navala), a drugim mlazom vode izvan građevine (vanjska navala) pri čemu se koriste trodijelne ljestve rastegače, a po potrebi i ljestve kukače.

Za gašenje ovog požara nisu neophodna vatrogasna vozila za rad na visinama i to iz razloga što se na požar može djelovati punim mlazom vode s razine tla ili po potrebi izvršiti navala preko balkona koji je na visini od 6 m, na koji se vatrogasci mogu popeti vatrogasnim ljestvama tipa rastegača i/ili kukača.

Za provedbu gašenja ovog požara potrebna su slijedeća vatrogasna vozila: 

· navalno vozilo sa najmanje 3500 l vode i 100 l pjenila,

· autocisterna sa najmanje 3000 l vode i dopunjavanjem.

Dakle, četiri vatrogasca gase požar, a dva vatrogasca-vozača upravljaju radom motornih vozila, što znači da je u akciju gašenja požara potrebno uključiti najmanje 6 vatrogasaca.
b) Gašenje požara na nižim stambenim građevinama (tipične stambene  jednokatnice)

Ovdje će se razraditi primjer gašenja požara jednokatne stambene građevine u kojoj su krovna konstrukcija i potkrovlje izgrađeni iz gorivih materijala, kakve građevine spadaju u tipične.

Ulazni podaci koji se koristiti u izračunu su:

· A = dimenzija krova građevine zahvaćene požarom 15 x 10 m (površina 150 m2),

· sredstvo za gašenje požara je voda,

· t = početak gašenja požara gledano od vremena nastanka požara je 15 min,

· vp = požar se širi linijski, a brzina širenja požara iznosi 1 m/min,

· md = specifična brzina izgaranja drvene mase iznosi 1,11 kg/ m2/min,

· Hd = oslobođenja energija izgaranja drvene mase iznosi 16 MJ/kg,

· teorijska specifična energija nastalog požara iznosi 15,54 MJ/ m2/min,

· n = gašenje se vrši raspršenim mlazom vode iskoristivosti 20-30%,

· qv = latentna moć vode iznosi 2,2 MJ/kg.

Izračun površine zahvaćene požarom:

r = t  x vp = 15  x 1 = 15 (m) = udaljenost ruba od centra požara nastala gorenjem do dolaska vatrogasaca
Ap = r2 (m2) x 3,14 = 152 x 3,14 = 706,5 m2

Dakle, u vremenu od 15 min od nastanka požara cijela površina krovišta je sigurno  zahvaćena požarom.

Ukupna masa tvari iz drva koja izgori u osmoj minuti od nastanka požara:

M = A (m2) x md x t1min  = 150 x 1,11 x 1 = 166,5 kg

Oslobođena energija u tijeku gorenja u petnaestoj minuti od nastanka požara:

Q = M x Hd = 166,5 x 16 = 2664 MJ

Iskoristivi dio latentne topline raspršenog mlaza vode:

qm = qv x n = 2,2 x 0,3 = 0,666 MJ/kg  ili  2,2 x 0,2 = 0,44 MJ/kg

Količina vode W potrebna za apsorbiranje toplinske energije požara:

W = Q / qm = 2664 /0,666 = 4000 kg ili 2664 / 0,44 = 6055 kg

Ako se nastali požar gasi sa dvije mlaznice svaka kapaciteta po 200 l/min, raspršenim mlazom iskoristivosti 30%, odnosno 20%, vrijeme potrebno za gašenje iznosi 10 odnosno 15,14 minuta od trenutka početka gašenja požara.

Dakle, ukupno vrijeme od otkrivanja nastanka požara do konačno izvršenog gašenja iznosi 25 odnosno 30,14 minuta što zadovoljava zahtjeve koji se odnose na učinkovitost gašenja požara.

U gašenju ovoga požara nije neophodno koristiti hidrauličku zglobnu autoplatformu ili autoljestve.

Drugi tipičan primjer koji se odnosi na stambenu jednokatnicu je požar stambene jednokatne građevine starije gradnje, površine 100 m2 po katu, kod koje je krovna konstrukcija iz gorivih građevnih materijala. Požar je zahvatio prizemlje i kat.

Izračun površine zahvaćene požarom:

r = t  x vp = 15  x 1 = 15 (m) = udaljenost ruba od centra požara nastala gorenjem do dolaska vatrogasaca

Ap = r2 (m2) x 3,14 = 152 x 3,14 = 706,5 m2

Dakle, u vremenu od 15 min od nastanka požara cijela površina krovišta je sigurno  zahvaćena požarom.

Ukupna masa tvari iz drva koja izgori u osmoj minuti od nastanka požara:

M = A (m2) x md x t1min  = 100 x 1,11 x 1 = 111 kg

Oslobođena energija u tijeku gorenja u petnaestoj minuti od nastanka požara:

Q = M x Hd = 111 x 16 = 1776 MJ

Iskoristivi dio latentne topline raspršenog mlaza vode:

qm = qv x n = 2,2 x 0,3 = 0,666 MJ/kg  ili  2,2 x 0,2 = 0,44 MJ/kg

Količina vode W potrebna za apsorbiranje toplinske energije požara:

W = Q / qm = 1776 /0,666 = 2667 kg ili 1776 /0,44 = 4014 kg

Ako se nastali požar gasi sa dvije mlaznice svaka kapaciteta po 200 l/min, raspršenim mlazom iskoristivosti 30%, odnosno 20%, vrijeme potrebno za gašenje iznosi 6,67 odnosno 10 minuta od trenutka početka gašenja požara.

Dakle, ukupno vrijeme od otkrivanja nastanka požara do konačno izvršenog gašenja iznosi 21,67 odnosno 25 minuta što zadovoljava zahtjeve koji se odnose na učinkovitost gašenja požara.

U gašenju ovog požara nije moguće provesti unutarnju navalu u početnoj fazi požara, pa se izvan građevine postavljaju dvije grupe za vanjsku navalu na prizemlje, a po osiguranju prizemlja, se provodi unutarnja navalu na kat građevine.

Ni u ovom primjeru za gašenje požara nisu neophodna vatrogasna vozila za rad na visinama.

Požar će ugasiti 4 vatrogasca u navali i 2 vatrogasca-vozača s 2 vatrogasna vozila (navalno vozilo i autocisterna).

Za gašenje požara tipičnih stambenih građevina je moguće koristiti samo jedno vatrogasno vozilo s početnom količinom vode za gašenje požara uz uvjet da je u blizini građevine osiguran hidrant  ili crpilište vode odgovarajućih značajki (tlak i protok vode, odnosno kapacitet). U tom slučaju u početku gašenja požara, 2 vatrogasca čine 1 navalnu, a 2 vatrogasca  vodnu grupu, nakon spajanja vodne pruge, vodna grupa se raspoređuje kao druga navalna grupa.

3.19.4. Izračun potrebnog broja vatrogasaca za gašenje pretpostavljenih požara na javnim i gospodarskim građevinama

a) Gašenje požara u školi
Škole su građevine koje su u pravilu izgrađene na način da su radne i pomoćne prostorije (učionice, radionice, zbornica i druge) raspoređene obostrano uz duge hodnike. Specifično požarno opterećenje u školi je nisko i iznosi 300 MJ/m2. U školi, kao i u drugim građevinama širenje požara ovisi o uvjetima na mjestu nastanka požara, a dim, toplina, tlak i drugi produkti izgaranja se šire hodnikom ako ne postoje sustavi za odvođenje dima, topline i tlaka nastalih u požaru, odnosno ako prozori nisu otvoreni ili nisu dovoljnih površina za odvođenje dima i topline nastalih u požaru. U predmetnom slučaju zbog značajki građevinskih konstrukcija, te vrsta i količina gorivih tvari koje su zahvaćene požarom, širenje dima, topline i djelovanje tlaka nastalih u požaru nije posebno izraženo.
Zbog osiguranog stalnog nadzora i zbog činjenice da se škole nalaze u središtima naselja gdje je nazočnost i koncentracija ljudi najveća, dojava nastanka požara u školi je brza.
Ulazni podaci koji se rabe u izračunu su:

· t = 5 min,

· vp = 0,6 -5 (1) m/min
· md = 1 - 6,66 kg/m2/min
· Hd = 14 – 17 (16) MJ/kg
· n = 30%
· qv = 2,2 MJ/kg
Ap = r2 x 3,14 = (t x vp) 2 x 3,14 = 78,50 m2
M = Ap x md x t1min = 78,50 x 1 x1 = 78,50 kg

Q = M  x Hd = 78,50  x 16 = 1256 MJ

qm = qv x n = 2,2  x 0,3 = 0,666 MJ/kg

W = Q/qm = 1256/0,666 = 1886 kg 

Ovaj požar mogu ugasiti dvije navalne grupe (4 vatrogasca ukupno) i 1 vozač-vatrogasac s 1 navalnim vatrogasnim vozilom najmanjeg kapaciteta 2000 l vode u zadovoljavajućih 5 minuta.

Izračun u slučaju nastanka požara u osnovnoj školi:

Ap = r2 x 3,14 = (t x vp) 2 x 3,14 =  m2
M = Ap x md x t1min = 452 x 1 x1 = 380 kg

Q = M  x Hd = 380  x 16 = 6079 MJ

qm = qv x n = 2,2  x 0,3 = 0,666 MJ/kg

W = Q/qm = 6079/0,666 = 9127 kg 

Ovaj požar mogu ugasiti dvije navalne grupe (4 vatrogasca ukupno) i 1 vozač-vatrogasac s 1 navalnim vatrogasnim vozilom najmanjeg kapaciteta 3300 l vode  i autocisternom najmanjeg kapacieta 6000 l vode u zadovoljavajuće 23 minute.

b) Gašenje požara u hotelu 

Dvokatne turističko-ugostiteljska građevina u Gračacu je Lički Krovovi. Izvršeni izračuni se odnose na građevinske dijelove hotela koji su najviše ugroženi od nastanka požara (hotelske sobe tijekom noći i kuhinju tijekom radnog vremena u kuhinji).
b1) Gašenje požara u hotelskoj sobi na 2. katu hotela

· goriva tvar je drvena masa, papir, plastika, tekstil,

· površina sobe iznosi A = 28 m2 (7x4m),

· požarno opterećenje iznosi 300 – 600 MJ/m2,

· linija širenja požara (vp) iznosi 1m/min,

· specifična brzina izgaranja gorive tvari (md) iznosi 1,11 kg/m2/min,

· oslobođena energija (toplina) prilikom izgaranja gorive tvari (Hd) iznosi 16 MJ/kg,

· teorijska specifična energija (toplina) nastalog požara iznosi 15,54 MJ/m2/min,

· početak gašenja požara (t) je 5 min od trenutka dojave požara,

· dojava nastanka požara je izvršena 2 min od trenutka nastanka požara,

· gašenje požara se vrši raspršenim mlazom vode – iskoristivost (n) 20 – 30 %,

· latetna moć vode (qv) iznosi 2,2 MJ/kg.

Izračun površine zahvaćene požarom:

r = t  x vp = 7  x 1 = 7 m (udaljenost ruba od centra požara nastala gorenjem do dolaska vatrogasaca)

Ap = r2  x 3,14 = 72  x 3,14 = 154 m2
Astvarno = 28 m2  (u tlocrtu) + 36 m2 (u okomitim površinama) = 64 m2
Ukupna masa tvari iz drva koja izgori u 15. minuti od nastanka požara:

M = Astvarno   x  md   x  t1min = 71,04 kg

Oslobođena energija (toplina) tijekom gorenja u 10. minuti:

Q = M x Hd = 1137 MJ

Iskoristivi dio latentne topline raspršenog mlaza vode:

qm = qv  x n = 2,2  x 0,3 (0,2) = 0,666, odnosno 0,44 MJ/kg

Količina vode W potrebna da se apsorbira energija nastala požarom:

W = Q / qm = 1137 / 0,666 (0,44) = 1708, odnosno 2585 kg

Požar se gasi sa dvije mlaznice (1 mlaznica izvana i 1 mlaznica iz unutrašnjosti hotela) kapaciteta 200 l/min i to raspršenim mlazom iskoristivosti 30% (20%), pa će vrijeme gašenja požara biti 4,27 odnosno 6,46 minuta od početka gašenja požara.

Ukupno vrijeme gašenja požara iznosi:

2 min (dojava požara) + 5 minuta (vrijeme potrebno za dolazak vatrogasaca) + 4,27 odnosno 6,46 minuta (vrijeme djelovanja raspršenim mlazom vode) = 11,27 odnosno 13,46 minuta.

Dakle, ukupno vrijeme gašenja omogućava učinkovito vatrogasno djelovanje.

Do dolaska vatrogasne postrojbe, osoblje hotela mora izvršiti evakuaciju gostiju, prvenstveno iz požarom zahvaćenog kata, a po potrebi i iz prvog kata i prizemlja.

Vatrogasna postrojba na vatrogasnu intervenciju mora izaći s najmanje 7 vatrogasca (od kojih su 2 vatrogasac-vozač), koji između ostalog moraju biti opremljeni i sa dišnim izolacijskim uređajima, odijelima za zaštitu od topline, zaštitnim kacigama, rukavicama, čizmama i prijenosnim radijskim postajama.

Od vatrogasnih vozila u ovoj vatrogasnoj intervenciji se moraju koristiti:

- navalno vozilo kapaciteta 3000 l vode i 100 l pjenila,

- autocisterna 5 000 l vode

Načelno, tijek vatrogasne intervencije je slijedeći:

Prva grupa (3 vatrogasca) vrši navalu preko unutarnjeg stubišta i to uporabom unutarnjih hidranata ili navalnog vozila, te po potrebi opremljena master ključevima u skladu sa Planom evakuacije i spašavanja provodi evakuaciju i/ili spašavenje požarom ugroženih ljudi. Druga grupa (2 vatrogasca) u svrhu sprječavanje širenja požara štiti fasadu hotela.
b2) Gašenje požara u kuhinji hotela

Kuhinja se nalazi u prizemlju hotela. Goriva tvar zahvaćena požarom je jestivo ulje u štednjaku za pripremu hrane. Požar je nastao u vrijeme kada u kuhinji nije bilo osoblja.

Pokušaj gašenja nastalog požara od strane osoblja uporabom jediničnih vatrogasnih aparata zbog brzog širenja požara nije uspješan. 

Brzo širenje požara je nastalo između ostalog i iz razloga razloga što se kuhinjske instalacije  nisu održavale i čistile u skladu sa propisima, te se u njima nalaze naslage masnoća, a uz to protupožarne zaklopke nisu automatski proradile, pa se je požar vrlo brzo širio kroz ventilacijske kanale na širi prostor kuhinje, gdje je nastalo intezivno zadimljavanje.

Broj vatrogasaca potrebnih za gašenje ovog požara se određuje temeljem potrebnog broja vatrogasca za uporabu vatrogasnih uređaja koji se rabe za vatrogasno djelovanje. Vatrogasno djelovanje se vrši na više mjesta, pa se broj vatrogasca određuje na mjestu nastanka požara s obzirom na broj mjesta na kojima se mora djelovati. U svakom slučaju za vatrogasno djelovanje u ovom požaru su potrebna najmanje 4 vatrogasaca i jedan vozač-vatrogasac, a od vozila jedno navalno vozilo s najmanjim kapacitetom 2000 l vode i 100 l pjenila.

c) Gašenje požara ulja za loženje u nadzemnom spremniku

Pretpostavljeni požar je nastao na nadzemnom spremniku ulja za loženje kapaciteta od 30 t. Potrebna količina vode za gašenje nastalog požara je 3 l/m2/min (površina se odnosi na tlocrtnu površina spremnika) u trajanju najmanje od 2 sata, uz uporabu pjenila s opjenjenjem ne većim od 100. Potrebna količina vode za hlađenje spremnika iznosi 1 l/m2/min, a za hlađenje sabirnog mjesta za prihvat razlivenog ulja za loženje 2 l/m2/min, sve u trajanju najmanje 2 sata. U provedbi gašenja nastalog požara i saniranja ekološkog akcidenta trebaju sudjelovati najmanje 6 vatrogasaca (3 grupe po 2 vatrogasca) i 2 vozača-vatrogasca i to s 1 navalnim vozilom i 1 autocisternom, pri čemu 1. grupa potiskuje pare zapaljive tekućine i hladi plašt spremnika uporabom raspršenog mlaza vode, 2. grupa vrši pripremu za gašenje požara uporabom vatrogasne pjene, a 3. grupa sprječava širenje razlivene zapaljive tekućine, odnosno ispire razlivenu zapaljivu tekućinu koja nije zahvaćena požarom

Nakon provedbe gašenje požara provode se mjere sprječavanja reaktiviranja požara i mjere zaštite okoliša.
d) Gašenje požara autocisterne s naftnim derivatima na parkiralištu
Požar je nastao na autocisterni kapaciteta 30 m3 izvan javnih prometnica, na vodonepropusnom tlu. Goriva tvar su laki naftni derivati iz autocisterne, iz koje je isteklo 500 l derivata prije zapaljenja. Sredstvo za gašenje nastalog požara je srednje teška pjena ekspanzije E = 21-200, uzimajući u obzir srednju vrijednost E = 90. Doziranje pjenila je 3%.Od nastanka požara do početka gašenja proteklo je 10 minuta. Sloj pjene koji se nanosi iznosi najmanje 0,45 m, a najviše 1,5m, te se odabire srednja vrijednost debljine što iznosi 1 m. Požar se širi linijski po razlivenoj zapaljivoj tekućini. Površine nastale lokvice razlivene tekućine iznosi 50 m2, a dužina 50 do 100 m. Brzina izgaranja iznosi 8 l/s. Trajanje požara bez provedbe gašenja i nastanka eksplozije iznosi 1,5 sati.

Izračun potrebne količine pjene za gašenje požara razlivenog naftnog derivata:

Vp = A x h = 50 x 1 = 50 m3

Potrebna količina otopine (voda + pjenilo) za gašenje nastalog požara:

E = Vp/ Vo

Vo= 50/0,09= 556 l otopine

Potrebna količina pjenila za gašenje nastalog požara:

Vpi= Vo x d%/100 = 556 x 3/100 = 16,68 l

Izračun potrebne opreme i vatrogasaca za gašenje požara:

Vvode =  Vo – Vpi = 539,32 l 

Potrebni protok pjenila za gašenje požara u vremenu od 10 minuta:

Quk = Vo/ t = 556/10 = 55,6 l/min

Za gašenje požara se odabiru dvije mlaznice protoka 200 l/min. Za gašenje ovog požara na intervenciju trebaju izaći 4 vatrogasca i 2 vozača-vatrogasaca, s navalnim vatrogasnim vozilom najmanjeg kapaciteta spremnika  3000 l, opremljenim za pogon s 2 mlaznice za pjenu svaka kapaciteta 200 l/min i autocisternom. Kapacitet spremnika s pjenilom (E20-200, 3% mješavina) mora biti najmanje: 200 l.

3.19.5. Rezultati izračuna za pretpostavljene požare 

U tablici 30. daje se prikaz rezultata broja potrebnih vatrogasaca i vatrogasnih vozila, za sve u ovoj Procjeni izvršene izračune koji se odnose na otvorene prostore, najčešće građevine i složenije građevine, te građevine  posebnih namjena i uvjeta gašenja. 
Tablica 30. Prikaz rezultata broja potrebnih vatrogasaca i vatrogasnih vozila, za sve u ovoj Procjeni izvršene izračune
	MJESTO NASTANKA POŽARA
	STANJE NA PROSTORU, VRSTA GRAĐEVINE ILI OBJEKTA
	BROJ VATROGASACA
	BROJ
VOZAČA - VATROGASACA
	KOLIČINA
NAVALNIH
VOZILA
	KOLIČINA
AUTO-CISTERNI

	OTVORENI PROSTOR
3.10.2.
	a) prostor pristupačan
	6
	2
	1
	1

	
	b) prostor nepristupačan
	66
	4
	2
	2

	GRAĐEVINE
	3.10.3.
STAMBENE
GRAĐEVINE
	a) dvokatnica**
	4
	3
	1
	1

	
	
	b) jedan kat*
	4
	2
	1
	1

	
	3.10.4.

JAVNE I GOSPODARSKE

GRAĐEVINE

I OBJEKTI


	a) škola
	6
	2
	1
	-

	
	
	b1) soba za goste na 2. katu hotela***
	6
	2
	1
	-

	
	
	b2) kuhinja u hotelu
	4****
	1
	1
	-

	
	
	c) spremnik ulja za loženje
	6
	2
	1
	1

	
	
	d) autocisterna
	4
	2
	1
	1


*    Najbrojnije građevine 

**  Građevine  u kojima je gašenje požara najsloženije 

*** Procijenjen broj vatrogasaca – uvjeti gašenja na terenu određuju točan broj potrebnih vatrogasaca
3.20. Vatrogasne postrojbe i dežurstva

U Općini djeluje JVP Gračac i dva DVD – a DVD Gračac i DVD Srb. Navedene postrojbe učlanjene su u vatrogasnu zajednicu Općine Gračac. Ako u akciji sudjeluje samo JVP intervencijom zapovjeda voditelj intervencije VP-a, a ako sudjeluje samo jedan DVD intervencijom zapovjeda njegov zapovjednik. Voditelj intervencije može zatražiti pomoć u ljudstvu i tehnici od ŽVOC-a. Svi pozivi na broj 193 upućuju se Županijskom vatrogasnom centru koji dobivene podatke bitne za intervenciju upisuje na dojavnicu. Nakon primitka dojave, određuje se postrojba koja se upućuje na intervenciju te joj se izravnom linijom prosljeđuje obrađena dojava. Odabrana postrojba zaprima obrađenu dojavu od Županijskog operativnog centra te dalje samostalno rukovodi intervencijom.
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRAČAC
Tablica 31. Dežurstva vatrogasaca javne vatrogasne postrojbe Gračac
	Zapovjedništvo

	Željko Tulumović (zapovjednik postrojbe)

	Julijan Eškinja (zamjenik zapovjednika)

	Smjena 1
	Smjena 2
	Smjena 3
	Smjena 4

	Marinko Župan (voditelj odjeljenja)
	Đura Tot

(voditelj odjeljenja)
	Žarko Petešić

(voditelj odjeljenja)
	Zoran Muha

(voditelj odjeljenja)

	Tihomir Fumić (voditelj grupe)
	Novel Župarić

(voditelj grupe)
	Mile Despot

(voditelj grupe)
	Nikola Miletić

(voditelj grupe)

	Nikica Marčić (vatrogasac – vozač)
	Nedjeljko Antunović

(vatrogasac-vozač)
	Ante Bilaver

(vatrogasac-vozač)
	Grga Marić

(vatrogasac - vozač)

	Petar Baričević (vatrogasac – vozač)
	Žarko Petrić

(vatrogasac-vozač)
	Željko Miletić

(vatrogasac-vozač)
	Dejan Ljoljić

(vatrogasac-vozač)

	Mario Migić (vatrogasac)
	Siniša Marčić

(vatrogasac)
	Ivo Sekić

(vatrogasac)
	Vladimir Budim         (vatrogasac)


U JVP Gračac ima 22 operativna djelatnika (po 5 u smjeni). JVP je udružena u Vatrogasnu zajednicu Zadarske županije i u Vatrogasnu zajednicu Općine Gračac. Svi uposleni vatrogasci zadovoljavaju uvjete za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca. 
Vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima su zapovjednik vatrogasne postrojbe, zamjenik zapovjednika te voditelji smjena i grupa (ukupno 10 profesionalnih vatrogasaca). Svi  vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima imaju položen stručni ispit za obavljanje vatrogasnih intervencija, odnosno, za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima. U JVP provodi se teorijska nastava i praktične vježbe sukladno odredbama Pravilnika o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (NN 61/94).

DVD GRAČAC I DVD SRB
Središnje dobrovoljno vatrogasno društvo je DVD Gračac.Vatrogasna postrojba udruge dobrovoljnih vatrogasaca ima propisani broj (20) dobrovoljnih vatrogasaca prema odredbama Zakona i Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (NN 61/94). DVD Gračac u svom sastavu ima 20 osposobljenih dobrovoljnih vatrogasaca od kojih svi posjeduju potrebno liječničko uvjerenje. DVD Gračac posjeduje vlastito spremište, a u njemu se nalazi sva potrebna oprema za spremište sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95).
Vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima su zapovjednik vatrogasne postrojbe i zamjenik zapovjednika vatrogasne postojbe i oni imaju položen stručni ispit za obavljanje vatrogasnih intervencija. DVD je udružen u vatrogasnu zajednicu Zadarske županije i u vatrogasnu zajednicu Općine Gračac. U vatrogasnoj postrojbi provodi se teorijska nastava i praktične vježbe sukladno odredbama Pravilnika o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (NN 61/94).

DVD Srb ima 10 operativnih vatrogasaca. DVD treba biti opremljen sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95).
Za potpunu operativnu spremnost na prostoru Općine Gračac, Dobrovoljna vatrogasna društva očekuju da će se iz Programa vlade isfinancirati u 50 %-tnom iznosu 11 sezonskih vatrogasaca (01.06.-30.09.). Oni bi bili raspoređeni na način da bi 7 vatrogasaca bilo u DVD-u Gračac, a 4 vatrogasca u DVD-u Srb.  
Prema izračunima prikazanim u ovoj Procjeni, za gašenje najnepovoljnijih i najugroženijih građevina/prostora potrebno je minimalno osam vatrogasaca. Temeljem broja stanovnika na području Općine Gračac (4690 stanovnika) te prema Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija NN 35/94 i 110/05 odnosno izračunu količine vode potrebne za gašenje požara uzima se mogućnost nastanka jednog požara. Sukladno izračunima za jedan požar potrebno je minimalno 8  vatrogasaca, što zadovoljava naputak od strane MUP-a. 
U slučaju postojanja krajnje nepovoljnih uvjeta (jaki vjetrovi promjenjljiva smjera, duže razdoblje velikih temperatura zraka, isušenost vegetacije, nastanak požara na prostoru koji je nepristupačan ili teško pristupačan za vatrogasna vozila) koji uzrokuju brzo širenje požara, osim zemaljskih vatrogasnih snaga i tehnike, potrebno je angažirati i zračne snage za gašenje požara.
S obzirom na ustroj i položaj vatrogasnih postrojbi, na određenim dijelovima Općine Gračac nije moguće pravodobno i učinkovito provesti vatrogasno djelovanje.
4. PRIJEDLOG ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA

4.1.  Ustroj i opremljenost vatrogasnih postrojbi

Ustroj, te osobna i skupna zaštitna oprema:

Temeljem izračuna potrebnog broja vatrogasaca iz točke 3.19. ove Procjene, te Zakona o vatrogastvu (NN br. 139/04, 80/2010), Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN br. 61/94) i Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi  (NN br. 43/95), uz raščlambu slijedećih čimbenika koji utječu na stanje i ustroj zaštite od požara: 

-    površina i reljef prostora,

-
 veličina površine pod šumom,

- 
 šumske vrste i zajednice,

-
 broj, vrste i značajke požara nastalih tijekom posljednjih 10 godina, 

-    požarna područja i uvjeti za pravodobno vatrogasno djelovanje, 

-    broj stanovnika i gustoća naseljenosti,

-  stupanj izgrađenosti, značajke i namjene građevina i vatrogasnih pristupa, protupožarnih

     prosjeka i putova,

-    i dr. 

zaključuje se da na promatranom prostoru postojeći ustroj vatrogasnih snaga ne zadovoljava potrebe pravovremene vatrogasne intervencije na cijelom području Općine Gračac.
JVP Gračac u požarnoj zoni 1
Javna vatrogasna postrojba Gračac je organizirana sukladno odredbama Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (NN 61/94). Prema broju vozača u smjeni, odnosno, ukupnom broju angažiranih profesionalnih vatrogasaca, vatrogasna postrojba trenutno spada u „VRSTU 2“. JVP ne posjeduje propisanu opremu i sredstva za gašenje požara prema odredbama Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstva vatrogasnih postrojbi (NN 43/95). Sukladno navedenom Pravilniku vatrogasna postrojba Gračac bi trebala biti opremljena na temelju Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (N.N. 43/95). Sukladno članku 5. navedenog Pravilnika, JVP Gračac treba imati sljedeća vozila:

- zapovjedno vozilo,                                                                                                

- navalno vozilo,                                                                                                    

- autocisterna,                                                                                                         

- vozilo za gašenje vodom i pjenom,                                                                         

- vozilo za gašenje požara s ugrađenom pumpom i pripadajućim uredajima te spremnikom

  za vodu, pjenu i prah (u daljnjem tekstu: kombinirano vozilo voda, pjena, prah),        

- vozilo za tehničke intervencije,                                                                               

- vozilo za spašavanje s visina i gašenje: automobilska ljestva duljine ljestvenika

  do 25 m.       
S obzirom na klase požara koji se očekuju na promatranom području, vrste zapaljivih plinova i tekućina koje se skladište na navedenom području, a u skladu sa člankom 6a. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N. br.110/05) zaključuje se da vozilo za gašenje prahom nije potrebno, odnosno da će se svi očekivani požari efikasnije ugasiti s pjenilom koje vatrogasna postrojba posjeduje. 

S obzirom na etažiranost građevina na promatranom području (poglavlje 3.2 ove Procjene) te sukladno količini potrebne vode, broja vatrogasaca i vozila (poglavlju 3.19. ove Procjene) dobivenim temeljem izračuna gašenja pretpostavljenog najnepoviljnijeg požara na građevinama, zaključuje se da vozilo za spašavanje s visina i gašenje (automobilska ljestva duljine ljestvenika do 25 m) nije potrebno s obzirom da se na svim građevinama može djelovati s trodjelnih ljestava (rastegače).

S obzirom na gustoću izgrađenosti, etažiranost građevina, prometnu povezanost i broj vozila, mjesta i količine skladištenja zapaljivih tekučina i plinova kao i temeljen broja stanovnika na promatranom području te prema Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94) i Pravilniku o dopunama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 110/2005) sukladno tablici 1. navedenog Pravilnika, odnosno prikazu najmanje količine vode u l/s po jednom požaru, bez obzira na otpornost objekata prema požaru uzima se mogućnost nastanka jednog požara. Sukladno navedenom a temeljem članka 6a Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N. br.110/05), zaključuje se da tehničko vatrogasno vozilo, glede namjena i tehničkih značajki može biti nadomješteno kombiniranim navalno - tehničkim vozilom. Kombinirano vatrogasno vozilo JVP-a biti će opremljeno kompletnom opremom za tehničke intervencije.

Temeljem prikaza postoječeg stanja i stručnoj obradi činjeničkih podataka obrađenog u ovoj Procjeni, a u skladu sa člankom 6a. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N. br.110/05),  zaključuje se da za stvaranje uvjeta za učinkovita vatrogasna djelovanja na promatranom prostoru, JVP Gračac treba posjedovati minimalno sljedeća vatrogasna vozila:

- zapovjedno vozilo,

- autocisterna s spremnikom od minimalno 7 000 l vode ili 2 autocisterne ukupnog kapaciteta od minimalno 7 000 l,
- vozilo za gašenje požara šuma i raslinja s minimalno 1 000 l vode, 

- kombinirano navalno - tehničko vozilo za gašenje vodom i pjenom, .

Vatrogasna vozila moraju biti opremljena sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 043/1995).
DVD Gračac u požarnoj zoni 1
Dobrovoljno vatrogasno društvo Gračac ustrojeno je kao središnja vatrogasna postrojba Općine Gračac. Sukladno Zakonu o vatrogastvu i Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske, središnja vatrogasna postrojba sastoji se od minimalno 20 operativnih vatrogasaca. Operativni vatrogasci su osobe osposobljene za obavljanje poslova dobrovoljnog vatrogasca, važečim liječnićkim pregledom te osobnom zaštitnom opremom. Od vatrogasnih vozila društvo posjeduje:
· - zapovjedno (prijevozno) vozilo
- malo tehničko vozilo
- šumsko vozilo
Vatrogasna vozila moraju biti opremljena sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 043/1995).
DVD Srb u požarnoj zoni 3
Navedeno dobrovoljno vatrogasno društvo ima 10 operativnih vatrogasaca i kao takvo ne zadovoljavao uvjete da budu središnje društvo sukladno Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (N.N. br. 61/94). Sukladno točki 1.2. Broj stanovnika, te njihove dobne, spolne i obrazovne aktivnosti odnosno podacima u tablici 4 i 5 ove Procjene, zaključuje se da je broj stanovnika na području općine relativno mali. S obzirom na vrlo mali broj stanovnika koji stalno borave na navedenom području te njihove vrlo visoke starosne dobi, na tom prostoru nije moguće ustrojiti dobrovoljno vatrogasno društvo, tj. vatrogasno društvo koje će zadovoljavati odredbe članka 9. Zakona o vatrogastvu, odnosno vatrogasnu postrojbu koja će u svom sastavu imati minimalno 20 operativnih vatrogasaca. 

Olakotne okolnosti s aspekta Zaštite od požara predstavljaju:

- nepostojanje gospodarskih i industrijskih zona kao ni građevina s povečanim opasnostima od nastanka i širenja požara, 

- nepostojanje gospodarskih i industrijskih građevina i/ili prostora razvrstanih u I ili II kategoriju ugroženosti od požara, kao ni gospodarskih i industrijskih građevina i/ili prostora na kojima se koriste i/ili skladište veće količine zapaljivih plinova, tekučina i eksplozivnih tvari, 

- dobra prometna povezanost, 

- mala gustoča izgrađenosti i osiguran vatrogasni pristup građevinama, 

- nepostojanje značajnijih turističkih objekata kao ni objekata u kojima boravi veliki broj ljudi, 

- nepostojanje divljih odlagališta otpada, 

- vrlo malo vrijeme potrebno za angažiranje zračnih snaga.
Od vatrogasnih vozila društvo posjeduje:

· Kombi vozilo
· Terensko vozilo 2000l
· TAM 110
Sukladno navedenom, te temeljem Pravilnika o dopunama pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 110/05) članak 6a, zaključuje se da Dobrovoljno vatrogasno društvo Srb može s postoječim snagama efikasno započeti s vatrogasnom intervencijom gašenja požara i spriječiti širenje nastalih požara do dolaska JVP Gračac i/ili drugih vatrogasnih postrojbi. 

Skupina građana gasitelja u požarnoj zoni 2 i 4
Broj stanovnika na području Požarne zona 2 i 4. prikazan je u tablici br. 5,(broj stanovmnika po starosti) prema kojem možemo zaključiti da je broj stanovništva u navedenim naseljima relativno mali. S obzirom na vrlo mali broj stanovnika koji stalno borave na navedenom području te njihove vrlo visoke starosne dobi, na tom prostoru nije moguće ustrojiti dobrovoljno vatrogasno društvo koja će biti operativno sposobna, tj. vatrogasno društvo koje će zadovoljavati Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN br. 61/94) te zbog financijske mogućnosti i Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi  (NN br. 43/95). Na područjima gdje nije moguće ustrojiti dobrovoljno vatrogasno društvo u svrhu pravodobnog početka vatrogasnih djelovanja predlaže ustrojiti Skupinu građana gasitelja sa 5 članova. Skupinu građana gasitelja će činiti stanovnici koji su osposobljeni po Programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu gašenja požara, sprječavanja širenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom (N.N. br. 61/94). Skupina građana gasitelja će provoditi početno gašenje požara i nastojati spriječiti širenje nastalih požara do dolaska JVP Gračac i/ili drugih vatrogasnih postrojbi. U svrhu upravljanja Skupinom građana gasitelja potrebno je imenovati voditelja skupine. Od uređaja, opreme i sredstava za gašenje Skupina građana gasitelja mora biti opremljena najmanje sa 3 vatrogasna aparata tip S-9, 5 naprtnjača, 5 metlanica i 5 zaštitnih maski na bazi pročišćavanja zraka sa cjedilom.

Zbog pravodobnog uključivanja u vatrogasna djelovanja, svi članovi Skupine građana gasitelja moraju imati mobitele ili druge odgovarajuće prijamnike poziva.

Središte i mjesto držanja uređaja, opreme i sredstava za gašenje Skupine građana gasitelja u naseljima Otrić i Bruvno osigurati će Općina Gračac.
Tablica 32. Minimalna oprema i sredstva za zapovjedno vozilo
	MINIMALNA OPREMA I SREDSTVA ZA ZAPOVJEDNO VOZILO
	KOLIČINA

	Megafon
	1 kom

	Prijenosna akumulatorska svjetiljka u protueksplozijskoj izvedbi
	1 kom

	Radijska postaja prijenosna i radijska postaja ugradbena
	1 + 1 kom


Tablica 33. Minimalna oprema i sredstvo za navalno vozilo

	MINIMALNA OPREMA I SREDSTVA ZA NAVALNO VOZILO
	KOLIČINA

	Mlaznica za vodenu maglu
	1 kom

	Mlaznica univerzalna ø52
	3 kom

	Mlaznica univerzalna ø75
	1 kom

	Ventil za ograničenje tlaka
	1 kom

	Ručni aparat za gašenje prahom S-9
	1 kom

	Ručni aparat za gašenje ugljik dioksidom  CO2-5
	1 kom

	Ručni aparat za gašenje vodom i zračnom pjenom (brentača)
	1 kom

	Rukavice zaštitne  kožne
	3 para

	Prijenosna akumulatorska svjetiljka u protueksplozijskoj izvedbi
	2 kom

	Reflektor na vozilu
	1 kom

	Radijska postaja prijenosna i radijska postaja ugradbena
	2 i 1 kom

	Komplet oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode  (cijev usisna 110mm – 6 kom, ključ za cijevi – 2 kom, sitka usisna 110 mm – 1 kom, uže za usisne cijevi – 2 kom)
	1

	Oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže ( hidrantski nastavak – 1kom, ključ za nadzemni hidrant 1kom, ključ za podzemni hidrant – 1 kom, natikač za hidrant – 1 kom)
	1

	Vatrogasna armatura i tlačne cijevi ( cijevi 52mm – 7 kom, cijevi 75mm – 5kom, 2 podvezice za cijevi, prijelaznica 110/75, prijelaznice 75/52 – 2 kom, razdijelnica trodijelna, sakupljač 75/110 – 2 kom, ublaživač reakcije mlaza vode – 1 kom)
	1

	Oprema i sredstva za gašenje požara pjenom (cijev za međumješalicu – 1 kom, međumješalica – 1 kom, mlaznica za srednje tešku pjenu – 1 kom, mlaznica za tešku pjenu – 1 kom, posuda sa pjenilom 20l – 5 kom)
	1

	Oprema za zaštitu organa za disanje (izolacijski aparat komplet – 2, pričuvna boca sa komprimiranim zrakom za izolacijske aparate – 2 kom)
	1

	Razvalni alat i oprema (željezna kuka – 10 kom, žica za vezanje namotaj – 1 kom, škare za željezo – 1 kom, čavli različiti – 30 kom, čekić različiti – 2 kom, čepovi za zatvaranje vode i plina – 10 kom, bat drveni – 1 kom, dlijeto za drvo -1 kom, dubač za beton – 1 kom, kliješta stolarska – 1 kom, kliješta za cijevu švedska – 1 kom, ključ francuski – 1 kom, metar – 1 kom, mulda za šutu – 2 kom, odvijač različiti – 2 kom, pila za željezo – 1 kom, pila za rupe – 1kom, poluga - 2 kom, poluga S za vađenjem čavala – 1 kom, probijač za željezo -  1 kom, sjekač za željezo – 1 kom, sjekira tesarska – 1 kom, strugalica za željezo – 1 kom, strugalica za drvo – 1 kom, svrdlo pužasto – 1 kom)
	1

	Električarski alat i oprema (ispitivač za struju – 1 kom, kliješta kombinirana – 1 kom, zaštitne naočale – 1 kom, odvijač – 1 kom, zaštitne rukavice gumirane – 1 par, traka za izoliranje – 1 kom)
	1

	Komplet alat (čaklja, lopata pobirača – 2 kom, lopata riljača – 1 kom, pijuk obični – 1 kom, pijuk-sjekira – 1 kom, poluga velika – 1 kom, sjekira šumska – 1 kom)
	1

	Oprema za spašavanje (ljestva prislanjača -1kom, ljestva rastegača dvodijelna -1 kom, nosila sklopiva -1kom, uže čelično za vuču s ušicom -1 kom, uže obično - 4kom, uže penjačko – 2 kom)
	1


Tablica 34. Minimalna oprema i sredstva za autocisternu
	 MINIMALNA OPREMA I SREDSTVA ZA AUTOCISTERNU
	KOLIČINA

	Mlaznica univerzalna ø52
	2 kom

	Mlaznica univerzalna ø75
	1 kom

	Pijuk obični
	1 kom

	Ručni aparat za gašenje prahom S-6
	1 kom

	Uže penjačko
	1 kom

	Lopata pobirača
	1 kom

	Zaštitne rukavice kožne
	1 par

	Radijska postaja prijenosna i radijska postaja ugradbena
	po 1 kom

	Prijenosna akumulatorska svjetiljka u protueksplozijskoj izvedbi
	1 kom

	Prijenosna uronjiva pumpa sa vodenom turbinom
	1 kom

	Vatrogasna armatura i tlačne cijevi ( cijevi 52mm – 7 kom, cijevi 75mm – 5kom, 2 podvezice za cijevi, prijelaznica 110/75, prijelaznice 75/52 – 2 kom, razdijelnica trodijelna, sakupljač 75/110 – 2 kom, ublaživač reakcije mlaza vode – 1 kom)
	1

	Komplet oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode  (cijev usisna 110mm – 6 kom, ključ za cijevi – 2 kom, sitka usisna 110 mm – 1 kom, uže za usisne cijevi – 2 kom)
	1

	Oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže ( hidrantski nastavak – 1kom, ključ za nadzemni hidrant 1kom, ključ za podzemni hidrant – 1 kom, natikač za hidrant – 1 kom)
	1

	Oprema za zaštitu organa za disanje (izolacijski aparat komplet – 2, pričuvna boca sa komprimiranim zrakom za izolacijske aparate – 2 kom)
	1


Tablica 35. Minimalna oprema i sredstva za vozilo za gašenje vodom i pjenom
	 MINIMALNA OPREMA I SREDSTVA ZA VOZILO ZA GAŠENJE VODOM I PJENOM
	KOLIČINA

	Bacač za vodu i pjenu  na vozilu
	1 kom

	Mlaznica univerzalna ø52
	1 kom

	Mlaznica univerzalna ø75
	1 kom

	Mlaznica za srednje tešku pjenu
	1 kom

	Mlaznica za tešku pjenu
	2 kom

	Ručni aparat za gašenje prahom S-9
	1 kom

	Ručni aparat za gašenje ugljik dioksidom  CO2-5
	1 kom

	Uže penjačko
	1 kom

	Rukavice zaštitne  kožne
	1 par

	Prijenosna akumulatorska svjetiljka u protueksplozijskoj izvedbi
	1 kom

	Reflektor na vozilu
	1 kom

	Radijska postaja prijenosna i radijska postaja ugradbena
	po 1 kom

	Orema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode  (cijev usisna 110mm – 6 kom, ključ za cijevi – 2 kom, sitka usisna 110 mm – 1 kom, uže za usisne cijevi – 2 kom)
	1

	Oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže ( hidrantski nastavak – 1kom, ključ za nadzemni hidrant 1kom, ključ za podzemni hidrant – 1 kom, natikač za hidrant – 1 kom)
	1

	Vatrogasna armatura i tlačne cijevi ( cijevi 52mm – 7 kom, cijevi 75mm – 5kom, 2 podvezice za cijevi, prijelaznica 110/75, prijelaznice 75/52 – 2 kom, razdijelnica trodijelna, sakupljač 75/110 – 2 kom, ublaživač reakcije mlaza vode – 1 kom)
	1

	Oprema za zaštitu organa za disanje (izolacijski aparat komplet – 2, pričuvna boca sa komprimiranim zrakom za izolacijske aparate – 2 kom)
	1


Tablica 36. Minimalna oprema i sredstva za vozilo za kombinirano vozilo
	MINIMALNA OPREMA I SREDSTVA ZA KOMBINIRANO VOZILO
	KOLIČINA

	Bacač za vodu i pjenu na vozilu
	1 kom

	Cijev tlačna gumirana na vitlu
	2 kom

	Mlaznica univerzalna 52 mm
	2 kom

	Mlaznica univerzalna 75 mm
	1 kom

	Mlaznica za prah - pištolj
	2 kom

	Mlaznica za srednje tešku pjenu
	1 kom

	Mlaznica za tešku pjenu
	1 kom

	Ručni aparat za gašenje prahom S-6
	1 kom

	Ručni aparat za gašenje ugljik dioksidom  CO2-5
	2 kom

	Ručni aparat za gašenje vodom i zračnom pjenom - brentača
	1 kom

	Uže penjačko
	2 kom

	Uže čelično za vuču s ušicom
	1 kom

	Zaštitne rukavice kožne
	1 par

	Zaštitno odijelo za prilaz vatri aluminizirano
	2 kompleta

	Radijska postaja prijenosna i ugradbena
	1 + 1 kom

	Prijenosna akumulatorska svjetiljka u protueksplozijskoj izvedbi
	1 kom

	Oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže ( hidrantski nastavak – 1kom, ključ za nadzemni hidrant 1kom, ključ za podzemni hidrant – 1 kom, natikač za hidrant – 1 kom)
	1

	Komplet oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode  (cijev usisna 110mm – 6 kom, ključ za cijevi – 2 kom, sitka usisna 110 mm – 1 kom, uže za usisne cijevi – 2 kom)
	1

	Vatrogasna armatura i tlačne cijevi ( cijevi 52mm – 7 kom, cijevi 75mm – 5kom, 2 podvezice za cijevi, prijelaznica 110/75, prijelaznice 75/52 – 2 kom, razdijelnica trodijelna, sakupljač 75/110 – 2 kom, ublaživač reakcije mlaza vode – 1 kom)
	1


Tablica 37. Minimalna oprema i sredstva za vozilo za tehničke intervencije
	MINIMALNA OPREMA I SREDSTVA ZA VOZILO ZA TEHNIČKE INTERVENCIJE
	KOLIČINA

	Dimovuk s potrebnim priborom – komplet
	1

	Dizalica 15 t i 8 t
	1 +1 kom

	Generator za proizvodnju električne struje
	1 kom

	Hidrauličke škare za rezanje, širenje i razvlačenje s potrebnim priborom
	1 kom

	Ključ za dizalo
	1 kom

	Komplet za pružanje prve pomoći
	1

	Ljestva mornarska
	1 kom

	Nosila sklopiva
	1 kom

	Oprema za uzemljenje - komplet
	1

	Motorna pila
	1 kom

	Otvarač brave - različiti
	20 kom

	Plinska maska s obrazinom i kombiniranim filtetrom
	2 kom

	Potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produžnim kabelom
	1 kom

	Produžni kabel za električnu struju dužine 25m, 220V
	2 kom

	Produžni kabel za električnu struju dužine 25m, 380V,
	1 kom

	Ručni aparat za gašenje ugljik dioksidom  CO2-5
	1 kom

	Ručni aparat za gašenje prahom  S-6
	2 kom

	Uže penjačko
	2 kom

	Uže čelično za vodu s ušicom – različitih dužina i promjera
	3 kom

	Vodilica željezna za vuču dužine 2m
	1 kom

	Zaštitne rukavice kožne
	2 para

	Zaštitne rukavice gumirane tanke
	3 para

	Zaštitne rukavice gumirane
	2 para

	Prijenosna akumulatorska svjetiljka u protueksplozijskoj izvedbi
	2 kom

	Reflektor prijenosni sa stalkom i kabelom
	1 komplet

	Radijska postaja prijenosna i radijska postaja ugradbena
	2 i 1 kom

	Oprema za zaštitu organa za disanje (izolacijski aparat komplet – 2, pričuvna boca sa komprimiranim zrakom za izolacijske aparate – 2 kom)
	1

	Razvalni alat i oprema (željezna kuka – 10 kom, žica za vezanje namotaj – 1 kom, škare za željezo – 1 kom, čavli različiti – 30 kom, čekić različiti – 2 kom, čepovi za zatvaranje vode i plina – 10 kom, bat drveni – 1 kom, dlijeto za drvo -1 kom, dubač za beton – 1 kom, kliješta stolarska – 1 kom, kliješta za cijevu švedska – 1 kom, ključ francuski – 1 kom, metar – 1 kom, mulda za šutu – 2 kom, odvijač različiti – 2 kom, pila za željezo – 1 kom, pila za rupe – 1kom, poluga - 2 kom, poluga S za vađenjem čavala – 1 kom, probijač za željezo -  1 kom, sjekač za željezo – 1 kom, sjekira tesarska – 1 kom, strugalica za željezo – 1 kom, strugalica za drvo – 1 kom, svrdlo pužasto – 1 kom)
	1

	Električarski alat i oprema (ispitivač za struju – 1 kom, kliješta kombinirana – 1 kom, zaštitne naočale – 1 kom, odvijač – 1 kom, zaštitne rukavice gumirane – 1 par, traka za izoliranje – 1 kom)
	1

	Mehaničarski alat i oprema (čekić teški, srednji i laki,- po 1 kom, cijev za pretakanje goriva-1kom, kliješta kombinirana-1kom, ključ imbus različiti – 5 kom, ključ okasti različiti – 7kom, ključ viličasti različiti – 7 kom, odvijač križni različiti- 3 kom, odvijač obični različiti – 3 kom)
	1

	Komplet alat (čaklja, lopata pobirača – 2 kom, lopata riljača – 1 kom, pijuk obični – 1 kom, pijuk-sjekira – 1 kom, poluga velika – 1 kom, sjekira šumska – 1 kom)
	1

	Tehnička oprema za označavanje i promet (čunjevi-prometne oznake – 5 kom, lijevak aluminijski  -1 kom, nož za rezanje pojasa – 2 kom, pokrivač-deka 2 kom, pokrivač – folija 2 kom, posuda 10l 2 kom, ručna tablica stop 1 kom, svjetiljka signalna 2 kom, zaštitne rukavice gumirane tanke – 2 para)
	1

	Oprema za gašenje požara čađe u dimnjaku (žica za dimnjak – 1 kom, ključ za dimjnak – 1 kom, lanac s kuglom – 1 kom, lopatica za čađu – 2 kom, mulda za čađu – 2 kom, ogledalo za dimnjak – 1 kom, strugač za dimnjak – 1 kom, zaštitne rukavice za zaštitu od toplinskog isijavanja – 1 par)
	1


Tablica 38. Minimalna oprema i sredstva za gašenje požara šuma i raslinja

	MINIMALNA OPREMA I SREDSTVA ZA VOZILO ZA GAŠENJE POŽARA ŠUMA I RASLINJA
	KOLIČINA

	Cijev tlačna gumitrana na vitlu
	1kom

	Metlanica
	4 kom

	Mlaznica pištolj
	1 kom

	Mlaznica univerzalna ø52
	2 kom

	Mlaznica univerzalna ø75
	1 kom

	Motorna pila
	2 kom

	Ručni aparat za gašenje prahom S-9
	1 kom

	Ručni aparat za gašenje CO2-5
	1 kom

	Ručni aparat za gašenje vodom i zračnom pjenom (brentača)
	4 kom

	Zaštitne rukavice kožne
	1 par

	Radijska postaja prijenosna i radijska postaja ugradbena
	po 1 kom

	Prijenosna akumulatorska svjetiljka u protueksplozijskoj izvedbi
	2 kom

	Vatrogasna armatura i tlačne cijevi ( cijevi 52mm – 7 kom, cijevi 75mm – 5kom, 2 podvezice za cijevi, prijelaznica 110/75, prijelaznice 75/52 – 2 kom, razdijelnica trodijelna, sakupljač 75/110 – 2 kom, ublaživač reakcije mlaza vode – 1 kom)
	1

	Komplet oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode  (cijev usisna 110mm – 6 kom, ključ za cijevi – 2 kom, sitka usisna 110 mm – 1 kom, uže za usisne cijevi – 2 kom)
	1

	Oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže ( hidrantski nastavak – 1kom, ključ za nadzemni hidrant 1kom, ključ za podzemni hidrant – 1 kom, natikač za hidrant – 1 kom)
	1

	Komplet alat (čaklja, lopata pobirača – 2 kom, lopata riljača – 1 kom, pijuk obični – 1 kom, pijuk-sjekira – 1 kom, poluga velika – 1 kom, sjekira šumska – 1 kom)
	1


Osim uređaja, opreme i sredstava koja moraju biti u vatrogasnim vozilima, JVP Gračac mora imati i slijedeće:  
Tablica 39. Minimalna oprema i sredstva u vatrogasnom spremištu
	MINIMALNA OPREMA I SREDSTAVA U VATROGASNOM SPREMIŠTU
	KOLIČINA

	čizme gumene-niske 
	pari 5

	čizme gumene-visoke 
	para 2

	cijev tlačna 52 mm 
	kom. 22

	cijev tlačna 15 mm 
	kom. 18

	izolacijski aparat 
	komplet 4

	komplet za pružanje prve pomoći 
	komplet 1

	ljestva kukača 
	kom. 2

	ljestva prislanjača 
	kom. 1

	ljestva sastavljača 
	kom. 1

	medumješalica 
	kom. 1

	metlanica 
	kom. 6

	mlaznica dubinska "koplje" 
	kom. 1

	mlaznica univerzalna 52 mm 
	kom. 4

	mlaznica univerzalna 75 mm 
	kom. 2

	mlaznica za tešku pjenu 
	kom. 1

	mlaznica za vodenu maglu 
	kom. 1

	motorna pila 
	kom. 1

	nosila sklopiva 
	kom. 2

	pjenilo 
	1. 1500

	podvezica za cijev 
	kom. 6

	potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220 V i produžnim kablom 
	kom. 2

	potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380 V i produžnim kablom 
	kom. 2

	pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate 
	kom. 6

	prijelaznica 110/75 mm 
	kom. 1

	prijelaznica 75/52 mm 
	kom. 3

	prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8 
	kom. 1

	punjač za akumulatore prijenosnih radiostanica 
	kom. 1.

	punjač za akumulatore ručnih svjetiljki (po potrebi) 
	kom. 1

	razdjelnica trodjelna 
	kom. 1

	reflektor prijenosni sa staklom i kablom 
	komplet 1

	ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi 
	kom. 4

	ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" 
	kom. 3

	ručni apacat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" 
	kom. 2

	ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača) 
	kom 6

	ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) 
	kom. 4

	uže penjačko 
	kom. 2

	zaštitne rukavice-gumirane 
	pari 5

	zaštitne rukavice-kožne 
	pari 5

	zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija (agresivna sredina) 
	komplet 2

	zaštitno odijelo za prilaz vatri-aluminizirano 
	komplet 2

	oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode
	komplet 1

	oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže
	komplet 1

	alat
	komplet 1


Zaštitna oprema
Osobe koje se raspoređuju na poslove vatrogasaca moraju zadovoljavati uvjete za obavljanje tih poslova iz Zakona o vatrogastvu (NN br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09, 80/10) i Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova (NN br. 61/94). 

Za svakog vatrogasca obvezno je osigurati opremu sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbu koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN br. 31/2011).

Svaki vatrogasac mora biti opremljen sa slijedećom osobnom opremom:

1. zaštitna odjeća za vatrogasce,
2. zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru,
1. zaštitna vatrogasna potkapa,
2. obuća za vatrogasce,
3. zaštitne vatrogasne rukavice,
4. zaštitna vatrogasna kaciga, štitnici lica i viziri,
5. zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru,
6. maska za cijelo lice,
7. polumaska ili četvrtmaska,
8. zaštitni pojas za vatrogasce,
9. zaštitne vatrogasne naočale,
10. rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika.
4.2. Vođenje evidencija o nastalim požarima i drugim akcidentima
Fizičke i pravne osobe te Općina Gračac dužni su zadarskoj policijskoj upravi neposredno ili preko Vatrogasnog operativnog centra na telefonski broj 193 dojaviti podatke o požaru. Ujedno je jako bitno vođenje evidencije o požarima nastalim na svom vlasništvu, od strane pravnih osoba, uključujući i Općinu Gračac. Evidencija mora sadržavati:

· podatke o datumu i satu nastanka požara, 
· kada i od koga je požar lokaliziran,
· mjestu i uzroku nastanka požara, 
· materijalnoj šteti nastaloj djelovanjem požara, 
· povratu troškova vatrogasne intervencije
· napomenu. 

Dobrovoljna vatrogasno društvo obvezno je voditi cjelovitu evidenciju o nastalim požarima i drugim akcidentima u području svoje odgovornosti uključujući mjesto i vrijeme nastanka akcidenta, analiza provedbe vatrogasne intervencije sa provedenom taktikom vatrogasnog djelovanja, nastale štete po zdravlje osoba i imovinu. Od iznimne je važnosti, prilikom dojave nastanka požara, raspolagati korisnim podacima o mjestu, obujmu požara, gorivoj tvari i ugroženim osobama. U cilju pravovremene i efikasnije intervencije predlaže se fizičkim i pravnim osobama dojavljivanje požara i drugih neželjenih događaja koji iziskuju vatrogasnu intervenciju na broj Vatrogasnog operativnog centra 193.
4.3.  Osposobljavanje pučanstva i osposobljavanje i provjera osposobljenosti radnika
U skladu sa Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N. 108/95, 56/2010) i Pravilnikom o zapaljivim tekućinama (N.N. 54/99) pravne osobe koje koriste zapaljive tekućine i/ili zapaljive plinove, obvezne su provesti i provoditi osposobljavanje i provjeru osposobljenosti radnika koji rade sa zapaljivim tekućinama i/ili plinovima. 
4.4.  Obavijesno - promidžbene djelatnosti

U svrhu provedbe mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru poboljšati, odnosno ustrojiti odgovarajuću razinu obavijesno-promidžbenih djelatnosti iz područja zaštite od požara (tiskanje, distribucija, odnosno postavljanje letaka i plakata na hrvatskom i odgovarajućim stranim jezicima, kojim se stanovnici, a posebno školska djeca i turisti upoznaju sa opasnostima i mjerama zaštite od požara, postavljanje obavijesnih ploča i standardnih znakova opasnosti, obavješćivanja i zabrane uz cestovne prometnice, a poglavito na mjestima ispred ulaza u šume).
4.5. Cestovni, željeznički  i zračni promet
Redovito održavati zaštitne pojase uz cestovne prometnice čistim, bez raslinja, trave i drugih gorivih tvari. Održavati lokalne i nerazvrstane ceste na način da su uvijek provozne za vatrogasna vozila. Prilikom nastanka poledice, tijekom zimskih razdoblja, skrbiti o provoznosti cestovnih prometnica, posebno kada se radi o nerazvrstanim cestama čije se održavanje često zanemaruje. U slučaju nastanka požara na teže pristupačnim prostorima  ili većim šumskim površinama I i II kategorije ugroženosti od požara, kada i gdje nije moguće pravodobno, učinkovito i sigurno djelovati zemaljskim vatrogasnim snagama, potrebno je tražiti upotrebu zrakoplova i helikoptera za gašenje požara i prijevoz vatrogasnih snaga, te uređaja, sredstava i opreme za gašenje požara.

4.6. Urbanističke mjere zaštite od požara
U skladu sa Zakonom o gradnji i Prostornim planom uređenja, potrebno je osigurati provedbu nadzora prostornog uređenja i gradnje od strane ovlaštenih tijela kako bi se građevine gradile, a postojeće građevine i prostori rekonstruirali ili adaptirali te na taj način spriječila bespravna gradnja. Na najmanjoj udaljenosti 10 m u svim smjerovima od građevina izgraditi i održavati zaštitne pojase (požarne prepreke) prema šumama u kojima ne smije biti stabala, raslinja i drugih gorivih tvari osim trave i ukrasnog bilja. Općina Gračac dužna je dodijeliti koncesiju ovlaštenom dimnjačaru, koji će u propisnim rokovima i na propisan način provoditi radove čišćenja i održavanja ložišta, dimnjaka i dimovoda.
4.7. Prijenos, distribucija i uporaba električne energije
Na promatranom području vezano za sustav za prijenos i distribuciju električne energije, glede provedbe mjera zaštite od požara potrebno je:
· zamijeniti dotrajale drvene stupove koji su sastavni dijelovi niskonaponske električne mreže, 

· redovito orezivati i uklanjati visoko raslinje i druge gorive tvari iz prostora trasa ispod nadzemnih dalekovoda,
· prilikom rekonstrukcije nadzemne električne mreže, posebno dijelova sa nezaštićenim vodovima gdje je god to moguće preporučuje se zamjena podzemnim mrežama ili električki izoliranim vodovima (kabelima). 
4.8. Osiguranje vode za gašenje požara
Provesti, angažmanom ovlaštene pravne osobe, periodično ispitivanje hidrantske mreže koja nije ispitana, u svrhu utvrđivanja  stanja tlaka i protoka vode, te drugih značajki koje utječu na funkcionalnost hidrantske mreže i postojanje uvjeta za učinkovito gašenje požara. Ujedno je potrebno provesti uklanjanje mogućih nedostataka, 

Provoditi odgovarajuće aktivnosti u svrhu proširenja hidrantske mreže, prvenstveno na prostore na kojima se nalazi veća koncetracija naseljenih građevina.
U skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara  (N.N. br. 8/06) i normom HRN DIN 4066 potrebno je označiti pozicije hidranata.

U slučaju nedostatnog tlaka i protoka vode u hidrantskoj mreži u akcijama gašenja požara bitno je održavanje sustava za brzu provedbu ograničenja ili obustave dostave vode drugim potrošačima .
Ujedno je važno:

· izgraditi pristupe za vatrogasna vozila do izvora vode na mjestima gdje oni nedostaju, a posebno na predjelima gdje ne postoji vodovodna mreža, 
· voditi skrb o svakodobnom osiguranju pristupa vatrogasnim vozilima do izvora vode za gašenje požara.
· dovesti u upotrebljivo stanje gustirne u naseljima (prvenstveno one koje se nalaze na predjelima gdje nisu ugrađeni vodovodna i hidrantska mreža, i gdje ne postoji provozan pristup vatrogasnim vozilima do izvora vode i vodenih tokova).
4.9. Šume, poljoprivredne površine i drugi požarom ugroženi otvoreni prostori 
Zaštitne pojase (požarne prepreke) izgraditi i održavati na najmanjoj udaljenosti 10 m u svim smjerovima od stambenih i drugih građevina. U njima ne smije biti stabala, raslinja i drugih gorivih tvari osim trave i ukrasnog bilja. Trava u zaštitnom pojasu mora biti podrezana na visinu do 10 cm gledano od razine tla, te održavana kako se ne bi osušila. Orezanu travu zbrinuti kao otpad i to odmah po orezivanju. Stabla koja se nastavljaju od granice zaštitnog pojasa na udaljenosti od 30 m u svim smjetrovima treba prorijediti kako bi se spriječilo ili bar otežalo širenje požara s krošnje na krošnju, a prizemno raslinje ukloniti. Zaštitni pojas, za građevine koje se nalaze na vrhovima terena s velikim nagibom, treba biti najmanje širine 30 m u svim smjerovima s tim da u njima mogu postojati pojedinačna stabla poželjno manje zapaljivih šumskih sastojina (niske, drvenaste, listopadne) koja su u funkciji estetike prostora, ali ne na manjoj udaljenosti od 10 m u odnosu na građevinu. Zaštitne rubne pojase zapuštenih bivših poljoprivrednih površina i rubne pojase uz šume očistiti od gorivih tvari, te održavati čistim u širini ne manjoj od 5 m. To je vrlo bitno učiniti prije razdoblja visokih tempretura zraka, povećane insolacije i ekspozicije. Orezivanje nižih grana obvezno je provesti kod četinjača, i to najmanje 2 m od tla. Na taj način se spriječava širenje požara sa razine tla na krošnje. Sva vegetacija u zaštitnom pojasu, gdje postoje spremnici UNP-a, mora biti očišćena u svim smjerovima najmanje 3 m u odnosu na spremnike. Donijeti uredbu o branju šumskih plodova, te kretanju u šumama u razdobljima visokog indeksa opasnosti od požara.Osigurati i nadzirati provedbu donešenih agrotehničkih mjera i mjera održavanja rudina (koje se odnose na područje zaštite od požara) poljoprivrednih zemljišta.U svrhu spriječavanja kampiranja, a posebno kampiranja na šumskim površinama bitno je provoditi odgovarajuće aktivnosti. Postaviti znakove opasnosti i zabrane koji se odnose na sprječavanje nastanka i gašenje nastalih požara na ulaske u šumske površine i u šumama. 

Pojačati nadzor uporabe vatre i otvorenog plamena, te općenito nadzor provedbe mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru, a posebno u razdobljima pripreme poljoprivrednih površina za obrađivanje kada se vrši spaljivanje korova, te razdobljima visokih temperatura zraka i turističke sezone kada je bitno povećan broj osoba koje borave na navedenom prostoru. 
4.10. Skladištenje, držanje, uporaba i prijevoz opasnih tvari
Od strane za to nadležnih tijela pojačati nadzor provedbe upoznavanja, osposobljavanja i provjera osposobljenosti korisnika opasnih kemikalija vezano za sigurno skladištenje i/ili držanje, te uporabu  UNP-a, transformatorskog ulja, ulja za loženje i diesel goriva, te pravilno postupanje u slučaju nastanka požara. Promidžbu sigurnog rukovanja sa zapaljivim tekučinama od strane fizičkih osoba provoditi  intezivnije i to izradom, te postavljanjem, odnosno distribucijom obavijesnih plakata i letaka.

Glede naprijed navedenih obveza posebno je važno dosljedno provesti program osposobljavanja do sada neosposobljenih zaposlenika koji rade sa zapaljivim tekućinama i zapaljivim plinovima. Osigurati da su neposredno do svih mjesta na kojima se skladište, drže i rabe zapaljive tekućine i/ili zapaljivi plinovi, kao i druge opasne kemikalije postavljeni pripadajući im Sigurnosno-tehnički listovi ovjereni od strane Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping, te kada se radi o zapaljivim tekućinama i/ili plinovima Upute za sprječavanje nastanka požara i Upute za gašenje i sprječavanje širenja nastalih požara izrađene u skladu sa Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N. br. 108/95, 56/2010) i Pravilnikom o zapaljivim tekućinama (N.N. br. 54/99). Temeljem Odluke o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima prijevoza opasnih tvari javnim cestama (N.N. br. 15/2010), na svim javnim cestama na prostoru Općine, dopušten je prijevoz opasnih tvari isključivo za gospodarske potrebe, nad čime treba vršiti redoviti i sustavan nadzor (nadzor propisane dokumentacije, nadzor osposobljenosti sudionika u prijevozu, nadzor stanja i sigurnosnog znakovlja na vozilima, nadzor načina prijevoza i parkiranja, nadzor zaštitne opreme i vatrogasnih aparata u vozilima).
Tvrtka EVN dužna je u suradnji s JVP Gračac organizirati obuku vatrogasaca u slučaju akcidenta na plinovodu. Vatrogasce je potrebno upoznati s načinom postupanja u slučaju akcidenta te rasporedom glavnih ventila te dostaviti  Plan djelovanja u slučaju akcidenta i prikaz glavnih ventila. S obzirom na specifičnost mogućih intervencija na plinovodu potrebno je konstantno provoditi obuku i vježbe te način postupanja s plinom.  
4.11. Radijska i telefonska komunikacija
U cilju stvaranja uvjeta za kvalitetnu glasovnu komunikaciju između vatrogasnih postrojbi i vatrogasaca, koji sudjeluju u gašenju požara, od velike je važnosti raditi na ostvarenju kvalitetnog radijskog i telefonskog signala na prostorima gdje kvaliteta signala ne zadovoljava. 

Od iznimne je važnosti pravovremeno proslijediti dojavu o intervenciji profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, kako bi se poboljšala efikasnost izlaska vatrogasnih postrojbi na intervenciju.
4.12. Uporaba zrakoplova i helikoptera u zaštiti od požara i gašenju požara
U skladu sa mogućnostima potrebno je u razdobljima vrlo visokog indeksa opasnosti od požara učestalije i na više lokacija provoditi protupožarno-motriteljsku ophodnju. U slučaju nastanka požara na većim šumskim površinama, teško pristupačnim prostorima i na nenaseljenim gusto pošumljenim područjima, posebno u vrijeme kada je vegetacija isušena i pušu snažni vjetrovi i/ili vjetrovi promjenjiva smjera, kada nije moguće pravodobno i učinkovito djelovati zemaljskim vatrogasnim snagama, bitno je bez odlaganja zatražiti upotrebu zrakoplova i helikoptera za gašenje požara i prijevoz vatrogasnih snaga i sredstava za gašenje. 

4.13.   Minsko sumljivi prostori

Budući da je na području Općine Gračac tijekom Domovinskog rata bilo vojnog djelovanja, postoji mogućnost zaostalih mina te zbog tog sve vatrogasne postrojbe, koje se uključuju u gašenje požara na tim prostorima, moraju biti posebno disciplinirane i izričito slušati zapovijed zapovjednika akcije gašenja da ne bi došlo do stradavanja. Zapovjednicima je strogo zabranjeno upućivati gasitelje u minsko sumnjiva područja, a djelovanje se mora prilagoditi sigurnosti gasitelja. Pri tom su dužni usko surađivati s VOC- Zadar koji je opremljen kartama minskih polja.
4.14. Mjere zaštite od požara pri gospodarenju s otpadom
Do potpune provedbe sanacija Odlagališta otpada „Stražbenica II“ provesti, odnosno provoditi slijedeće mjere zaštite od požara:

- u pojasu najmanje širine 10m od rubova odlagališta otpada u svim smjerovima ukloniti

  stabla, raslinje, travu i druge gorive tvari,

- ustrojiti sustav selektivnog prikupljanja otpada po vrstama na mjestima nastanka,

- na odlagalištu otpada odlagati isključivo komunalni, neopasni otpad,

- otpad odlagati u slojevima debljine od 0,2 do 0,3 m, slojeve kompaktirati (sabijati) pri čemu

  srednja gustoća otpada mora biti najmanje 0,85 t/m3, te prekrivati inertnim materijalom

  debljine sloja 15 do 30 cm, pri čemu debljina završnog sloja mora biti najmanje 70 cm,

  postupke provoditi dok se ne postigne završna ukupna debljina svih slojeva do 3 m,
- provoditi svakodobnu zaštitu odlagališta otpada od strane ovlaštene zaštitarske službe,

- na prilazu odlagalištu otpada postaviti standardne znakova: zabranjen pristup

  nezaposlenima, zabranjena uporaba otvorenog plamena, zabranjeno pušiti, opasnost od 

  požara, te upute  za sprječavanje nastanka, gašenje i sprječavanje širenja nastalih požara,

- na odlagalištu otpada postaviti prijenosne vatrogasne aparate za gašenje početnih požara

  (S-9 najmanje 3 kom) i ručnu vatrogasnu pumpu tip Brentača,

- ukoliko na odlagalištu postoji hidrantska mreža potrebno je u skladu sa Pravilnikom o  

   provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (N.N. br.  44/12) angažmanom 

   ovlaštene pravne osobe provesti ispitivanje hidranta, te nakon toga bez odlaganja ukloniti 

   eventualne nedostatke,

- ukoliko na odlagalištu nije postavljena hidrantska mreža, potrebno je postaviti rezervar s  

  minimalno 20 m3 vode,

- pojačano provoditi mjere nadzora stanja zaštite od požara, te od strane DVD Supetar i

  zaposlenika komunalne tvrtke Grad, d.o.o provoditi vježbe gašenja požara vezano za
  specifičnosti postupaka gašenja požara na odlagalištu otpada,

- u slučaju nastanka požara na odlagalištu, buldožderom razgrnuti otpad, neposredni okoliš

   polijevati vodom, te posipati inertnim materijalom.
4.15. Mjere zaštite od požara u željezničkom prometu

Veliki broj požara otvorenog prostora nastaje kao posljedica željezničkog prometa kroz Općinu. Naime vlakovi prilikom kočenja stvaraju iskru zboog nepostojanja mreže (hvatač iskri).  Predlaže se u suradnji s HŽ pronači rješenje za navedeni problem, odnosno predlaže se na postavljanje mreže (hvatač iskri) na kočnićne obloge.
5. SMJERNICE ZA OPĆINU GRAČAC KOD DONOŠENJA PLANOVA UREĐENJA PROSTORA TE ZA PRAVNE OSOBE U SVEZI PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
5.1. Općenito
U skladu sa Zakonom o gradnji i Prostornim planom potrebno je buduće građevine i prostore graditi, a postojeće građevine i prostore rekonstruirati ili adaptirati. Gdje god  je to moguće, u tijeku rekonstrukcije, prenamjene i prilagodbe građevina i građevinskih dijelova, preporučuje se smanjiti imobilno požarno opterećenje na način da se postojeći građevinski elementi, izgrađeni iz gorivih tvari, zamjene sa onim iz negorivih tvari. Zaštititi vatrootpornim materijalima (premazi, obloge) čelične i drvene građevinske dijelove i to najmanje do razine projektirane vatrootpornosti, što mora biti potvrđeno atestima za rabljene materijale-konstrukcije i zapisnikom izvođača radova vezano za način provedene zaštite. 

U skladu sa Pravilnikom o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (N.N. br. 100/99) planirati, graditi i održavati hotelske i druge turističke građevine i prostore. Na evakuacijskim putovima i kod evakuacijskih izlaza na siguran prostor, postaviti na propisnim mjestima protupanična rasvjetna tijela propisne jakosti rasvjete i autonomije. U skladu sa Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora (N.N. br. 29/83, 36/85 i 42/86) planirati i održavati gustoću izgrađenosti. Ugraditi projektirane vrste i količine sustava, uređaja, opreme i sredstava koji su u funkciji dojave, gašenja i sprječavanja širenja požara, u svim građevinama i na prostorima. Potrebno ih je  održavati u ispravnom stanju. Djelatnike u pravnim osobama i na razini jedinice lokalne samouprave, osposobiti za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara, sprječavanje širenja požara, te zaštitu osoba i imovine ugroženih požarom.
5.2.  Mjere zaštite od požara u skladištima i drugim gospodarskim građevinama
Pozicije skladišta i drugih gospodarskih građevina moraju biti u skladu sa Urbanističkim planom uređenja prostora. Izvedba građevina mora biti takva da je omogućena sigurna evakuacija iz najudaljenije točke do sigurnog mjesta. Skladišta moraju biti požarno odvojena od građevina ili građevinskih dijelova drugih namjena građevinskim elementima najmanjeg stupnja vatrootpornosti i to na način propisan u Pravilniku o zaštiti skladišta od požara (N.N.br. 93/08). U skladištima čiji su volumeni veći od 300 m3 mora biti ugrađena hidrantska mreža i postavljen propisni broj vatrogasnih aparata, kao i drugi sustavi zaštite od požara.  Skladišta čija je površina veća od 300 m2  i/ili u kojima je požarno opterećenje veće od  1 GJ/m2 moraju imati najmanje dva evakuacijska izlaza razmaknuta za najmanje pola dijagonale požarnog odjeljka.

Brave na vratima za evakuaciju moraju biti takve izvedbe da se mogu svakodobno otvarati

bez uporabe ključeva ili alata.

Uz svaki ulaz u skladište s vanjske strane, mora biti ugrađeno tipkalo za potpuno iskapčanje

električnog napona u cijelom prostoru skladišta.

Skladišta je dopušteno grijati trošilima na električnu energiju bez otvorene žarne niti,

toplovodnim grijanjem ili upuhivanjem toplog zraka, s tim da je priprema medija za grijanje

izvan skladišta.

Na rasvjetnim tijelima u skladištu mora biti ugrađena zaštita od mehaničkog oštećenja.

Gorive tvari u skladištima moraju biti udaljene od rasvjetnih tijela najmanje 50 cm. Punjenje

baterija za pogon viličara se ne smije vršiti u skladištu, nego na za tu svrhu posebno

uređenom mjestu.
5.3.  Mjere zaštite šuma, poljoprivrednih površina i drugih otvorenih prostora od požara

Općina Gračac dužna je skrbiti o provedbi mjera zaštite od požara utvrđenih Pravilnikom o zaštiti šuma od požara (N.N. br. 033/14) i Pravilnikom o uređivanju šuma (N.N. br. 111/06,141/08) i  drugih mjera zaštite od požara, a posebno o:
· ustroju vlastite službe nadzora stanja zaštite od požara,

· donošenju i provedbi mjera zaštite od požara na šumskim i poljoprivrednim površinama koje su u vlasništvu fizičkih osoba,

· ustroju dojavnih službi i intrevencijskih skupina za gašenje požara od strane Šumarije Gračac,

· provedbi preventivno-uzgojnih mjera, te provedbi drugih preventivnih mjera zaštite od požara na šumskim površinama u suradnji sa Šumarijom Gračac,
· sadnji biljki pirofobnih značajki kod sanacije opožarenih površina, te zamjeni četinjača pirofobnim listačama,

· ograničenju radova i nadzoru kretanja i zadržavanja u šumama u razdobljima kada relativna vlažnost zraka padne ispod 25%,

· donošenju odluke o uporabi poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 21/2010),

· sprječavanju obrastanja poljoprivrenih površina korovima i raslinjem,

· uklanjanju suhih biljnih ostataka,

· propisnoj provedbi spaljivanja korova i otpada kod vlasnika privatnih zemljišta,

· čišćenju rubnih pojasa poljoprivrednog zemljišta od raslinja i otpada, posebno onih koji graniče sa šumskim površinama i to u najmanjoj širini od 5 m,

· redovitom uklanjanju raslinja na trasama ispod nadzemnih električnih dalekovoda,

· održavanju zaštitnih pojaseva uz cestovne prometnice,

· suradnji sa najbližom meteorološkom postajom poradi rezultata mjerenja oborina, temperature zraka, i relativne vlage zraka, te izračunavanja stupnja suhoće mrtve gorive sastojine i meteorološkog indeksa opasnosti od požara,

· pripremi programa provedbe i provedbi promidžbe i upoznavanja pučanstva u svezi postizanja visoke razine provedbe preventivnih mjera zaštite od požara u šumama, na poljoprivrednim zemljištima i drugim otvorenim prostorima,

· zabrani pušenja i uporabe otvorenog plamena i alata koji u radu može proizvesti iskru u zonama opasnosti od eksplozije i požarom ugroženim prostorima (osim za od strane nadležnih tijela propisno odobrene, nadzirane i osigurane radove kao npr. radove spaljivanja i čišćenja u sklopu održavanja šuma, radove zavarivanja i srodnih tehnika rada),

· provedbi loženja vatre, spaljivanja korova, biljnih otpadaka i drugih materijala, roštiljanju, te izvođenju radova zavarivanja i srodnih tehnika rada na otvorenom, u skladu sa Odlukom o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima donesenom od strane Zadarske županije, 

· spaljivanju raslinja i korova na najmanjoj udaljenosti 200 m od rubova šuma,

· zabrani odlaganja otpada na otvoreni prostor izvan za to određenih kontejnera,

· redovitom čišćenju šuma i poljoprivrednih površina kako bi se smanjila opasnost od nastanka požara i prijelaza požara iz prizemnih u vršne  (posebno skrbiti da šume i poljoprivredne površine budu očišćene do početka razdoblja povišenih temperature zraka),

· održavanju cesta za promet vatrogasnih vozila na način da su svakodobno provozne, te putova za gasitelje na način da su svakodobno prohodni,

· redovite kosidbe trave, uklanjanja raslinja i gorivog otpada iz zaštitnih pojasa uz cestovne prometnice od strane Hrvatskih cesta (najmanje jedan put godišnje i to prije početka turističke sezone),
· nadzoru prijevoza opasnih tvari prometnicama koje prolaze uz šumske površine i kroz naseljena područja,
· redovitom čišćenju rubova šuma koji graniče sa zapuštenim poljoprivrednim zemljištima, u širini ne manjoj od 5 m, a poglavito prije razdoblja povećane opasnosti od nastanka požara,

· provedbi kvalitetnog nadzora stanja zaštite šuma od požara od strane dojavnih službi, koje moraju biti propisno ustrojene i tehnički opremljene u skladu sa Planom zaštite šuma od požara izrađenim od strane Šumarije Gračac,

· nadzoru provedbe preventivno uzgojnih mjera u šumama u privatnom vlasništvu, analognih mjerama koje provode Hrvatske šume u šumama u društvenom vlasništvu (ako navedena Općina utvrdi da fizička osoba ne provodi uzgojne mjere, obvezna je provesti poseban postupak da se te mjere provedu prisilno),
· pošumljavanju biljakama pirofobnih značajki i šumskim vrstama nižeg stupnja ugroženosti od požara, te saditi takve nasade uz prometnice u širini 10 do 15 metara,

· prorjeđivanju vegetacije na ivicama šuma četinjača u širini od 20 do 30 metara, a u širini od 30 do 50 metara potkresavanju grana do visine 2 metra od razine okolnog tla,

· ograničavanju djelatnosti u šumamja u razdoblju kad vlažnost zraka u šumskim predjelima padne ispod 25%  i pojačanju nadzora provedbe mjera zaštite od požara, te nadzora zadržavanja i kretanja u šumama.

5.4.  Mjere zaštite od požara na mjestima za odlaganje otpada

Ustrojiti i održavati propisan način prikupljanja, selektiranja, uporabe, odvoženja i zbrinjavanja otpada kod ovlaštene pravne osobe, i to na propisan način kojim će se opasnost od nastanka i širenja nastalih požara smanjiti na najmanju moguću razinu. Posebnu pozornost obratiti na propisno gospodarenje sa opasnim otpadom.
5.5. Mjere zaštite od požara u prijenosu i uporabi energenata i mjere zaštite od munje

· redovito održavati dijelove dalekovoda (nosači, odvodnici prenapona, izolatori i vodiči), te voditi skrb o provjesima,

· redovito uklanjati raslinje i druge gorive tvari sa trasa ispod nadzemnih dalekovoda,

· po mogućnosti prilikom rekonstrukcije nadzemne vodove zamijeniti podzemnim,

· provjeravati sigurnost upravljačkih i signalizacijskih strujnih krugova i oprema, te zamjenjivati neispravne dijelove,

· kod rekonstrukcije koristiti sklopna postrojenja u metalnom kućištu s odgovarajućim provodnim izolatorima opskrbljenim lukobranima, odnosno izoliranim sabirnicama, te negorive i samogasive materijale, pregrađivati kabelske kanale na prijelazima požarnih odjeljaka odgovarajućim vatrootpornim materijalom, te izbjegavati ugradbu trafo postaja u građevine za druge namjene,

· radove ugradbe i održavanja električnih instalacija i trošila smiju izvoditi samo za to

osposobljene i ovlaštene osobe,

· električne instalacije i trošila ispitivati i održavati u skladu sa važećim propisima normama, pravilima tehničke prakse i tehničkom dokumentacijom,

· rabiti samo atestirana i tehnički ispravna električna trošila i to na način utvrđen u pripadajućoj im tehničkoj dokumentaciji, 

· prije napuštanja građevina, građevinskih dijelova i prostora isključiti sve električne sklopke ili trošila, osim onih koji moraju biti uključeni zbog svoje namjene (hladnjaci, sigurnosni uređaji npr.)

· gromobranske instalacije projektirati, ugrađivati i održavati u skladu sa Tehničkim propisom o sustavima zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/08 i 33/2010).

5.6. Mjere osiguranja vatrogasnih pristupa

· prometnice i javne površine održavati provoznima u svrhu sigurnog pristupa i osiguranja površine za operativni rad vatrogasnih vozila,

· vatrogasni pristupi moraju biti ravni s izlazom na kraju, jednosmjernom vožnjom, najmanje širine 3 m, odnosno ravni bez izlaza na kraju već s okretištem propisanog radijusa zaokretanja, stalno provozni, širine najmanje 3,
· ako se ne može izbjeći nagib vatrogasnog pristupa onda on ne smije prelaziti 12%, a površina za operativni rad vatrogasnih vozila mora biti u jednoj ravnini s najvećim nagibom 10% u bilo kojem smjeru,

· vatrogasni pristupi moraju biti izgrađeni tako da mogu izdržati osovinski tlak od 100 kN i više,

· površina za operativni rad vatrogasnih vozila postavljenih okomito na vanjski zid građevine mora biti široka najmanje 5,5 m, odnosno 7 m za građevine više od 40 m, te najmanje dužine 11 m i najveće udaljenosti od zida građevine 1 m,

· razmak površine za operativni rad vatrogasnih vozila od podnožja građevine smije iznositi najviše 12 m, odnosno najviše  6 m za građevine više od 16 m.

5.7. Mjere zaštite od požara kod prijevoza opasnih tvari
Na promatranom području prijevoz opasnih tvari za različite namjene je dozvoljen isključivo  za opskrbu pravnih osoba u gospodarstvu, ustanova i pučanstva koji se nalaze na prostoru Općine Gračac. Vozila za prijevoz opasnih tvari moraju biti opremljena u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (NN br. 79/07). Vatrogasno djelovanje u slučaju požara ili ekološkog akcidenta sa opasnim tvarima provodi se uz blokiranje prometa. Osobe koje djeluju u zoni 1 (opasna zona) moraju biti propisno opremljene osobnim zaštitnim sredstvima, a u zoni 2 (prostor za pripremu) je potrebno provoditi cjelovite pripremne radnje za vatrogasno djelovanje. Bez obzira na prosudbu o mogućnostima saniranja požara i/ili ekološkog akcidenta nastalih s opasnim tvarima, obvezno je pozvati policiju.

6. ZAKLJUČAK

Na temelju prikaza postojećeg stanja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, stručne obrade podataka i prijedloga organizacijskih i tehničkih mjera, donose se slijedeći zaključci:

· Vatrogasnu djelatnost na prostoru Općine Gračac obavljaju JVP Gračac i Dobrovoljna vatrogasno društvo Gračac i Srb. U svrhu zadovoljenja uvjeta za učinkovito vatrogasno djelovanje na navedenom prostoru, potrebno je ustrojiti stanje zaštite od požara na način utvrđen u točki 4.1. ove Procjene.
· Od posebne važnosti za učinkovitost sustava zaštite od požara je dosljedno provesti Program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN br. 61/94), program osposobljavanja i provjera osposobljenosti zaposlenika koji rade sa zapaljivim tekućinama i/ili zapaljivim plinovima u skladu sa Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/2010) i Pravilnikom o zapaljivim tekućinama (NN br.54/99), ustrojiti odgovarajuću razinu obrazovno-promidžbene djelatnosti (tiskanje i distribucija letaka kojim se pučanstvo, a posebno školska djeca i turisti upoznaju sa opasnostima i mjerama zaštite od požara, postavljanje obavijesnih ploča i standardnih znakova iz područja zaštite od požara uz cestovne prometnice, a poglavito ispred ulaza u šumske površine).
· U svrhu sprječavanja širenja požara značajno je redovito kositi travu i drugo raslinje, te uklanjati otpadne gorive tvari uz cestovne prometnice državne i nerazvrstane razine koje su požarne zapreke ili potencijalne požarne zapreke.

· Na prostoru Općine Gračac postoje izvori vode za gašenje požara, od kojih nekima nije osiguran pristup vatrogasnim vozilima, pa je te pristupe posebno u naseljima i na predjelima gdje nije ugrađena vodovodna i hidrantska mreža zbog stvaranja uvjeta za učinkovito gašenje požara neophodno osigurati. Postojeće stanje vodoopskrbe na području Općine Gračac ne zadovoljava, kako u pogledu pokrivenosti Općine, tako ni u pogledu stanja izgrađenosti vodnih građevina. Stoga neriješena vodoopskrba već godinama predstavlja kritičan faktor razvoja i funkcioniranja cjelokupnog područja Općine Gračac. Glavni problemi u svezi s rješavanjem vodoopskrbe ovog područja su: nedostatak vode zbog nepovoljnog prostornog položaja najizdašnijih izvorišta u odnosu na glavne potrošače, mali kapacitet i nepovoljna vremenska raspodjela izdašnosti lokalnih izvorišta koji se sada koriste za vodoopskrbu na pojedinim područjima, te nerazvijenost distribucijskog sustava. Pojedini cjevovodi su već dotrajali, rezultat čega su veliki gubici vode.
· U svrhu utvrđivanja općeg stanja hidrantske mreže, te osiguranja propisnih veličina tlaka i protoka vode u hidrantskoj mreži, potrebno je bez odlaganja provesti ispitivanje hidrantske mreže angažmanom ovlaštene pravne osobe, te ukloniti možebitne ispitivanjem utvrđene nedostatke. Pozicije hidranata je potrebno označiti u skladu sa normom HRN DIN 4066. Provoditi odgovarajuće aktivnosti u svrhu širenja hidrantske mreže.
· Bez odlaganja rješavati problemom vatrogasnih prolaza i pristupa. Hrvatske šume su dužne voditi brigu o prohodnosti vatrogasnih putova i prosjeka, što je od iznimne važnosti za zaštitu od požara u ljetnim mjesecima. 
· Ustrojiti i održavati propisan način prikupljanja, selektiranja, uporabe, odvoženja i zbrinjavanja otpada

· Pravne osobe koje u svojim građevinama i/ili na prostorima skladište ili koriste velike količine zapaljivih tvari, a nisu razvrstane u I ili II kategoriju glede ugroženosti od požara dužne su skladištit i koristit zapaljive tvari sukladno Pravilniku o zapaljivim tekućinama (NN 054/1999) i Pravilniku o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (NN 023/2008). Radnici koji rukuju zapaljivim tvarima dužni su se osposobiti za rukovanje istim.
· Cestovne prometnice državne razine su u zadovoljavajućem stanju. Nerazvrstane ceste na određenim mjestima nisu dovoljno široke i slabo održavane, te stanjem ne jamče promet vatrogasnim vozilima, osim vozilima za gašenje šumskih požara, te ih je potrebno urediti na način kako bi bile provozne za sva vatrogasna vozila. Zaštitni pojasi uz cestovne ne čisti se od raslinja, trave i drugih gorivih tvari zadovoljavajućom kvalitetom. U suradnji s HŽ-om pronaći rješenje spriječavanja iskrenja kočničkih obloga za vrijeme kočenja, odnosno predložiti postavljanje hvatača iskri.
· Prema službenoj karti hrvatskog centra za razminiranje (prikazanoj na slici 3., točka 1.21. ove Procjene) na području Općine Gračac nema minskih polja. Međutim, budući da je na području Općine Gračac tijekom Domovinskog rata bilo vojnog djelovanja, postoji mogućnost zaostalih mina te zbog tog sve vatrogasne postrojbe, koje se uključuju u gašenje požara na tim prostorima, moraju biti posebno disciplinirane i izričito slušati zapovijed zapovjednika akcije gašenja da ne bi došlo do stradavanja. Zapovjednicima je strogo zabranjeno upućivati gasitelje u minsko sumnjiva područja, a djelovanje se mora prilagoditi sigurnosti gasitelja. Pri tom su dužni usko surađivati s VOC- Zadar koji je opremljen kartama minskih polja.
· Tehničke značajke visokonaponske električne mreže su takve da pod djelovanjem jakih vjetrova nastaju kratki spojevi i iskrenje na nadzemnim neizoliranim električnim vodovima. U budućnosti je zbog sprječavanja nastanka kratkih spojeva i iskrenja, gdje god i kada je god to moguće nadzemne električne vodove potrebno zamijeniti podzemnim kabelima ili izoliranim vodovima. Određeni broj drvenih stupova u nadzemnoj električnoj mreži je dotrajao, te ih je potrebno promijeniti. Trase ispod nadzemnih dalekovoda ne čiste se od visokog raslinja zadovoljavajućom kvalitetom. Do svih trafo-postaja su osigurani vatrogasni pristupi, a zaštitni pojasi oko trafo-postaja su dobro održavani bez trave, raslinja i drugih gorivih tvari. 
· Na šumskim površinama relativno uredno se provode mjere zaštite od požara koje su propisane u Planovima  zaštite šuma od požara i Šumskogospodarstvenim planovima izrađenim od strane Šumarije Gračac. Motrenje opasnosti od nastanka požara i nastanak požara ustrojen je na zadovoljavajućoj razini kvalitete. Određeni dio šumskih površina je nepristupačan, što bitno negativno utječe na učinkovitost gašenja požara na tim prostorima. 
· Na promatranom prostoru postoje određene građevine koje se nalaze u blizini šuma, te je zbog sprječavanja nastanka i širenja nastalih požara iz šuma na građevine i u suprotnom smjeru potrebno provesti i održavati mjere zaštite od požara u skladu sa točkom 4.6. ove Procjene.

· Na temelju raščlambe mjesta nastanka i uzroka nastajanja i širenja požara, u svrhu sprječavanja nastajanja požara istih značajki, posebno je važno dosljedno provoditi propisane mjere zaštite od požara na otvorenim prostorima (šume, poljoprivredna zemljišta, zaštitni pojasevi uz prometnice i trase ispod nadzemnih električnih vodova), u sklopu kojih je svakako potrebno pojačati nadzor nad provedbom mjere zabrane loženja vatre i uporabe otvorenog plamena. 
· Preporučuje se poštovati smjernice navedene u poglavlju 5. ove Procjene.
· Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i članaka 3. i 4. Zakona o vatrogastvu (NN 106/99,117/01,36/02,96/03, 174/04, 38/09, 80/10), ova Procjena se glede predloženog ustroja vatrogasne djelatnosti i načina vatrogasnog djelovanja mora dati na predmišljenje Vatrogasnoj zajednici Općine Gračac.

Razina provedbe mjera zaštite od požara i stanje zaštite od požara na prostoru Općine Gračac u određenim dijelovima nisu u skladu sa propisima, odnosno ne jamče učinkovitu zaštitu, te je zbog toga nužno i to što je god prije moguće ukloniti nedostatke i propuste koji su prikazani u ovoj Procjeni.
Na temelju raščlambe stanja zaštite od požara, raščlambe prethodno nastalih požara, te raščlambe stanja ustroja, osposobljenosti i opremljenosti vatrogasnih snaga koje djeluju na promatranom području, zaključuje se da će se provedbom predloženih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara koje su navedene u poglavlju 4. ove Procjene, opasnost od nastajanja i širenja požara svesti na zadovoljavajuću razinu. 
7. PROPISI I DRUGA REGULATIVA, TE LITERATURA KORIŠTENI U IZRADI PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA
7.1.   Zakoni
· Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 92/2010)

· Zakon o vatrogastvu (N.N. br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09, 80/2010),

· Zakon o prostornom uređenju (N.N. br.153/2013),

· Zakon o gradnji (N.N. br.153/2013),

· Zakon o zaštiti okoliša (N.N. br. 080/2013),

· Zakon o zaštiti na radu (N.N. br. 71/14)

· Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N. br. 108/95, 56/2010),

· Zakon o prijevozu opasnih tvari (N.N. br. 79/2007),

· Zakon o šumama (N.N. br. 140/2005, 82/2006, 129/08, 80/2010., 124/2010, 25/2012., 094/2014),

· Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (N.N. br. 73/97),

· Zakon o eksplozivnim tvarima (N.N. br. 178/04, 109/07, 67/08, 144/2010)

· Zakon o akreditaciji (N.N. br.158/2003., 075/2009., 056/2013)

· Zakon o cestama (N.N. br. 084/2011., 018/2013., 022/2013., 054/2013., 148/2013., 092/2014)
7.2.   Pravilnici, tehnički propisi, odluke, planovi

· Pravilnik o zapaljivim tekućinama (N.N. br. 54/99)

· Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (N.N. br. 62/94., 032/97)

· Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N. br. 35/94)

· Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N. br. 110/05 i 28/2010)

· Pravilnika o planu zaštite od požara (N.N. br. 51/12)
· Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (N.N. br. 61/94)

· Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. br. 35/94, 55/94 i 142/03)

· Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (N.N. br. 93/08)

· Pravilnik o zaštiti od požara u ugostiteljskim objektima (N.N. br. 100/99)

· Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (N.N. br. 146/05)

· Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (N.N. br. 117/07)

· Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (N.N. 93/98, 116/2007, 141/2008)

· Pravilnik o sustavima za dojavu požara (N.N. br. 56/99)

· Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. br. 8/06)

· Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. br. 101/2011., 074/2013) 

· Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (NN br. 55/96// Sl list br.38/89)*

· Pravilnik o dopunama pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (N.N. br. 69/97)

· Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list br. 62/73 // N.N. br. 55/96)*

· Pravilnik o tlačnoj opremi (N.N. br. 58/10)

· Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (N.N. br. 58/10)

· Pravilnik o pregledima i ispitivanjima opreme pod tlakom (N.N. br. 142/2014)

· Pravilnik o sigurnosnim znakovima (N.N. br. 29/05)

· Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 029/2013)
· Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme  (N.N. br. 21/08)

· Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 028/2011)

· Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (N.N. br. 88/2012)

· Pravilnik o gospodarenju s otpadom (N.N. br. 023/2014)

· Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (N.N. br. 117/07, 111/11., 017/2013., 062/2013)

· Pravilnik o uređivanju šuma (N.N. br. 111/06,141/08)

· Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 033/2014) 

· Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (N.N. br. 39/06 i 106/07)

· Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 034/2010)

· Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (N.N. br. 61/94)

· Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (N.N. br. 31/2011)

· Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN 091/2002) 

· Pravilnik o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova (N.N. br. 61/94)

· Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku   Hrvatsku u 2016. godini (N.N. br. 043/2016)

· Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije iz područja zaštite od požara (N.N. br. 118/2011)

· Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (N.N. br. 05/10)

· Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N.N. br. 87/08 i 33/10)

· Tehnički propis za zidane konstrukcije (N.N. br. 01/07)

· Tehnički propis za dimnjake u građevinama (N.N. br. 3/07)

· Odluka o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama (NN 114/2012)

· ADR-2013

· Prostorni plan uređenja 
7.3.   Norme, pravila tehničke prakse i stručna literatura

· HRN EN-2/97/A1:2004- Razredba požara

· HRN Z. CO. 012 - Zaštita od požara. Utvrđivanje kategorija i stupnja opasnosti od materija u požaru

· HRN. Z. CO. 007 - Klasifikacija zapaljivih tekućina

· HRN. Z .CO. 005 - Klasifikacija tvari i roba prema ponašanju u požaru

· HRN. U. J1. 030 - Požarno opterećenje

· HRN. U. J1. 240 – Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti od požara

· HRN DIN 4102 dio 1 i 4  - Ponašanje građevinskih materijala i građevinskih elemenata u požaru-Građevni materijali, sustav i primjena klasificiranih građevinskih materijala, građevinskih elemenata i specijalnih građevinskih elemenata  

· HRN DIN 4066

· HRN ISO 6309

· HRN N. B2. 751/88- Električne instalacije u zgradama. Izbor i postavljanje električne opreme u ovisnosti o vanjskim uvjetima

· HRN. N. B2. 741/86- Elektro instalacije niskog napona. Zahtjev za sigurnost. Zaštita od električnog udara

· HRN. N. B2. 752/1986- Električne instalacije u zgradama. Trajno dopuštene struje

· HRN. N. B2. 742/86- Elektro instalacije u zgradama. Zahtjevi za sigurnost. Zaštita od toplinskog djelovanja

· HRN N. B2. 743 i N. b2. 743/1/89. Elektro instalacije u zgradama. Nadstrujna zaštita

· HRN EN 60079-10- Električni uređaji za eksplozivne plinske atmosfere. 10 dio Klasifikacija ugroženog prostora eksplozivnom plinskom atmosferom

· HRN EN 60079-14- Električni uređaji za eksplozivne plinske atmosfere. 14. dio Električne instalacije u ugroženim prostorima (osim rudnika)

· NFPA Fire protection handbook, Eighteenth Edition, 1997.

· NFPA 101/2009

· NFPA  224

· NFPA  303

· Reknagel‑Šprenger‑Henman, Grijanje i klimatizacija 1987

· Suvremeno vatrogastvo br. 3/95, 3-4/97, 6/97, 4-6/98

· Metoda za procjenu šuma od požara, dr. D. Redžić i suradnici, 1996. god.,

· Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara, Z. Šmejkal 1991. god.,

· Vatrogasna vozila, Šmejkal, Zagreb 2002. god.,

· Tehnički priručnik za zaštitu od požara, M. Carević i dr., 1997. god.,

· Osnove zaštite šuma od požara, grupa autora, Zagreb. 1987. god.,

· Manuel de lutte contre les feux de foret, Ministere des terres et forets, Quebec, Canada

· Zaštita šuma od požara, M. Vasić, 1984. god.

· Popis stanovništva 2001., 2011., DSZ

· DUZS-potresi: http://www duzs.hr

*
propisi preuzeti Zakonom o preuzimanju zakona koji se u primjenjuju u Republici Hrvatskoj (N.N. br. 55/96.)

8. GRAFIČKI PRILOZI

Vrijeme u minutama








8000C














6000C














4000C














2000C





a





b





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���








�Intenzitet potresa je kvalitativna ili kvantitativna mjera žestine potresnog gibanja tla na nekom mjestu. 


Intenzitet potresa utvrđuje se prema različitim opisnim ljestvicama (skalama) potresa. U Republici Hrvatskoj je danas u uporabi ljestvica od 12 stupnjeva MSK-64 (prema autorima: Mercalli-Sponheuer-Karnik, 1964). Svaki stupanj ljestvice opisuje potres na temelju opažanja posljedica na građevinama i opažaja ljudi. Stoga intenzitet koji će se pripisati kojem potresu ovisi o gustoći naseljenosti, sastavu građevnog fonda i donekle subjektivnoj procjeni. U novije je vrijeme (1993) objavljena 12-stupanjska Europska makroseizmička ljestvica (EMS) koja je zapravo prilagođena i modernizirana ljestvica MSK-78.





[image: image23.wmf]n

v

b

a

×

=

1

.

1

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA – OPĆINA GRAČAC
PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA – OPĆINA GRAČAC

_1474050192.unknown

_1474050195.unknown

_1474050196.unknown

_1474050193.unknown

_1474050190.unknown

_1474050191.unknown

_1474050189.vsd

