## NASLOV
d.o.o. za projektiranje, nadzor i izvođenje električnih instalacija; Sokolgradska 22; Telefon: 01-3010-820; E-mail: info@nns-el-ing.hr; Web: www.nns-el-ing.hr; U Zagrebu, 01.2021.
Investitor:
OPĆINA GRAČAC
OIB: 46944306133
23440 GRAČAC, PARK SV. JURJA 1
Građevina:
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
VELIKA POPINA, GORNJI I DONJI LABUSI
TRAFOSTANICE: k.o. Velika Popina
k.č.br. 922/3, 1163/3 i 2627
Tehnički dnevnik:
2111/20
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
TROŠKOVNIK

## Rekapitulacija
A. | JAVNA RASVJETA
REKAPITULACIJA:
A1. | TS Velika Popina 1
A2. | TS Velika Popina 2
A3. | TS Labusi
UKUPNO A. JAVNA RASVJETA:

## TS Velika Popina 1
Br. | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
A. | JAVNA RASVJETA
A1. | TS Velika Popina 1
A1.1 | Pripremni i završni radovi
1. | Pregled postojeće trase kabela i stupova te definiranje položaja rasvjetnih tijela | m | 2700
2. | Izrada projekta stavrno izvedenog stanja u 3 tiskana primjerka i na CD-u | komplet | 1
3. | Tehnička ispitivanja i mjerenja na izvedenim instalacijama, te izrada zapisnika o ispitivanju:
a. mjerenje otpora izolacije vodiča kabela
b. mjerenje otpora petlje kvara i struje kvara
c. mjerenje otpora uzemljenja
d. mjerenje srednje rasvjetljenosti
e. ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča
f. mjerenje pada napona
g. funkcionalno ispitivanje
|  | kompl | 1
4. | Kompletiranje i predaja dokumentacije izvođača, izjava sukladnosti ugrađene opreme i materijala, te ostale potrebne dokumentacije za priključak na instalaciju javne rasvjete, te sudjelovanje na tehničkom pregledu i primopredaji. | komplet | 1
5. | Geodetski snimak položaja stupova, rasvjetnih tijela i kabela električne instalacije javne rasvjete te predaja godetskog elaborata u katastar vodova. | komplet | 1
Ukupno: A1.1. Pripremni i završni radovi:
A1.2 | Građevinski radovi
1. | Iskop jame dubine 2m i njeno zatrpavanje nakon ugradnje stupa te vraćanje terena u prvobitno stanje | kom | 4
2. | Dobava i ugradnja tipskog niskonaponskog betonskog stupa visine 9m | kom | 4
3. | Uređenje i čišćenje radnih površina i dovođenje u završno stanje. | komplet | 1
Ukupno: A1.2. Građevinski radovi:
A1.3 | Niskonaponski priključak javne rasvjete
1. | Dobava, ugradnja i spajanje kompletno ožičenog i ispitanog vanjskog poliesterskog tiskog razvodnog ormara javne rasvjete +OJR u IP54 zaštiti s 2 izvoda za cijelo-polunoćnu rasvjetu, opremljen ključevima i bravicom, shemom i slijedećom opremom:
1 kom·podnožje rastalnih osigurača veličine 00
1 kom·elektroničko brojilo 60A/230VAC (HEP)
1 kom·limitator prema EES (HEP)
1 kom·uložak rastalnog osigurača 15A veličine 00 (HEP)
1 kom·odvodnik prenapona izvlačive izvedbe s signalizacijom prorade 3P+N/15-40kA
3 kom·podnožje rastalnih osigurača veličine 00
3 kom·uložak rastalnog osigurača 35A veličine 00
6 kom·uložak rastalnog osigurača 10A veličine 00
3 kom·minijaturni automatski prekidač C16A/1P/10kA
1 kom·grebenasta sklopka 1-0-2/16A/2P
1 kom·grebenasta sklopka 0-14-2-3-4-5/16A/2P
2 kom·instalacijski sklopnik 90A/230VAC/3P
1 kom·grebenasta sklopka 0-1/16A/1P
1 kom·nadžbukna priključnica 2P+Pe/16A/IP44
1 kom·nadgradna svjetiljka LED 5W/P65
1 komplet·spojni i montažni materijal i pribor, izolatori, kabelske uvodnice, Cu sabirnice, stopice, ispitni list i izjava sukladnosti
| +OJR | komplet | 1
2. | Koordinacija sa nadležnim elektrodistributerom za izvedbu priključka uključivo ispitivanje i izdavanje ispitnih zapisnika, izjave o završnom pregledu i ispitivanju te uporabljivosti električne instalacije | komplet | 1
Ukupno: A1.3. Niskonaponski priključak javne rasvjete:
A1.4 | Elektroinstalaterski radovi
1. | Dobava i polaganje zračnog voda NFA2X 4x16mm2 na stupove visine 7m uključujući spojni, ovjesni i montažni materijal | m | 150
2. | Dobava ugradnja i spajanje cestovne LED svjetiljke asimetrične svjetlosne distribucije slijedećih karakteristika: Nazivni napon 100-240 VAC, nazivna frekvencija 50 Hz, cosφ ≥ 0,9, klasa zaštite IK08, stupanj zaštite IP66, LED modul max 45W, min 5175 lm, max 3000K, min 115lm/W, CRI > 80, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku. Životni vijek 50000h/100000 uklapanja, Snop svjetlosti min 135° x 75°. Težina max 1,342 kg. aluminijsko kučište i pokrov od polikarbonata Predinstaliran kabel H05RN 3x1 mm2 duljine min 0,5m. Komplet s nosačem, spojnim i montažnim materijalom | kom | 49
3. | Dobava ugradnja i spajanje širokosnopne LED svjetiljka slijedećih karakteristika: Nazivni napon 100-240 VAC, nazivna frekvencija 50 Hz, cosφ ≥ 0,9, klasa zaštite IK08, stupanj zaštite IP66, LED modul max 100W, min 11900 lm, max 3000K, min 120lm/W, CRI > 80, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku. Životni vijek 100000h/100000 uklapanja, Snop svjetlosti min 55° x 110°. Mogućnost nagiba 45/180°. Težina max 3,9 kg. Predinstaliran kabel H05RN 3x1 mm2 duljine 2m. Komplet s nosačem, spojnim i montažnim materijalom | kom | 1
Ukupno: A1.4. Elektroinstalaterski radovi:
Rekapitulacija A1. TS Velika Popina 1:
A1.1. | Pripremni i završni radovi
A1.2. | Građevinski radovi
A1.3. | Niskonaponski priključak javne rasvjete
A1.4. | Elektroinstalaterski radovi
SVEUKUPNO A1. TS Velika Popina 1:

## TS Velika Popina 2
Br. | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
A. | JAVNA RASVJETA
A2. | TS Velika Popina 2
A2.1 | Pripremni i završni radovi
1. | Pregled postojeće trase kabela i stupova te definiranje položaja rasvjetnih tijela | m | 3000
2. | Izrada projekta izvedenog stanja u 3 tiskana primjerka i na CD-u | komplet | 1
3. | Tehnička ispitivanja i mjerenja na izvedenim instalacijama, te izrada zapisnika o ispitivanju:
a. mjerenje otpora izolacije vodiča kabela
b. mjerenje otpora petlje kvara i struje kvara
c. mjerenje otpora uzemljenja
d. mjerenje srednje rasvjetljenosti
e. ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča
f. mjerenje pada napona
g. funkcionalno ispitivanje
|  | kompl | 1
4. | Kompletiranje i predaja dokumentacije izvođača, izjava sukladnosti ugrađene opreme i materijala, te ostale potrebne dokumentacije za priključak na instalaciju javne rasvjete, te sudjelovanje na tehničkom pregledu i primopredaji. | komplet | 1
5. | Geodetski snimak položaja stupova, rasvjetnih tijela i kabela električne instalacije javne rasvjete te predaja godetskog elaborata u katastar vodova. | komplet | 1
Ukupno: A2.1. Pripremni i završni radovi:
A2.2 | Građevinski radovi
1. | Uređenje i čišćenje radnih površina i dovođenje u završno stanje. | komplet | 1
Ukupno: A2.2. Građevinski radovi:
A2.3 | Niskonaponski priključak javne rasvjete
1. | Dobava, ugradnja i spajanje kompletno ožičenog i ispitanog vanjskog poliesterskog tiskog razvodnog ormara javne rasvjete +OJR u IP54 zaštiti s 2 izvoda za cijelo-polunoćnu rasvjetu, opremljen ključevima i bravicom, shemom i slijedećom opremom :
1 kom·podnožje rastalnih osigurača veličine 00
1 kom·elektroničko brojilo 60A/230VAC (HEP)
1 kom·limitator prema EES (HEP)
1 kom·uložak rastalnog osigurača 15A veličine 00 (HEP)
1 kom·odvodnik prenapona izvlačive izvedbe s signalizacijom prorade 3P+N/15-40kA
3 kom·podnožje rastalnih osigurača veličine 00
3 kom·uložak rastalnog osigurača 35A veličine 00
6 kom·uložak rastalnog osigurača 10A veličine 00
3 kom·minijaturni automatski prekidač C16A/1P/10kA
1 kom·grebenasta sklopka 1-0-2/16A/2P
1 kom·grebenasta sklopka 0-14-2-3-4-5/16A/2P
2 kom·instalacijski sklopnik 90A/230VAC/3P
1 kom·grebenasta sklopka 0-1/16A/1P
1 kom·nadžbukna priključnica 2P+Pe/16A/IP44
1 kom·nadgradna svjetiljka LED 5W/P65
1 komplet·spojni i montažni materijal i pribor, izolatori, kabelske uvodnice, Cu sabirnice, stopice, ispitni list i izjava sukladnosti
| +OJR | komplet | 1
2. | Koordinacija sa nadležnim elektrodistributerom za izvedbu priključka uključivo ispitivanje i izdavanje ispitnih zapisnika, izjave o završnom pregledu i ispitivanju te uporabljivosti električne instalacije | komplet | 1
Ukupno: A2.3. Niskonaponski priključak javne rasvjete:
A2.4 | Elektroinstalaterski radovi
1. | Dobava ugradnja i spajanje cestovne LED svjetiljke asimetrične svjetlosne distribucije slijedećih karakteristika: Nazivni napon 100-240 VAC, nazivna frekvencija 50 Hz, cosφ ≥ 0,9, klasa zaštite IK08, stupanj zaštite IP66, LED modul max 45W, min 5175 lm, max 3000K, min 115lm/W, CRI > 80, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku. Životni vijek 50000h/100000 uklapanja, Snop svjetlosti min 135° x 75°. Težina max 1,342 kg. aluminijsko kučište i pokrov od polikarbonata Predinstaliran kabel H05RN 3x1 mm2 duljine min 0,5m. Komplet s nosačem, spojnim i montažnim materijalom | kom | 50
Ukupno: A2.4. Elektroinstalaterski radovi:
Rekapitulacija A2. TS Velika Popina 2:
A2.1. | Pripremni i završni radovi
A2.2. | Građevinski radovi
A2.3. | Niskonaponski priključak javne rasvjete
A2.4. | Elektroinstalaterski radovi
SVEUKUPNO A2. TS Velika Popina 2:

## TS Labusi
Br. | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
A. | JAVNA RASVJETA
A3. | TS Labusi
A3.1 | Pripremni i završni radovi
1. | Pregled postojeće trase kabela i stupova te definiranje položaja rasvjetnih tijela | m | 2500
2. | Izrada projekta izvedenog stanja u 3 tiskana primjerka i na CD-u | komplet | 1
3. | Tehnička ispitivanja i mjerenja na izvedenim instalacijama, te izrada zapisnika o ispitivanju:
a. mjerenje otpora izolacije vodiča kabela
b. mjerenje otpora petlje kvara i struje kvara
c. mjerenje otpora uzemljenja
d. mjerenje srednje rasvjetljenosti
e. ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča
f. mjerenje pada napona
g. funkcionalno ispitivanje
|  | kompl | 1
4. | Kompletiranje i predaja dokumentacije izvođača, izjava sukladnosi ugrađene opreme i materijala, te ostale potrebne dokumentacije za priključak na instalaciju javne rasvjete, te sudjelovanje na tehničkom pregledu i primopredaji. | komplet | 1
5. | Geodetski snimak položaja stupova, rasvjetnih tijela i kabela električne instalacije javne rasvjete te predaja godetskog elaborata u katastar vodova. | komplet | 1
Ukupno: A3.1. Pripremni i završni radovi:
A3.2 | Građevinski radovi
1. | Uređenje i čišćenje radnih površina i dovođenje u završno stanje. | komplet | 1
Ukupno: A3.2. Građevinski radovi:
A3.3 | Niskonaponski priključak javne rasvjete
1. | Dobava, ugradnja i spajanje kompletno ožičenog i ispitanog vanjskog poliesterskog tiskog razvodnog ormara javne rasvjete +OJR u IP54 zaštiti s 2 izvoda za cijelo-polunoćnu rasvjetu, opremljen ključevima i bravicom, shemom i slijedećom opremom:
1 kom·podnožje rastalnih osigurača veličine 00
1 kom·elektroničko brojilo 60A/230VAC (HEP)
1 kom·limitator prema EES (HEP)
1 kom·uložak rastalnog osigurača 15A veličine 00 (HEP)
1 kom·odvodnik prenapona izvlačive izvedbe s signalizacijom prorade 3P+N/15-40kA
3 kom·podnožje rastalnih osigurača veličine 00
3 kom·uložak rastalnog osigurača 35A veličine 00
6 kom·uložak rastalnog osigurača 10A veličine 00
3 kom·minijaturni automatski prekidač C16A/1P/10kA
1 kom·grebenasta sklopka 1-0-2/16A/2P
1 kom·grebenasta sklopka 0-14-2-3-4-5/16A/2P
2 kom·instalacijski sklopnik 90A/230VAC/3P
1 kom·grebenasta sklopka 0-1/16A/1P
1 kom·nadžbukna priključnica 2P+Pe/16A/IP44
1 kom·nadgradna svjetiljka LED 5W/P65
1 komplet·spojni i montažni materijal i pribor, izolatori, kabelske uvodnice, Cu sabirnice, stopice, ispitni list i izjava sukladnosti
| +OJR | komplet | 1
2. | Koordinacija sa nadležnim elektrodistributerom za izvedbu priključka uključivo ispitivanje i izdavanje ispitnih zapisnika, izjave o završnom pregledu i ispitivanju te uporabljivosti električne instalacije | komplet | 1
Ukupno: A3.3. Niskonaponski priključak javne rasvjete:
A3.4 | Elektroinstalaterski radovi
1. | Dobava i polaganje zračnog voda NFA2X 4x16mm2 na stupove visine 7m uključujući spojni, ovjesni i montažni materijal | m | 2550
2. | Dobava ugradnja i spajanje cestovne LED svjetiljke asimetrične svjetlosne distribucije slijedećih karakteristika: Nazivni napon 100-240 VAC, nazivna frekvencija 50 Hz, cosφ ≥ 0,9, klasa zaštite IK08, stupanj zaštite IP66, LED modul max 45W, min 5175 lm, max 3000K, min 115lm/W, CRI > 80, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku. Životni vijek 50000h/100000 uklapanja, Snop svjetlosti min 135° x 75°. Težina max 1,342 kg. aluminijsko kučište i pokrov od polikarbonata Predinstaliran kabel H05RN 3x1 mm2 duljine min 0,5m. Komplet s nosačem, spojnim i montažnim materijalom | kom | 17
Ukupno: A3.4. Elektroinstalaterski radovi:
Rekapitulacija A3. TS Labusi:
A3.1. | Pripremni i završni radovi
A3.2. | Građevinski radovi
A3.3. | Niskonaponski priključak javne rasvjete
A3.4. | Elektroinstalaterski radovi
UKUPNO A3. TS Labusi: