## naslov
TROŠKOVNIK ELEKTRO RADOVA NA JAVNOJ ZGRADI - MRTVAČNICA
U GRAČACU, INVESTITOR OPĆINA GRAČAC
Troškovnik izradio:
Luciano Ćustić, dipl. ing. el.
U ZADRU, listopad, 2017.god.

## Sheet1
TROŠKOVNIK ELEKTRO RADOVA NA JAVNOJ ZGRADI - MRTVAČNICA
U GRAČACU, INVESTITOR OPĆINA GRAČAC
|  | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
NAPOMENA:
Cijena za svaku stavku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje po potrebi, uzemljenje, te dovođenje svake stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban materijal , spojni i montažni (potpuno funkcioniranje svake od stavki). Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika. Ukoliko neke od stavki ne nudi ili predlaže alternativu, u svojoj ponudi to mora posebno naglasiti. Oznake razvodnih ploča izvesti na graviranoj pločici, kao i sve natpise na vratima ormara. Izrađujući ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis i pogledati nacrte.
A) | ELEKTRIČNI RAZVODNI ORMARI
1. | Dobava i ugradnja kućnog priključnog mjernog ormara KPMO (vlasništvo DP-"ELEKTRA" ) izrađenog od elektrotehničke plastike (prepreg), ugrađenog u/na zid. U ormar montirati slijedeće elemente:
- | Jednofazno dvotarifno brojilo 60A | kom | 1
- | Uređaj za automatsko prebacivanje tarifa MTU ili LCR 500/540 | kom | 1
- | Odvodnici valnog prenapona SPD 0,28kV 60kA tropolni klase "B" | kompl | 1
- | Osigurači EZN 63/40A jednopolni, komplet sa podnožjem | kom | 3
- | Osigurači EZN 25/6A jednopolni, komplet sa podnožjem | kom | 1
- | Cu sabirnice 200 A, tropolne izolirane | m | 1
- | Bravica tip "ELEKTRA" | kom | 1
- | Nespecifirani materijal, stopice, spojni kabeli, vijci i stezaljke. | paušal | 1
| ORMAR " KPMO" SVEUKUPNO | kompl | 1
ugrađuje HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP - "Elektra"
2. | Dobava i ugradnja razdjelnog ormara "RP-1" izrađene od plastike ili metala ( prefabricirana ) ugrađena u zid. Ploča četveroredna (18x4=72 modula) ili 2x36modula , sa neprozirnim ( bijelim ) vratima. U ploču montirati slijedeće elemente: | kom | 1
- | LIMITATOR ostaviti mjesto (1 inst. prekidača) | kom | 1
- | Odvodnik valnog prenapona sa pridruženom zaštitom SPD "B+C" klase 0,275kV 30kA , 1+N | kom | 1
- | Prekidač snage ( montaža na DIN SHINU ) 40A/1P sa daljinskim isklopnikom | kom | 1
- | Strujna zaštitna sklopka RCD 40/0,3A/2P | kom | 1
- | Strujna zaštitna sklopka RCD 25/0,03A/2P | kom | 1
- | Strujna zaštitna sklopka RCD 16/0,3A/2P | kom | 1
- | Kobinacija prekidač/strujna zaštitna sklopka KZS 40/0,03A/2P | kom | 1
- | Instalacijski prekidač jednopolni 20A, 6kA "B" karakt. | kom | 1
- | Instalacijski prekidač jednopolni 16A, 6kA "C" karakt. | kom | 1
- | Instalacijski prekidač jednopolni 16A, 6kA "B" karakt. | kom | 14
- | Instalacijski prekidač jednopolni 10A, 6kA "B" karakt. | kom | 15
- | Instalacijski prekidač jednopolni 6A, 6kA "B" karakt. | kom | 1
- | Izborna preklopka 1-0-2, ugradnja na DIN shinu | kom | 1
- | Instalacijski sklopnik 2-polni 25A | kom | 1
- | svjetlosna sklopka - LUKSOMAT | kom | 1
- | Cu sabirnice 100A jednopolne | m | 2
- | Nespecifirani materijal, stopice, spojni kabeli, POK kanali, vijci i stezaljke. | paušal | 1
| PLOČA " RP-1" SVEUKUPNO | kompl | 1
| ELEKTRIČNI RAZVODNI ORMARI |  |  | UKUPNO:
B) | ELEKTRIČNA INSTALACIJA SNAGE
1. | Dobava i polaganje PVC cijevi u betonu i cigli sa štemanjem šliceva za napajanje razdjelne ploče :
- | F 40mm | m | 12
2. | Dobava i polaganje kabela u PVC cijevi
- | PP-Y 5x10mm2 | m | 12
- | (N) HXH-J FE 180/E90 3x1,5mm2 | m | 17
3. | Dobava i polaganje PVC cijevi u beton i ciglu sa štemanjem šliceva:
- | F25mm | m | 50
4. | Dobava i polaganje PVC cijevi u beton prije betoniranja komplet sa razdjelnim kutijama, kalotama i kolčacima
- | F32mm | m | 50
- | F25mm | m | 50
5. | Dobava i polaganje kabela p/ž sa štemenjem šliceva:
- | PP-Y 3x2,5mm2 | m | 300
6. | Dobava, ugradnja i spajanje priključnica p/ž tip kao VIMAR "PLANA" ili slične kvalitete:
- | priključnica sa zaštitnim kontaktom cod. 14208 | kom | 16
- | PVC kutija cod. V71001 | kom | 10
- | nosivi okvir cod. 14602 (2 modula) | kom | 10
- | pokrovna ploča cod. 14642.01 (2 modula) | kom | 10
- | PVC kutija V71304 (4 modula) | kom | 3
- | nosivi okvir cod. 14614 (4 modula) | kom | 3
- | pokrovna ploča cod. 14654.01 (4 modula) | kom | 3
7. | Dobava, ugradnja i spajanje priključnica sa poklopcem p/ž kao tip VIMAR "PLANA" ili slične kvalitete (IP55):
- | priključnica sa zaštitnim kontaktom cod. 14208 | kom | 4
- | PVC kutija cod. V71001 (dva modula) | kom | 4
- | nosivi okvir cod. 14602 (dva modula) | kom | 4
- | pokrovna ploča sa poklopcem IP55 cod. 14931.01 (dva modula, boja bijela ) | kom | 4
8. | Dobava, ugradnja i spajanje kutije za stalni priključak p/ž, komplet sa PVC kutijom | kom | 1
9. | Dobava i ugradnja PVC razvodnih kutija p/ž F 80mm | kom | 10
10. | Izvedba izjednačenja potencijala PS 49 sa dobavom i ugradnjom obujmicama u san. čvoru, te povezivanjem metalnih elemenata na sabirnicu kutije za izjed. potencijala, istu spojiti na sabirnicu el. razdjelnika. | kom | 2
- | dobava i ugradnja vodiča P/F 10 mm2 | m | 20
- | dobava i ugradnja vodiča P/F 6 mm2 | m | 20
11. | Dobava i polaganje kabela za ( okoliš ) u PVC tičino cijevi, pričuvni kabel
- | PP00-Y 3x2,5mm2 | m | 30
12. | Dobava i ugradnja PVC cijevi u zemlju u već iskopani kanal.
- | F 32mm | m | 30
13. | Dobava, ugradnja i spajanje tipkala za nužni isklop RJP-01 kao tip Gewiss GW 42201. | kom | 2
14. | Spajanje trošila u okolišu | kom | 1
15. | Spajanje bojlera 50-80l | kom | 1
16. | Sitni materijal, izolir traka, stopice, vijci i sl. | paušal | 1
| ELEKTRIČNA INSTALACIJA SNAGE |  |  | UKUPNO:
C) | ELEKTRIČNA INSTALACIJA RASVJETE
1. | Dobava i polaganje PVC cijevi u beton i ciglu sa štemanjem šliceva:
- | PVC F 25mm | m | 150
2. | Dobava i polaganje kabela u PVC cijevi
- | PP00-Y 3x1,5mm2 | m | 50
- | PP00-Y 3x2,5mm2 | m | 50
3. | Dobava i polaganje kabela p/ž u beton i ciglu sa štemenjem šliceva:
- | PP-Y 3x1,5mm2 | m | 275
4. | Dobava i ugradnja PVC cijevi u zemlju u predhodno iskopan kanal, vajska rasvjeta.
- | PVC F 32mm | m | 100
5. | Dobava, ugradnja i spajanje sklopki p/ž tip VIMAR "PLANA":
- | isklopna sklopka cod. 14000.2 (širina dva modula) | kom | 3
- | isklopna sklopka cod. 14000 ( jedan modul ) | kom | 4
- | izmjenična klopka ( širina dva modula) | kom | 2
- | PVC kutija cod. V71001 (2 modula) | kom | 5
- | nosivi okvir cod. 14602 (2 modula) | kom | 5
- | pokrovna ploča cod. 14642.01 (2 modula) | kom | 5
- | PVC kutija V71304 (4 modula) | kom | 1
- | nosivi okvir cod. 14614 (4 modula) | kom | 1
- | pokrovna ploča cod. 14654.01 (4 modula) | kom | 1
6. | Dobava i ugradnja seta od dvije sklopke za bojler i garderobu p/ž, tip kao VIMAR "PLANA" ili slične kvalitere: | kom | 1
- | isklopna sklopka 16A, cod. 14001 | kom | 2
- | ožičena signalna jedinica za tipkala cod. 14773 | kom | 2
- | PVC kutija cod. V71001 (2 modula) | kom | 1
- | nosivi okvir cod. 14602 (2 modula) | kom | 1
- | pokrovna ploča cod. 14642.01 (2 modula) | kom | 1
|  | komplet | 1
7. | Dobava i ugradnja PVC razdjelnih kutija p/ž F 80mm | kom | 10
SVJETILJKE
1. | Dobava, ugradnja i spajanje nadgradne zidne svjetiljke tip Bridge BW8430, proizvođač QLT, sa LED izvorom svjetla 16W 1600lm, dimenzije 320x56x134mm, snop svjetla indirektan prema zidu, up/down, izrađena od gipsa, farbanje u boju prema izboru, oznaka R1. Svjetiljke nisu predmet ove faze elektro radova te se ne nude, biti će ugrađene u drugoj završnoj fazi elektro radova! | kom | 4
2. | Dobava, ugradnja i spajanje dekorativne stropne svjetiljke proizvođač Catellani s Smith , tip Disco, 160W halogena, fi 60cm, sa indirektnim svjetlom, završni finiš zlatne ili srebrne boj.Oznaka R2 Svjetiljke nisu predmet ove faze elektro radova te se ne nude, biti će ugrađene u drugoj završnoj fazi elektro radova! | kom | 1
3. | Dobava, ugradnja i spajanje nadgradne stropne svjetiljke u zaštiti IP 54, E27 max 15W led 3000K ), tip kao proizvođač ASTRO, TIP ARTA SQUARE cod.7120, crne boje, komplet sa izvorom svjetlosti ili jednakovrijedan proizvod, oznaka R3 Svjetiljke nisu predmet ove faze elektro radova te se ne nude, biti će ugrađene u drugoj završnoj fazi elektro radova! | kom | 4
4. | Dobava, ugradnja i spajanje nadgradne stropne svjetiljke tip 4380-30-CR, opal bijelo staklo, crom prsten, fi 300mm, 1x18W CFL, proizvod Rossini, oznaka R4. Svjetiljke nisu predmet ove faze elektro radova te se ne nude, biti će ugrađene u drugoj završnoj fazi elektro radova! | kom | 4
5. | Dobava, ugradnja i spajanje nadgradne stropne svjetiljke tip 4380-40-CR, opal bijelo staklo, crom prsten fi400mm, 2x18W CFL, proizvod Rossini, oznaka R5. Svjetiljke nisu predmet ove faze elektro radova te se ne nude, biti će ugrađene u drugoj završnoj fazi elektro radova! | kom | 4
6. | Dobava, ugradnja i spajanje nadgradne zidne svjetiljke tip Mirror Onelight 38124, dimenzije 465x100x59mm , 24W TC-L, komplet sa žaruljom 3000K, oznaka R6. Svjetiljke nisu predmet ove faze elektro radova te se ne nude, biti će ugrađene u drugoj završnoj fazi elektro radova! | kom | 3
7. | Dobava, ugradnja i spajanje nadgradne zidne svjetiljke proizvođača ASTRO, tip COACH 130 zidna, cod 7563 crne boje, E27 max 60W , boja svjetlosti 3000K u zaštiti IP44, oznaka R7. Svjetiljke nisu predmet ove faze elektro radova te se ne nude, biti će ugrađene u drugoj završnoj fazi elektro radova! | kom | 5
8. | Dobava, ugradnja i spajanje protupanične svjetiljke komplet sa smjerokazom, 8W IP65 3h autonomije, tip kao kao Rilux Schneider, oznaka P1. Svjetiljke nisu predmet ove faze elektro radova te se ne nude, biti će ugrađene u drugoj završnoj fazi elektro radova! | komplet | 4
9. | Dobava, ugradnja i spajanje protupanične svjetiljke komplet sa smjerokazom, 8W IP40 3h autonomije, tip kao Rilux Schneider oznaka P2 Svjetiljke nisu predmet ove faze elektro radova te se ne nude, biti će ugrađene u drugoj završnoj fazi elektro radova! | komplet | 4
10. | Dobava i ugradnja fotoćelije na pročelje građevine | kom | 1
11. | Dobava, ugradnja i spajanje plastičnih grla E27 i fluokompaktne - štedne žarulje 18W | kom | 5
12. | Dobava, ugradnja i senzora - pokreta u san. čvoru IP55 | kom | 4
13. | Sitni nespecificirani materijal, izolir traka, stopice, vijci i sl. | paušal | 1
14. | ISPITIVANJE I PUŠTANJE U RAD ELEKTRIČNE INSTALACIJE SNAGE I RASVJETE, TE IZDAVANJE CERTIFIKATA ZA TEHNIČKI PREGLED | paušal | 1
| ELEKTRIČNA INSTALACIJA RASVJETE |  |  | UKUPNO:
D) | INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE
Napomena prilikom izvođenja uzemljivača provjeriti način izvođenja temelja, uzemljivač položiti ispod izolacije ili oko temelja u zemljani kanal-rov.
1. | Dobava i ugradnja trake Fe/Zn 25x4mm u temelje. | m | 90
2. | Dobava i ugradnja križnih spojnica trake u temelje. Spojnice premazati bitumenom. | kom | 16
3. | Spajanje trake Fe/Zn 25x4mm, sa Fe armaturama u temelju spojnicama. | paušal | 1
4. | Dobava i ugradnja trake Fe/Zn 25x4mm dijelom u beton dijelom po fasadi od mjernog spoja do uzemljivača prosječne duljine 4,0m. Premazati izlaz 0,3m u zemlji i 0,3m iznad zemlje bitumenom. | kom | 4
5. | Dobava i polaganje "T" nosača za Rf (inox) F8mm okruglog voda, nadžbukni dio po fasadi. | kom | 30
6. | Dobava i montaža na nosače, okruglog voda Rf F8mm po fasadi objekta. | m | 24
7. | Dobava i ugradnja Rf (inox) nosača (cijevnih obujmica) za spoj odvoda na oluk, namjenjene za pričvršćivanje voda okruglog presjeka na vertikalne oluke prema širini oluka. | kom | 12
8. | Dobava i montaža na nosače, okruglog voda Rf F8mm na krovu objekta. | m | 40
9. | Dobava i montaža nosača Rf F8mm voda na krov objekta ( prema tipu pokrova ) | kom | 50
10. | Dobava i ugradnja žljebne spojnice Rf (inox) spoj oluka i voda | kom | 4
11. | Spajanje metalnog lima - oluka sa instalacijom zaštite od munje na krovu spojnicom. | kom | 4
12. | Spajanje opšavnog lima sa instalacijom zaštite od munje na krovu Rf spojnicom ili varenjem. | kom | 4
13. | Dobava i montaža križnih Rf spojnica trake po krovu građevine (spoj između okruglih profila). | kom | 6
14. | Silikoniziranje izlaza trake iz fasade. | kom | 4
15. | Dobava i montaža mehaničke zaštite za traku, dužine 1,5m ( "U" profil ) od nehrđajućih materijala. | kom | 4
16. | Dobava i ugradnja Rf (inox) mjernih križnih spojnica - spoj voda i štapnog uzemljivača - sonde, te uzemljivača. | kom | 4
17. | Spajanje oluka na instalaciju zaštite od munje. Dobava i ugradnja obujmice za oluk na visini +0,6m od poda. | kom | 2
18. | Spajanje trakom Fe/Zn 25x4mm na temeljni uzemljivač "KPMO" | kom | 1
19. | Spajanje svih metalnih masa varenjem ili spojnicom | kom | 2
20. | ISPITIVANJE INSTALACIJE ZAŠTITE OD MUNJE I IZDAVANJE ATESTA | paušal | 1
| INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE |  |  | UKUPNO:
R E K A P I T U L A C I J A
A) | ELEKTRIČNI RAZVODNI ORMARI
B) | ELEKTRIČNA INSTALACIJA SNAGE
C) | ELEKTRIČNA INSTALACIJA RASVJETE
D) | INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
Troškovnik izradio:
Luciano Ćustić, dipl. ing. el.
Ponuđač radova:
U ZADRU, listopad, 2017.god.

## Sheet2
|  | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
C) | ELEKTRIČNA INSTALACIJA RASVJETE
1. | Dobava i montaža plafonjera MASSIVE cod. 70704/01/11 komplet sa žaruljom 60W | kom | 7
2. | Dobava i montaža zidnih svjetiljki MASSIVE cod. 81104/01/11 komplet sa žaruljom 60W | kom | 6
3. | Dobava i montaža zidnih svjetiljki MASSIVE cod. 81795/01/31 komplet sa žaruljom 40W | kom | 10
4. | Dobava i montaža zidnih svjetiljki MASSIVE cod. 72894/01/31 komplet sa žaruljom 60W | kom | 4
5. | Dobava i montaža plafonjera MASSIVE cod. 70304/01/31 komplet sa žaruljom 60W | kom | 8
UKUPNO:
Način plaćanja:
Ponuđač:
U Zadru: 21.12.1998.