## Zemljani radovi
Red. br. trošk. | Opis stavke | Jed. mjere | kol | Ukupno Kn /jm | Ukupno Kn /jm
Zamjena starih dotrajalih rasvjetnih tijela te sanacija električnih instalacija u ulicama:
1. ZEMLJANI RADOVI
1 | Iskop rupe za ugradnju drvenog stupa od 8m sa betonskom nogarom. | kom | 15 |  | 0
| REKAPITULACIJA ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0

## Elektroinstalacijski radovi
Red. br. trošk. | Opis stavke | Jed. mjere | kol | Ukupno Kn /jm | Ukupno Kn /jm
Zamjena starih dotrajalih rasvjetnih tijela te sanacija električnih instalacija u ulicama:
2. ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
1 | Demontaža stupa javne rasvjete visine do 12m te odvoz istih na skladište naručitelja | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara za razvod i upravljanje električnom mrežom javne rasvjete tip kao TEP KRO-JR | kom | 2 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje drvenog stupa od 8m sa betonskom nogarom. | kom | 15 |  | 0
4 | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 36W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 174 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 87%
- efikasnost svjetiljke 110 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 4500 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 80
- životni vijek minimalno 100 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M5 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se dostavlja u pisanom obliku ovjeren od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike:
broj voznih traka: 1
Obloga ceste: R1
q0: 0,10
Širina ceste: 6 m
Visina izvora svjetlosti: 8 m
Razmak između svjetiljki: 42 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -0,5 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
5 | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 30W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 102 |  | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 82%
- efikasnost svjetiljke 102 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 3700 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 4000K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
- životni vijek minimalno 75 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- rad u temperaturnom području -20°C do +35°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP65, IK08
- Električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV
ZONA ZAŠTITE SVJETLOSNOG ONEČIŠČENJA OKOLIŠA U SKLADU S CIE NORMAMA E2 -> ULOR 0-2,5%
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M5 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se dostavlja u pisanom obliku ovjeren od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike:
broj voznih traka: 1
Obloga ceste: R1
q0: 0,10
Širina ceste: 3 m
Visina izvora svjetlosti: 7 m
Razmak između svjetiljki: 40 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Montaža stupova: jednostrano
PROIZVOĐAČ:
TIP:
6 | Dobava i ugradnja pocinčanih nosača za montažu svjetiljki na betonske ili drvene stupove | kom | 216 |  | 0
7 | Spajanje svjetiljke kabelom tipa PP00 3x1.5mm2 na kabel rasvjete tipa SKS sa svim potrebnim spojnim materijalom | kom | 216 |  | 0
8 | Dobava, montaža i spajanje samonosivog voda tipa SKS 2x16 mm² te zatezanje i spajanje. | m | 620 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja ovjesne opreme za drveni stup | kom | 15 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja zateznih stezaljki za sks kabel | kom | 34 |  | 0
11 | Demontaža postojećih starih svijetiljki te odvozom na skladište naručitelja | kom | 278 |  | 0
| REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
NARUČITELJ: Općina Gračac
SPECIFIKACIJA PO VRSTAMA RADOVA IZ TROŠKOVNIKA S PREDVIĐENIM TROŠKOVIMA
SPECIFIKACIJA RADOVA NA PROJEKTU (po glavnim vrstama iz troškovnika) | JEDINICA | PREDVIĐENI NETO TROŠAK
1. ZEMLJANI RADOVI | komplet | 0
2.ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI | komplet | 0
UKUPNO |  | 0
SVEUKUPNO |  | 0