## Pripremni radovi
Red. br. trošk. | Opis stavke | Jed. mjere | kol | Ukupno Kn /jm | Ukupno Kn /jm
Zamjena starih dotrajalih rasvjetnih tijela te sanacija električnih instalacija u ulicama: Nikole Tesle, Kneza Trpimira, Obrovačka ul.i ul.Hrvatske braniteljske zajednice u Općini Gračac
1. PRIPREMNI RADOVI
1 | Ispitivanje i označavanje postojećih instalacija vode, telefona i struje u trasi iskopa kabelskog rova. | m | 200 |  | 0
2 | Pripremni radovi, upoznavanje s trasom i iskolčenje mjesta rasvjetnih stupova. | kom | 16 |  | 0
3 | Demontaža stupova javne rasvjete te odvoz istih na skladište naručitelja. | kom | 2 |  | 0
| REKAPITULACIJA PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0

## Zemljani radovi
Red. br. trošk. | Opis stavke | Jed. mjere | kol | Ukupno Kn /jm | Ukupno Kn /jm
Zamjena starih dotrajalih rasvjetnih tijela te sanacija električnih instalacija u ulicama: Nikole Tesle, Kneza Trpimira, Obrovačka ul.i ul.Hrvatske braniteljske zajednice u Općini Gračac
2. ZEMLJANI RADOVI
1 | Iskop rupe za ugradnju drvenog stupa od 8m sa betonskom nogarom. | kom | 10 |  | 0
2 | Iskop za temelj rasvjetnog stupa visine 6m, dimenzija prema tipu stupa u terenu IV-V kategorije te zatrpavanje oko temelja | kom | 4 |  | 0
3 | Iskop za temelj rasvjetnog stupa visine 10m, dimenzija prema tipu stupa u terenu IV-V kategorije te zatrpavanje oko temelja | kom | 2 |  | 0
4 | Kombinirani iskop kabelskog kanala dimenzija 40x80 cm bez obzira na kategoriju zemljišta s odlaganjem 0,5 m od ruba iskopa. - jedinstvena cijena | m³ | 64 |  | 0
5 | Dobava i polaganje pijeska 0-4 mm u kabelski kanal u dva sloja po 10 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala. - jedinstvena cijena | m³ | 16 |  | 0
6 | Zatrpavanje kabelskog kanala, sa sitnim materijalom iz iskopa sa nabijanjem. Zatrpavanje se vrši u slojevima zbog postave pocinčane trake i trake upozorenja. Uključno fino planiranje zatrpanog rova prema postojećem terenu. | m³ | 48 |  | 0
7 | Odvoz viška materijala s utovarom istog u kamion. Odvoz na javni deponij . Stavka obuhvaća i fino čišćenje površine-dovođenje u prvobitno stanje gdje je bio odložen materijal od iskopa. Obračun se vrši za materijal u sraslom stanju. - razne veličine | m³ | 16 |  | 0
| REKAPITULACIJA ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0

## Betonski radovi
Red. br. trošk. | Opis stavke | Jed. mjere | kol | Ukupno Kn /jm | Ukupno Kn /jm
Zamjena starih dotrajalih rasvjetnih tijela te sanacija električnih instalacija u ulicama: Nikole Tesle, Kneza Trpimira, Obrovačka ul.i ul.Hrvatske braniteljske zajednice u Općini Gračac
3. BETONSKI RADOVI
1 | Betoniranje temelja dimenzija 0,7 x 0,7 x 0,8 prema tipu stupa betonom marke 20 MB ugradnjom temeljnih vijaka i okiten cijevi O 60 mm (ulaz - izlaz kabela) i zaštitom temeljnih vijaka betonom | kom | 4 |  | 0
2 | Betoniranje temelja dimenzija 1,1 x 1,1 x 1m prema tipu stupa betonom marke 20 MB ugradnjom temeljnih vijaka i okiten cijevi O 60 mm (ulaz - izlaz kabela) i zaštitom temeljnih vijaka betonom | kom | 2 |  | 0
| REKAPITULACIJA BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0

## Elektroinsralacijski radovi
Red. br. trošk. | Opis stavke | Jed. mjere | kol | Ukupno Kn /jm | Ukupno Kn /jm
Zamjena starih dotrajalih rasvjetnih tijela te sanacija električnih instalacija u ulicama: Nikole Tesle, Kneza Trpimira, Obrovačka ul.i ul.Hrvatske braniteljske zajednice u Općini Gračac
4. ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI
1 | Dobava, montaža i spajanje kabela PP00-A 4x25 mm² | m | 220 |  | 0
2 | Dobava i polaganje čelične pocinčane trake (Fe/Zn traka) "na nož" (sjekomice) dimenzije 30x4 mm u kanal s razmatanjem i ispravljanjem trake | m | 210 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja križne spojnice (Fe/Zn traka) | kom | 8 |  | 0
4 | Dobava i polaganje PVC štitnika iznad kabela | kom | 200 |  | 0
5 | Dobava i polaganje plastične trake upozorenja | m | 200 |  | 0
6 | Demontaža stupova javne rasvjete te odvoz istih na skladište naručitelja. | kom | 2 |  | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje pocinčanog stupa tip KORS visine 6 m sa pocinčanim temeljnim vijcima. Stup na vrhu O 60 mm | kom | 4 |  | 0
8 | Dobava, montaža i spajanje pocinčanog stupa tip KORS visine 10 m sa pocinčanim temeljnim vijcima. Stup na vrhu O 60 mm | kom | 2 |  | 0
9 | Dobava, montaža i spajanje drvenog stupa od 8m sa betonskom nogarom. | kom | 10 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja razdjelnice stupa R-6017/3 | kom | 6 |  | 0
11 | Izrada instalacije stupa kabelom PP00 3x2,5 mm² radi spajanja razdjelnice i svjetiljke | kom | 6 |  | 0
12 | Dobava i isporuka LED cestovne svjetiljke tip kao: Voltana 3 24LED 1000mA, 80W, 5137 Svjetiljka ima slijedeće karakteristike: LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce IK 08 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 silikonske brtve faktor aerodinamike (CxS) ≤ 0,021m2 težina svjetiljke ≤ 6 kg mogućnost montaže svjetiljke nosač Ø 48 - 60 mm sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 24 LED izvora slijedećih karakteristika: - ukupan iskoristivi svjetlosni tok : ≤ od 7440lm - iskoristivost svjetiljke ≥ 90m/W - boja svjetlosti ≤ 4000 K - snaga sustava ≤ 80W uz maksimalnu jakosti struje 1000mA - faktor smanjenja svjetlosnog toka 0,7 kod @ Tq = 25 C @ 100.000 sati @ 1000 mA - prenaponska zaštita 10 kV ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće norme: EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60068, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62717 (LED MODULI), IEC 62722-2-1 (LED SVJETILJKA), IEC 60598-2-3 | kom | 20 |  | 0
13 | Dobava i isporuka LED cestovne svjetiljke tip kao: Axia 2.1 24LED 540mA, 41W, 5138 Svjetiljka ima slijedeće karakteristike: LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce IK 09 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 silikonske brtve faktor aerodinamike (CxS) ≤ 0,040m2 težina svjetiljke ≤ 8 kg mogućnost montaže svjetiljke nosač Ø 48 - 60 mm sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 24LED izvora slijedećih karakteristika: - ukupan iskoristivi svjetlosni tok : ≤ od 5600lm - iskoristivost svjetiljke ≥ 134m/W - boja svjetlosti ≤ 4000 K - snaga sustava ≤ 41W uz maksimalnu jakosti struje 540mA - faktor smanjenja svjetlosnog toka 0,9kod @ Tq = 25 C @ 100.000 sati @ 1000 mA - prenaponska zaštita 10 kV ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće norme: EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60068, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62717 (LED MODULI), IEC 62722-2-1 (LED SVJETILJKA), IEC 60598-2-3 | kom | 90 |  | 0
14 | Dobava i isporuka LED cestovne svjetiljke tip kao: Voltana 0 6LED 22W Svjetiljka ima slijedeće karakteristike: LED cestovna svjetiljka s protektorom otpornim na udarce IK 08 prema HRN-EN 62262 stupanj zaštite kompletne svjetiljke IP 66 prema HRN-EN 60598 silikonske brtve faktor aerodinamike (CxS) ≤ 0,012m2 težina svjetiljke ≤ 3 kg mogućnost montaže svjetiljke nosač Ø 48 - 60 mm sa ugrađenim predspojnim napravama i LED sustavom od 6 LED izvora slijedećih karakteristika: - ukupan iskoristivi svjetlosni tok : ≤ od 2000lm - boja svjetlosti ≤ 4000 K - prenaponska zaštita 10 kV ponuđena svjetiljka mora zadovoljiti slijedeće norme: EN 61547, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60068, IEC 62262, IEC 60529, IEC 62717 (LED MODULI), IEC 62722-2-1 (LED SVJETILJKA), IEC 60598-2-3 | kom | 50 |  | 0
15 | Dobava i ugradnja redukcije (lula) za montažu svjetiljki na metalne stupove | kom | 120 |  | 0
16 | Dobava i ugradnja pocinčanih nosača za montažu svjetiljki na betonske ili drvene stupove | kom | 40 |  | 0
17 | Spajanje svjetiljke kabelom tipa PP00 3x1.5mm2 na kabel rasvjete tipa SKS sa svim potrebnim spojnim materijalom | kom | 50 |  | 0
18 | Dobava, montaža i spajanje samonosivog voda tipa SKS 2x16 mm² te zatezanje i spajanje. | m | 500 |  | 0
19 | Dobava i ugradnja ovjesne opreme za drveni stup | kom | 10 |  | 0
20 | Dobava i ugradnja zateznih stezaljki za sks kabel | kom | 10 |  | 0
21 | Demontaža postojećih starih svijetiljki te odvozom na skladište naručitelja | kom | 160 |  | 0
| REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
NARUČITELJ: Općina Gračac
SPECIFIKACIJA PO VRSTAMA RADOVA IZ TROŠKOVNIKA S PREDVIĐENIM TROŠKOVIMA
SPECIFIKACIJA RADOVA NA PROJEKTU (po glavnim vrstama iz troškovnika) | JEDINICA | PREDVIĐENI NETO TROŠAK | PDV 25% | UKUPNA VRIJEDNOST U KUNAMA
1. PRIPREMNI RADOVI | komplet | 0 | 0 | 0
2. ZEMLJANI RADOVI | komplet | 0 | 0 | 0
3. BETONSKI RADOVI | komplet | 0 | 0 | 0
4.ELEKTROINSTALACIJSKI RADOVI | komplet | 0 | 0 | 0
UKUPNO |  | 0 | 0 | 0
SVEUKUPNO |  | 0 | 0 | 0