## UPOV
UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA
NOVOG NASELJA 1 I 2 OPĆINE GRAČAC
1. | UPOV
I. | UREĐENJE GRADILIŠTA | Dim. | Kol. | Jed. cijena | Ukupna cijena
1. | Transport gradilišne opreme (kontejnera, strojeva i alata) na gradilište i obrnuto po završetku radova. Stavljanje u funkciju sve gradilišne opreme i strojeva i držanje iste u stanju funkcionalnosti za vrijeme izvođenja radova. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za vrijeme gradnje, eventualno osiguranje priključka za ele. energiju ili agregat, postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama, postavljanje obavjesnog panoa kao i sve ostale radnje koje su nužno potrebne za nesmetano funkcioniranje gradilišta sukladno čl. 133. i 134. Zakona o gradnji.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
2. | Osiguranje gradilišta obuhvaća radove na izradi ograde oko baze gradilišta, uključujući eventualno potrebne prometne znakove, izradu ograde i ulaznih vratiju za radnike i strojeve potrebne za rad na gradilištu. Osiguranje prometa za vrijeme gradnje. Osiguranje se sastoji od postavljanja prometnih znakova upozorenja, te uključuje sve pripremne radnje (ishođenje potrebnih dozvola, informiranje javnosti i sl.). Znakovi će se postaviti na propisanoj udaljenosti od mjesta gradnje, a moraju biti vidljivi danju i noću. Da bi se mogla izvršiti privremena regulacija prometa tijekom izgradnje planiranog uređaja, potrebno je dobaviti i postaviti prometne znakove prema prilozima za privremenu regulaciju prometa danim u projektu. Nakon završetka radova treba ukloniti ove prometne znakove i postaviti one prometne znakove koji su bili na terenu prije početka izvođenja radova.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
I. | UREĐENJE GRADILIŠTA UKUPNO |  |  |  | 0
II. | PRIPREMNI RADOVI | Dim. | Kol. | Jed. cijena | Ukupna cijena
1. | Iskolčenje trase kanala i objekata, prije početka izvođenja radova, s potrebnim stacioniranjem svih važnijih točaka.
Obračun po komadu i m1 iskolčene građevine.
| - spojno kontrolno okno | kom | 1 |  | 0
| - ulazna crpna stanica | kom | 1 |  | 0
| - razdjelni objekt | kom | 1 |  | 0
| - objekti tipskog UPOV-a | kom | 1 |  | 0
| - okno za uzorkovanje | kom | 1 |  | 0
| - infiltracijska građevina | kom | 1 |  | 0
| - kolektori | m1 | 16 |  | 0
| - tlačni cjevovodi | m1 | 6 |  | 0
2. | Lociranje i označavanje svih trasa postojećih podzemnih instalacija, koje prolaze uz ili se križaju sa planiranom građevinom, a prema situaciji i podacima investitora ili poduzeća koja ih održavaju. Posebnu pozornost je potrebno posvetiti da ne dođe do oštećenja instalacija.
| * označavanje instalacija | sati | 4 |  | 0
3. | Pražnjenje, čišćenje i odvoz sadržaja Imhoffove taložnice (otpadna voda i nataloženi mulj) na veći UPOV koji prihvaća sadržaj sabirnih jama.
| Obračun po kompletu očišćene Imhoffove taložnice. | kpl. | 1 |  | 0
4. | Demontaža, utovar i transport dijela lijevano željeznih cijevi za vađenje mulja iz Imhoffove taložnice koja se prenamjenjuje u spremnik pročišćene vode. Demontirani oblikovni komadi i armature transportiraju se na daljinu do 5 km i odlažu na deponij koji odredi investitor.
Obračun po komadu demontiranih oblikovnih komada i vodovodnih armatura.
oblikovni komadi DN 200 mm
| F-kom, L=600 mm | kom | 2 |  | 0
| FF-kom, L=2000 mm | kom | 4 |  | 0
| FF-kom, L=500 mm | kom | 2 |  | 0
| FFK 11-kom, L=600 mm | kom | 2 |  | 0
| FF-kom, L=500 mm | kom | 2 |  | 0
vodovodne armature DN 200 mm
| EVX zasun, | kom | 2 |  | 0
| ugradbena garnitura za EVX zasun, | kom | 2 |  | 0
5. | Osiguranje i zaštita postojećih vodovodnih, električnih i gromobranskih instalacija koje se križaju s planiranom građevinom. Prije izvođenja radova potrebno je zatražiti točnu lokaciju postojećih instalacija na terenu od investitora ili poduzeća koja ih održavaju.
U stavci je uračunata nabava, doprema i ugradnja zaštitnih cijevi.
Obračun po komadu križanja.
| Vodovod | kom | 1 |  | 0
| Elektroinstalacije (NN, SN, VN) | kom | 1 |  | 0
6. | Izrada zaštitne ograde. Stavkom je obuhvaćen rad i materijal za izradu zaštitne ograde oko zone građevinskog zahvata, zbog zaštite radnika i prolaznika za vrijeme iskopa. U cijenu je uračunata nabava, postava i demontaža ograde nakon završetka radova.
| Obračun po m1 izvedene zaštitne ograde. | m1 | 180 |  | 0
II. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedin. Cijena | Ukupna cijena
1. | Strojno skidanje gornjeg sloja tla i planiranje zone građevinskih radova za izgradnju UPOV-a, uključivo uklanjanje niskog raslinja.
| * Obračun po m2 površine. | m2 | 1965 |  | 0
2. | Iskop građevinske jame u tlu B i C kategorije za ugradnju predgotovljenih dijelova UPOV-a (spremnik za mulj, akumulacijski spremnik, reaktor 1, reaktor 2, bubanj filter). Pokosi građevinske jame izvode se u nagibu 1:5. Predviđa se 95% strojnog i 5% ručnog iskopa. Obračun po m3 iskopanog materijala.
| * Iskop dubine 0-2 m | m3 | 376.6 |  | 0
| * Iskop dubine 2-4 m | m3 | 18.01 |  | 0
3. | Iskop rova za polaganje gravitacijske kolektore i tlačne cjevovode i infiltracijsku građevinu. Iskop se obavlja u tlu B i C kategorije, s utovarom iskopanog materijala u vozila i odvoz na deponij. Predviđa se 95% strojnog i 5% ručnog iskopa. Usvojena širina rova je 1,2 m.
Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.
| * Iskop dubine 0-2 m | m3 | 31.88 |  | 0
| * Iskop dubine 2-4 m | m3 | 1.32 |  | 0
4. | Produbljenje i proširenje rova na mjestu izvedbe spojnog okna i okna za uzorkovanje. Iskop se obavlja u tlu B i C kategorije s utovarom iskopanog materijala u vozila i odvoz na deponij.
| Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta. | m3 | 4 |  | 0
5. | Iskop u materijalu B i C kategorije za temelje betonskih stupova ograde oko parcele, dimenzija 50x50x80 cm. Razastiranje i planiranje iskopanog materijala na parceli.
| Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala. | m3 | 10 |  | 0
6. | Razupiranje rova podrazumijeva sav potreban rad i materijal (razupore ili vodilice, grede, ploče za ispunu stranica ili neki drugi primjeren način razupiranja ili zaštite rova, npr. "krinks" oplata) potreban za učvršćeni iskop rova. Način razupiranja-zaštite rova mora omogućiti siguran rad i ne stvarati prepreke radnicima za vrijeme izvođenja radova u rovu te uz maksimalno osiguranje radi spriječavanja oštećenja okolnih građevina, prometnih površina (asfalta, betona i sl.) i tla u kojem se izvodi iskop. Razupiranje rova je predviđeno po cijeloj dubini i dužini rova kao zaštita od urušavanja.
| Obračun po m2 razuprtog rova. | m2 | 105.6 |  | 0
7. | Planiranje dna rova cjevovoda prema projektiranim dimenzijama građevinske jame, širini i uzdužnom padu dna rova. Dno građevinske jame i rova mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm i zbijeno na Ms≥10MN/m2. Stavkom je predviđeno otesavanje, planiranje i djelomično nabijanje dna rova s izbacivanjem suvišnog materijala iz rova na udaljenost min 1,0 m od ruba rova.
| Obračun po m2 isplanirane površine. | m2 | 26.4 |  | 0
8. | Planiranje dna građevinske jame UPOV-a na kote prema projektu. Dno građevinske jame mora biti isplanirano na točnost +/- 2 cm i zbijeno na Ms≥20MN/m2. Stavkom je predviđeno planiranje, nasipavanje zrnatim kamenim materijalom (0-16 mm), zbijanje dna građevinske jame za izvedbu podložne a.b. ploče, uključivo izbacivanje viška materijala iz građevinske jame na udaljenost min 1,0 m od ruba građevinske jame.
| Obračun po m2 isplanirane površine. | m2 | 166.2 |  | 0
9. | Nabava i doprema materijala te ugradnja pijeska (zrnatosti 0-4 mm, izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2. knjiga; odredbe 2-10 - 2-10.3) za posteljicu/podlogu kanalizacijskih cijevi, debljine 10 cm uz nabijanje do odgovarajuće nosivosti (Ms>10 MN/m2). Stavka obuhvaća i izradu ležaja cijevi (kut nalijeganja cijevi min. 90°) te potrebna produbljenja na mjestu spojeva cijevi.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 2.64 |  | 0
10. | Nabava i doprema materijala te ugradnja pijeska (zrnatosti 0-4 mm, izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2. knjiga; odredbe 2-10 - 2-10.3) za oblogu kanalizacijskih cijevi, obloga se izvodi 30 cm iznad tjemena cijevi uz nabijanje do odgovarajuće nosivosti (Ms>10 MN/m2).
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 7.92 |  | 0
11. | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cijevi zamjenskim materijalom (nevezani kameni materijal zrnatosti 0-32 mm). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5. Poglavlje; odredbe 5-01; 5-01.1 do 5-01.4. Ugradnja u slojevima od 30 cm i zbijanje na Ms>80 MN/m2 ili Sz 100% (u zoni prometnice).
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 42.24 |  | 0
12. | Nabava i doprema materijala te izrada infiltracijske građevine nasipavanjem kamenog materijala u slojevima prema projektu.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| kamena frakcija 8-32 mm | m3 | 2 |  | 0
| kamena frakcija 16-32 mm | m3 | 1.6 |  | 0
| kamena frakcija 32-64 mm | m3 | 1.6 |  | 0
| kamena frakcija 64-250 mm | m3 | 1.6 |  | 0
13. | Nabava i doprema materijala te nasipanje pijeska (zrnatosti 0-4 mm) između objekata tipskog UPOV-a visine 30 cm i zbijanje do nosivosti Ms>10 MN/m2.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 20.1 |  | 0
14. | Doprema i ugradnja materijala iz iskopa te nasipanje između objekata tipskog UPOV-a do završne obloge humusom. Materijal se ugrađuje u slojevima debljine 30 cm (max. debljine 50 cm) i zbija lakim nabijačima do nosivosti na površini Ms>20 MN/m2.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 116.6 |  | 0
15. | Nabava i doprema materijala te izrada pokrovnog sloja od humusa debljine 30 cm iznad objekta UPOV-a. Materijal se ugrađuje u jednom sloju min. debljine 30 cm i zbija lakim nabijačima do nosivosti na površini Ms>20 MN/m2.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 20.8 |  | 0
16. | Odvoz viška materijala od iskopa, na deponij udaljen do 10 km, uključivo utovar, prijevoz, istovar i razastiranje. Koeficijent rastresitosti 1,25.
| Obračun po m3 sraslog materijala. | m3 | 406.5125 |  | 0
17. | Ispitivanje tražene zbijenosti građevinske jame i rova kružnom pločom promjera 300 mm.
| Obračun po komadu izvršenog ispitivanja. | kom | 5 |  | 0
18. | Crpljenje podzemne vode i/ili oborinske vode iz građevinskog rova za vrijeme iskopa, montaže cijevi i izvedbe okana, ispitivanja na nepropusnost. Podrazumijeva se sav potreban rad materijal i oprema (crpke, drenažne i transportne cijevi) za crpljenje podzemne vode, s ciljem osiguranja suhe građevne jame. Za pojedina kritična mjesta dubokih iskopa, predviđa se iskop upojnih bunara za sniženje razine podzemnih voda sa cjevovodom za transport podzemnih voda.
Stvarne količine crpljenja prema upisu u građevinski dnevnik ovjerava nadzorni inženjer.
| * Obračun po satu rada crpkom kapaciteta 5-10 l/s. | sati | 48 |  | 0
| * Obračun po upojnom bunaru sa cjevovodom | kom | 1 |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
IV. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedin. Cijena | Ukupna cijena
1. | Dobava i doprema materijala, izrada betona klase C 16/20 te izvedba podloge dna i obloge tipskog PP spojnog i kontrolnog okna u odgovarajućoj oplati.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 3.6 |  | 0
2. | Nabava i doprema materijala, izrada betona klase C30/37 (XC4, XF4) te izvedba podložne a.b. ploče za objekte UPOV-a debljine 20 cm u odgovarajućoj oplati na dnu građevinske jame i ispod razdjelnog objekta. U jediničnu cijenu je uključen sav rad i materijal.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 37.3 |  | 0
3. | Dobava i doprema materijala, izrada betona klase 30/37 te izvedba montažnih armirano betonskih prstena tipskih PP kontrolnih okana u odgovarajućoj glatkoj oplati debljine 20 cm. Armirano betonski prsteni se izvode s ankerima za transport i povezivanje s a.b. pokrovnom pločom. U jediničnu cijenu je uključen sav rad i materijal.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 1.6 |  | 0
4. | Dobava i doprema materijala, izrada betona klase 30/37 te izvedba montažnih armirano betonskih pokrovnih ploča tipskih PP revizijskih okana u odgovarajućoj oplati. Odmah se ugrađuju i povezuju okviri L.Ž. poklopaca na a.b. ploču.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 1.6 |  | 0
0
5. | Po izvedenom betoniranju potrebno je 7 dana vršiti njegovanje betona klase C30/37 pokrovne ploče kontrolnog okna i podložne a.b. ploče UPOV-a a sve prema detaljnim uputama iz projekta betona.
| Obračun po m3 njegovanog betona. | m3 | 40.5 |  | 0
6. | Nabava, doprema, ravnanje, sječenje, čišćenje, savijanje, ugradnja i povezivanje armature žicom, postavljanje podmetača između armature i oplate u skladu sa armaturnim nacrtom. Armaturni čelik B500B.
| Obračun po kg ugrađene armature. | kg | 3240 |  | 0
IV. | BETONSKI I ARM.-BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
V. | ZIDARSKI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedin. cijena | Ukupna cijena
1. | Dobava, doprema i ugradnja nepropusnih tipskih lijevanoželjeznih kanalskih poklopaca veličine svijetlog otvora Ø 600 mm, komplet s pripadnim okvirom, uključivo namještanje i betoniranje na a.b. pokrovnu ploču kontrolnih okana, a sve u skladu s HRN EN 124:2005.
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
| * nosivosti 250 kN | kom | 2 |  | 0
2. | Doprema iz betonare, ugradnja i namještanje a.b. prstena na betonsku oblogu tipskog kontrolnog okna. U cijenu uključiti elastičnu masu za brtvljenje na poliuretanskoj bazi (bubreća masa) za izvedbu nepropusne radne reške - predviđa se cca 2,5 m1 po brtvenoj površini.
| Obračun po komadu ugrađenog a.b. prstena. | kom | 2 |  | 0
3. | Doprema iz betonare, ugradnja i namještanje a.b. pokrovnih ploča na a.b. prsten kontrolnih okana. Pokrovna ploča i prsten se povezuju sa minimalno četri ankera i obrađuju cementnim mortom. U cijenu uključiti elastičnu masu za brtvljenje na poliuretanskoj bazi (bubreća masa) za izvedbu nepropusne radne reške - predviđa se cca 2,5 m1 po brtvenoj površini.
| Obračun po komadu ugrađene pokrovne ploče. | kom | 2 |  | 0
V. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
VI. | MONTERSKI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedin. Cijena | Ukupna cijena
1.1. | Dobava, doprema i ugradnja tipskog uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda (UPOV-a) kapaciteta 600 ES na a.b. podložnu ploču. Predgotovljeni UPOV se sastoji od 8 spremnika dimenzija 2,3x6,0x2,45 m, jednog razdjelnog okna dimenzija 1,54x1,34x1,1 m i objekta bubanj filtra dimenzija 3,0x2,3x2,15 m, odnosno u svemu kao tip "UPOV TOPAS S 600 ES". |  |  |  | 0
Ponuđač treba priložiti slijedeće:
1. Kataloški materijal nuđenog tipskog UPOV-a
2. Tipsku elektro strojarsku tehničku dokumentaciju.
Sva dokumentacija uz ponudu se prilaže kao fotokopija
Tip:
Proizvođač:
Zemlja porijekla:
1.2. | Montaža elemenata UPOV-a elektro strojarske opreme i puštanje u pogon UPOV-a, kpl. sa podešavanjem automatskog režima rada i obuka operatera, atesti, protokoli i tehnička dokumentacija sa pogonskim uputstvom.
| Obračun komadu kompletno instaliranog UPOV-a. | kom | 1 |  | 0
2. | Nabava, doprema, raznošenje duž trase rova, polaganje u rov polivinilklorid (PVC) cijevi karakteristika u skladu s HRN EN 1852-1:2009, spajanje na kolčak ili spojnicom s pripadnim brtvama od elastomera u skladu s HRN EN 681-1:2003.
* PVC punostijena cijev, SN8 (obodna čvrstoća prema HRN EN ISO 9969:2016)
Obračun po m1 ugrađene cijevi.
| * DN 250 mm | m1 | 3 |  | 0
| * DN 200 mm | m1 | 13 |  | 0
3. | Nabava, prijevoz , istovar i uskladištenje na gradilišni deponij, te raznošenje duž rova, polaganje u rov i montaža PEHD cijevi za tlačnu kanalizaciju, tipa PE 100 SDR 17 za PN10, u skladu s HRN EN 12201-1-3:2011-2013., a spajane elektrofuzijskim zavarivanjem. Ponuditelj je dužan u ponudi priložiti certifikat o stalnosti svojstava izdanu temeljem izvješća ispitnog laboratorija ovlaštenog od strane Hrvatske akreditacijske agencije, kojim dokazuje da cijevi u potpunosti odgovaraju zahtijevanim karakteristikama prema opisu iz ove stavke i tehničkom opisu. Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad, materijal i pripomoći. U jediničnu cijenu uključen je sav potreban spojni i drugi brtveni materijal potreban za montažu cijevi, a koji omogućava izradu spoja nosivosti koja je jednaka traženoj nazivnoj krutosti cjevovoda.
Obračun po m1 ugrađene cijevi.
| * DN 110 mm | m1 | 6 |  | 0
4. | Nabava i doprema montažnih segmentnih polipropilenskih (PP) okana za kanalizaciju DN1000 (unutarnji promjer minimalno 100 [mm]). Okna moraju biti sastavljena od brizganih dijelova. Okna se ugrađuju u tlo s podzemnim vodama do 6 [m] dubine. Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi) te PP konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera na 630 [mm]. Konus treba biti ispitan na tlačno opterećenje do 50 [kN]. Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, tvornički zavarenih, s posebnom nosivom troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna. Horizontalni lomovi nivelete trebaju biti isključivo unutar okna.
Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Okna imaju ugrađene stupaljke na svakih 25 [cm] koje omogućavaju silazak i izlazak, a nalaze se maksimalno 50 [cm] od vrha okna. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama. Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-2:2009. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u skladu s normom HRN EN 1277. Obodna čvrstoča treba biti ispitana prema HRN EN ISO 9969. Stupaljke trebaju biti ispitane prema EN 13101. Brtveni elementi moraju biti u skladu s HRN EN 681-1. Otpornost kinete na udarac treba biti dokazano prema EN 1411. Proračunom je potrebno dokazati otpornost okna na djelovanje uzgona bez dodatnog betoniranja.
| * kontrolna okna | kom | 2 |  | 0
VI. | MONTERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
VII. | ZAVRŠNI RADOVI | Dim. | Kol. | Jedin. cijena | Ukupna cijena
1. | Dobava i doprema materijala te izrada nosivog sloja od nevezanog zrnatog kamenog materijala zrnatosti 0-32 mm debljine 30 cm za podlogu asfaltnog zastora i betonskih opločnika. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5. Poglavlje; odredbe 5-01; 5-01.4. Ugradnja u slojevima do 30 cm i zbijanje do Ms>80 MN/m2 ili Sz 100%. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 318 |  | 0
0
2. | Dobava i doprema materijala te izrada završnog sloja platoa unutar ograđenog prostora UPOV-a na kotu 565,75 mn.m. zemljanim materijalom debljine min. 30 cm. |  |  |  | 0
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 248.1 |  | 0
3. | Prilagodba postojećih kolektora sanitarne odvodnje Novog naselja 1 i 2 za priključenje na spojno okno.
| Obračun po kom prilagodbe. | kom | 2 |  | 0
4. | Mehaničko čišćenje i pranje svih objekata UPOV-a, cjevovoda, razdjelnog objekta i kontrolnog okna prije ispitivanja vodonepropusnosti. |  |  |  | 0
| - spojno kontrolno okno | kom | 1 |  | 0
| - ulazna crpna stanica | kom | 1 |  | 0
| - razdjelni objekt | kom | 1 |  | 0
| - objekti tipskog UPOV-a | kom | 1 |  | 0
| - okno za uzorkovanje | kom | 1 |  | 0
| - spremnik pročišćene vode | kom | 1 |  | 0
| - kolektori | m1 | 16 |  | 0
| - tlačni cjevovodi | m1 | 6 |  | 0
5. | Ispitivanje izvedenih kanalizacijskih kolektora, kontrolnih okana i crpne stanice na vodonepropusnost i funkcionalnost prema HRN EN 1610:2015, ispitivanje tlečnih cjevovoda prema HRN EN 805:2005. Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17026:2000 "V" postupkom (ispitivanje vodom). Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. |  |  |  | 0
Obračun po m1 ispitanog kolektora i komadu kontrolnog okna.
| - spojno kontrolno okno | kom | 1 |  | 0
| - ulazna crpna stanica | kom | 1 |  | 0
| - razdjelni objekt | kom | 1 |  | 0
| - objekti tipskog UPOV-a | kom | 1 |  | 0
| - okno za uzorkovanje | kom | 1 |  | 0
| - spremnik pročišćene vode | kom | 1 |  | 0
| - kolektori | m1 | 16 |  | 0
| - tlačni cjevovodi | m1 | 6 |  | 0
6. | Nabava i doprema materijala te premazivanje L.Ž. poklopaca i pripadnih okvira resitolom ili odgovarajućim premazom protiv hrđanja.
| Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
7. | Nabava,doprema i montaža plastificiranog žičanog pletiva, visine 2000 mm, uključivo stupove pocinčane s vanjske i unutrašnje strane i plastificirane.
| Obračun po m1 kompletno izrađene ograde. | m1 | 185 |  | 0
8. | Nabava, doprema i montaža gotovih kolnih ulaznih vrata - kliznih, s jednim krilom svijetle širine cca. 6,0 m, visine 200 cm i jednokrilnih pješačkih vrata zaokretnih svijetle širine cca. 1,0 m, visine 200 cm od pocinčanih čeličnih profila . Uz okvire isporučiti po tri petlje s vezom na nosivi stup, bravu s ključevima i graničnike.
Obračun po komadu.
| * ulazna kolna vrata, š=6,0 m | kom | 1 |  | 0
| * ulazna pješačka vrata, š=1,0 m | kom | 1 |  | 0
9. | Čišćenje i uređenje terena oko izvedenog objekta, uključivo utovar i odvoz odpadaka na odgovarajući deponij.
| Obračun po m2 površine. | m2 | 1965 |  | 0
VII. | ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA UPOV-a
I. | UREĐENJE GRADILIŠTA |  |  |  | 0
II. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI. | MONTERSKI RADOVI |  |  |  | 0
VII. | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
1. | UPOV, SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## ULAZNA CS
UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA
NOVOG NASELJA 1 I 2 OPĆINE GRAČAC
2. | ULAZNA CRPNA STANICA
I. | PRIPREMNI RADOVI | Dim. | Kol. | Jed. cijena | Ukupna cijena
NAPOMENA!
Obračunato u sklopu troškova UPOV-a.
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskop građevinske jame za izvedbu crpne stanice. Iskop se obavlja u tlu B i C kategorije, s utovarom iskopanog materijala u vozila i odvoz na deponij. Predviđa se 95% strojnog i 5% ručnog iskopa.
Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju.
| * Iskop dubine 0-2 m | m3 | 10 |  | 0
| * Iskop dubine 2-4 m | m3 | 7.5 |  | 0
2. | Razupiranje građevne jame podrazumijeva sav potreban rad i materijal (razupore ili vodilice, grede, ploče za ispunu stranica ili neki drugi primjeren način razupiranja ili zaštite građ. jame, npr. kao "krings" oplata) potreban za učvršćeni iskop građevinske jame. Način razupiranja-zaštite građevinske jame mora omogućiti siguran rad i ne stvarati prepreke radnicima za vrijeme izvođenja radova u građevinskoj jami te uz maksimalno osiguranje radi spriječavanja oštećenja okolnih građevina, prometnih površina (asfalta i sl.) i tla u kojem se izvodi iskop. Razupiranje građevinske jame je predviđeno po cijelom oplošju građevinske jame kao zaštita od urušavanja.
| Obračun po m2 razuprte građevinske jame. | m2 | 31 |  | 0
3. | Crpljenje podzemne vode i/ili oborinske vode iz građevinskog rova za vrijeme iskopa, montaže cijevi i izvedbe okana, ispitivanja na nepropusnost. Podrazumijeva se sav potreban rad materijal i oprema (crpke, drenažne i transportne cijevi) za crpljenje podzemne vode, s ciljem osiguranja suhe građevne jame. Za pojedina kritična mjesta dubokih iskopa, predviđa se iskop upojnih bunara za sniženje razine podzemnih voda sa cjevovodom za transport podzemnih voda.
Stvarne količine crpljenja prema upisu u građevinski dnevnik ovjerava nadzorni inženjer.
| * Obračun po satu rada crpkom kapaciteta 5-10 l/s. | h | 24 |  | 0
| * Obračun po upojnom bunaru sa cjevovodom | kom | 1 |  | 0
4. | Zatrpavanje građevinske jame nakon ugradnje CS zamjenskim materijalom (nevezani kameni materijal zrnatosti 0-32 mm). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5. Poglavlje; odredbe 5-01; 5-01.1 do 5-01.4. Ugradnja u slojevima od 30 cm i zbijanje na Ms>80 MN/m2 ili Sz 100% (u zoni prometnice).
| Obračun po m3 zatrpane građevinske jame. | m3 | 8.5981 |  | 0
5. | Iskop rova za polaganje zaštitne cijevi i jame za temelj elektroormara u tlu B i C kategorije.
| Obračun po m3 iskopa. | m3 | 4.8 |  | 0
6. | Dobava i doprema materijala te ugradnja pijeska (zrnatosti 0-4 mm, izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2. knjiga; odredbe 2-10 - 2-10.3) za posteljicu i oblogu zaštitne cijevi za kabel uz odgovarajuće zbijanje. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| Obračun po m3 pijeska. | m3 | 2.4 |  | 0
7. | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cijevi zamjenskim materijalom (nevezani kameni materijal zrnatosti 0-32 mm). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5. Poglavlje; odredbe 5-01; 5-01.1 do 5-01.4. Ugradnja u slojevima od 30 cm i zbijanje na Ms>80 MN/m2 ili Sz 100% (u zoni prometnice).
| Obračun po m3 zatrpanog rova. | m3 | 2.4 |  | 0
8. | Odvoz viška materijala od iskopa na deponij udaljen do 10 km, uključivo utovar, prijevoz, istovar i razastiranje. Koeficijent rastresitosti 1,25.
| Obračun po m3 odvezenog materijala. | m3 | 6 |  | 0
9. | Ispitivanje tražene zbijenosti rova kružnom pločom promjera 300 mm uz građevinu crpne stanice.
| Obračun po komadu ispitivanja. | kom | 1 |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1. | Dobava i doprema materijala, izrada betona klase C 16/20 te izvedba podloge dna crpne stanice u odgovarajućoj oplati.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 0.9 |  | 0
2. | Dobava i doprema materijala, izrada betona klase C 20/25 te izvedba obloge crpne stanice u odgovarajućoj oplati.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 4.4 |  | 0
3. | Dobava i doprema materijala, izrada betona klase C30/37 te izvedba armirano betonske pokrovne ploče crpne stanice, dimenzija i nosivosti prema mjestu ugradnje, kpl sa ugradnjom okvira za dva metalna poklopca sa ventilacijskim otvorima, dimenzija 600x600 mm.
| Obračun po m3 betona. | m3 | 1.15 |  | 0
4. | Po izvedenom betoniranju potrebno je 7 dana vršiti njegovanje betona klase C30/37 betonske pokrovne ploče crpne stanice a sve prema detaljnim uputama iz projekta betona.
| Obračun po m3 njegovanog betona. | m3 | 5.55 |  | 0
5. | Dobava i doprema, izravnavanje, čišćenje, savijanje i postava betonskog čelika svih armiranobetonskih elemenata, sve prema statičkom proračunu.
| Obračun po kg betonskog čelika. | kg | 555 |  | 0
III. | BETONSKI ARMIRANOBETONSKI, UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja poklopaca dimenzija 600×600 mm sa ventilacijskim kapama od inoxa. Poklopci su nosivosti 150 kN, opremljen ključem za zaključavanje i mehanizmom za zaštitu od nekontroliranog zatvaranja otvorenog polopca. Gornja površina mora biti protuklizna. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. |  |  |  | 0
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
| * nosivosti 150 kN | kom | 2 |  | 0
IV. | ZIDARSKI UKUPNO: |  |  |  | 0
V. | MONTAŽNO-DEMONTAŽNI I ELEKTRO RADOVI
1.1. | Dobava i isporuka tipske kanalizacijske crpne stanice, slijedećih karakteristika i funkcija ili jednako vrijedne:
Kanalizacijska crpna stanica se sastoji od kućišta, promjera 1,4 m, visine do 2,9 m, proizvedenog od poliestera, SN 5000, debljine stijenke min 20 mm, sa predviđenim spojevima za dovodni cjevovod i tlačni cjevovod (izlazna prirubnica). Opremljeno je ljestvama za servisne radove, te profilima za montažu opreme i hvataljkama za transport, sve inox AISI 304, a sukladno normi HRN EN 752:2008.
Kućište crpne stanice može se izvesti od umjtnih materijala kao što su PE (polietilen), PP (polipropilen) i GRP (poliester), a u svrhu povećane otpornosti na abraziju i kemijske utjecaje , agresivne fekalne otpadne vode.
Dno crpne stanice je minimalne debljine 20 mm izrađeno od poliestera. Baze crpki se montiraju na inox nosače ugrađene u poliesterskom dnu, lamelirane i zaštićene od utjecaja sadržaja crpne stanice.
Manipulacija crpkama, izmjena crpki, kao i manipulacija revizionim zasunima se vrši bez ulaska u zasunsko okno, temeljem konstrukcijskih rješenja razmještaja opreme i otvorima na gornjoj ploči.
Opremljena je sa dva potopljena crpna agregata, pojedinačnog kapaciteta do Q=2,9 l/s, do Hman=2,1 m, koji rade u režimu rada 1+1 (2+0 opcija).
Potopljeni crpni agregati, su kpl. sa pogonskim el. motorom, snage 1,5 kW, sa postoljem za mokru izvedbu, koljenom sa zapinjačem i izlaznom prirubnicom, inox držačem vodilica i vodilicama.
Agregati su izvedbe sa CB sustavom, motor zaštićen PTC-om u namotu, sa ugrađenim sustavom za kontrolu propuštanja u uljnoj komori, zaštita IP 68, osovina i vanjski vijci inox, epoxi premaz crpke, kpl sa 15 m kabela. Jedna od crpki je opremljena i mehaničkim mlaznim ventilom ugrađenim na kućište, za ispiranje crpne stanice.
Usponski cjevovodi, DN 80 mm sa potrebnim fazonskim komadima, prirubničkim - rastavnim spojevima su od inox-a AISI 304, a sastoje se od cijevnih lukova, FF komada, redukcija, radionički izrađenih i skrojenih prema veličini crpne stanice i prema prostornom rasporedu cjevovoda, uključivo sa potrebnom inox vijčanom i brtvenom robom.
Nepovratni ventili DN 80 na vertikalnim i revizioni zasuni DN 80 na horizontalnim dijelovima tlačnih cjevovoda su prema prostornom rasporedu, uključivo sa potrebnom vijčanom i brtvenom robom.
Upravljački ormar tip 2CD6 za ručni i automatski izmjenični rad dvije crpke, 400 V, 2×1.5 kW, direktno upuštanje, s osiguračima, upravljačkim i zaštitnim elementima. Upravljački ormar je opremljen s: - glavnom sklopkom - MiniCASII releja za nadzor temperature statora i prodora vode u crpku - V-metrom s preklopkom - alarmom visokog nivoa vode - grijačem s termostatom i regulatorom vlage - utičnicom 230 V - diferencijalnom zaštitom utičnice - katodnim odvodnicima - preklopkom mreža-agregat 63 A - priključkom za agregat - unutarnjom rasvjetom ormara - mjestom za ugradnju limitatora - beznaponskim kontaktima za daljinski nadzor, - Uređajem za kontrolu razine tekućine s 4 elektrode (signalizator razine ENM-10, 2 kom, potopna sonda LTU 601, 1 kom, set za učvršćivanje sondi, vodič za ožičavanje). Upravljački ormar je poliesterski za vanjsku montažu, temeljen sa cilindarskom bravicom.
U ručnom (servisnom) režimu rada crpkama se upravlja proizvoljno sa uključenim nužnim zaštitama, a u automatskom režimu rada na osnovu podešenih nivoa (četiri podešena nivoa), pomoću upravljačkog panela, preko osnovnih slika sa prikazom statusa.
Crpke rade sa cikličkom izmjenom radnog mjesta, a u slučaju kvara na jednoj automatski starta druga.
Posebnim programom se omogućava povremeni rad crpne stanice maksimalnim kapacitetom, zbog ispiranja tlačnog cjevovoda.
Automatski režim rada (PLC), podrazumijeva i poseban program za smanjenje nakupljanja taloga oko same crpke.
U ormar je ugrađena oprema kućne potrošnje (odovodi za rasvjetu, servisne utičnice i sl.). Predviđeno je mjesto za ugradnju limitatora, ugrađeni su odvodnici prenapona, prekidač na dovodu sa okidačem za daljinski isklop, sklopka za odabir napajanja mreža - agregat, voltmetar i voltmetarska preklopka i kontrolnik napona, a mjeri se struja crpki te radni sati crpki.
Zaštita od previsokog napona dodira izvedena je zaštitnim sklopkama diferencijalne struje u tri kruga (crpke, kućna instalacija), a predviđeno je mjesto za spajanje uzemljenja i izjednačanja potencijala.
PLC i upravljački panel 4", čine cjelinu, koja omogućava kroz četiri osnovne slike, pregled radnih stanja elemenata postrojenja te mjerenje nivoa, a kronološki registrator događaja (u realnom vremenu) omogućava jednostavnu kontrolu rada i utvrđivanje uzročno posljedične veze događaja.
Oprema za automatiku predviđa mjerenje u dva diskretna nivoa (nzs + alarm) kao i kontinuirano mjerenje nivoa, kpl. sa montažnim materijalom i priborom. Podešenje radnih nivoa se vrši na upravljačkom panelu crpne stanice.
Komunikacija s postojećim centrom daljinskog nadzora i upravljanja ostvaruje se putem GPRS veze. Za ostvarivanje GPRS komunikacije potrebno je koristiti siguran prijenos telemetrijskih podataka u GPRS VPN mreži korištenjem statičkih IP adresa. Budući da se prenose podaci koji direktno utječu na stanje sustava od velike je važnosti pouzdanost i sigurnost podataka, stoga DYNDNS servisi nisu dopušteni. GSM/GPRS modem mora osigurati višekanalnu simultanu komunikaciju kako bi se omogućilo istovremenost GPRS i SMS razmjene podataka bez prekida GPRS veze prema centru nadzora i upravljanja u slučaju slanja ili primanja SMS poruka. GSM/GPRS modem mora biti sposoban komunicirati s postojećem centrom daljinskog nadzora i upravljanja u Šibicama (SCADA/OPC konfiguracija). Napajanje PLC, mjerne i signalne opreme, te komunikacijske opreme osigurana je sustavom rezervnog napajanja autonomije do 24 sata prilikom nestanka mrežnog napona.
Opremanje crpne stanice podrazumijeva kabele i kabelski pribor za povezivanje elemenata postrojenja sa upravljačkom ormarom, uzemljenje i izjednačenje potencijala u ulaznoj crpnoj stanici, uzemljenje upravljačkog omara.
Ponuđač treba priložiti slijedeće:
1. Kataloški materijal nuđene tipske crpne stanice.
2. Za poliestersku cijev, od koje je proizvedeno kućište crpne stanice certifikat o stalnosti svojstava, izdan temeljem izvješća Ispitnog laboratorija za ispitivanje mehaničkih svojstava polimernih materijala, akreditiranog od strane Hrvatske akreditacijske agencije, prema HRN EN 14364: 2013,
3. Za crpnu stanicu, Izjavu o svojstvima za novoizrađenu opremu.
4. Tipsku elektro strojarsku tehničku dokumentaciju.
Sva dokumentacija uz ponudu se prilaže kao fotokopija
Tip:
Proizvođač:
Zemlja porijekla:
1.2. | Montaža elektro strojarske opreme i puštanje u pogon crpne stanice, kpl sa podešavanjem automatskog režima rada i obuka operatera, atesti, protokoli i tehnička dokumentacija sa pogonskim uputstvom.
| Obračun po komadu izvedene crpne stanice. | kom | 1 |  | 0
2. | Postavljanje crpne stanice na pripremljenu podlogu, sa namještanjem po projektiranoj visini i pravcu te spajanjem na dovodni i tlačni cjevovod (masa crpne stanice cca 2,5 t).
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
3. | Nadopuna programske opreme centra daljinskog nadzora i upravljanja.
Nadopuna programske opreme centra daljinskog nadzora i upravljanja, na PC računalu s instaliranim SCADA/OPC sustavom renomiranog proizvođača, što uključuje sva potrebna proširenjima postojećih aplikacijskih licenci kako bi se omogućio prihvat svih potrebnih signala sa crpne stanice te omogućila izrada potrebne nadopune korisničke aplikacije glavnog i sekundarnog centra daljinskog nadzora i upravljanja.
Nadopuna korisničke aplikacije centra nadzora i upravljanja sa svim procesnim grafičkim i alfanumeričkim prikazima podataka predmetne crpne stanice, nadopunjavanjem baze prikupljenih procesnih podataka, registracijom alarma i svih aktivnosti u sustavu, povijesnim prikazima mjerenih vrijednosti i sl., uklapanjem u postojeći upravljački sustav na odvodnim crpnim stanicama kojima upravlja "Gračac vodovod i odvodnja" d.o.o..
Napomene:
Investitor osigurava GSM/GPRS SIM kartice.
Ponuđač prije nuđenja mora upoznati i proučiti trenutni koncept centralnog sustava nadzora i upravljanja kako bi dobio u uvid koji opseg radova i materijala je potrebno uložiti za njegovo proširenje. Investitor će ponuđaču dati uvid u svu potrebnu tehničku dokumentaciju i izvedbeno stanje centralnog sustava nadzora i upravljanja.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
V. | MONTAŽNO-DEMONTAŽNI I ELEKTRO RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
VI. | OSTALI RADOVI
1. | Čišćenje i uređenje terena oko izvedenog objekta, uključiv odvoz otpada.
| Obračun po m2 površine. | m2 | 40 |  | 0
VI. | OSTALI RADOVI, UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TROŠKOVA IZVEDBE ULAZNA CRPNA STANICA
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
III. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | MONTAŽNO-DEMONTAŽNI I ELEKTRO RADOVI |  |  |  | 0
VI. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
2. | ULAZNA CRPNA STANICA, SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA
NOVOG NASELJA 1 I 2 OPĆINE GRAČAC
GENERALNA REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA RADOVA NA IZGRADNJI UPOV-a
UPOV
I. | UREĐENJE GRADILIŠTA | 0
II. | PRIPREMNI RADOVI | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI | 0
IV. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI | 0
V. | ZIDARSKI RADOVI | 0
VI. | MONTERSKI RADOVI | 0
VII. | ZAVRŠNI RADOVI | 0
| UPOV, SVEUKUPNO: | 0
ULAZNA CS
I. | PRIPREMNI RADOVI | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI | 0
III. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | 0
IV. | ZIDARSKI RADOVI | 0
V. | MONTAŽNO-DEMONTAŽNI I ELEKTRO RADOVI | 0
VI. | OSTALI RADOVI | 0
| ULAZNA CS, SVEUKUPNO: | 0
| SVEUKUPNO: | 0
Projektant:
Iva Mencinger, mag.ing.aedif.